海 陵 区 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化不见面开标）

采购项目编号： HLG2023029-JC017
采购项目名称： 农村技防建设项目

集中采购机构：泰州市海陵区政务服务中心

二〇二三年八月十七日
目     录
投标邀请函

投标人须知

项目技术要求和有关说明

合同书（格式文本）

附件

一．投标邀请函
我中心受中共泰州市海陵区委政法委员会的委托，对农村技防建设项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：农村技防建设项目

2.项目编号：HLG2023029-JC017
3.项目预算：800万元
4.采购方式：公开招标

5.采购人：中共泰州市海陵区委政法委员会

（二）投标人资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：无
5.不接受联合体投标。
（三）投标及开标时间、地点
投标文件接收截止时间及开标时间：2023年09月13日  09:00（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标地点：泰州市政府采购交易管理系统不见面开标大厅。
（四）投标有效期：开标之日起60天
（五）投标文件的制作要求
本次采购采用“泰州市政府采购交易管理平台”进行政府采购活动。
1.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅国信CA窗口办理，电话：0523-86893080，18136281137），根据《泰州市政府交易管理系统供应商操作手册》规定，在“泰州市政府采购交易管理平台”（http://218.90.248.147:7001/tzzfcg/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-89182460；客服QQ：1633002840）。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “江苏省政府采购网”发布的更正公告。
（七）其它

集中采购机构：泰州市海陵区政务服务中心       

地址: 泰州市海陵区府前路3号

联系人：林女士  联系电话0523-86242503   

  采购单位：中共泰州市海陵区委政法委员会

地址：泰州市海陵区青年南路92号
联系人：黄先生   联系电话：0523-86238023 18921707069
二．投标人须知
（一） 遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
招标文件：
招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
投标人应在泰州市政府采购网海陵站（http://www.tzhl.gov.cn/col/col59050/index.html，下同）、江苏省政府采购网采购公告中下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
招标文件仅作为本次招投标使用。
（三） 招标文件的解释：
本文件的最终解释权归泰州市海陵区政务服务中心。
（四） 招标文件的补充或修正： 
泰州市海陵区政务服务中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
如需对招标文件进行澄清或修正，泰州市海陵区政务服务中心将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合泰州市海陵区政务服务中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
（五） 投标文件的组成：
投标函（格式见附件）
资格、资信证明文件：
关于资格的声明函（格式见附件）
具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件； 
投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；
投标人法定代表人身份证复印件；
投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件； 
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
承诺书（格式见附件）；
采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之4中要求）。
开标一览表（格式见附件）
明细报价表（格式见附件）
投标偏离表（格式见附件）
评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）
要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
（六） 投标文件的制作：
所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
投标费用自理。
投标人应当同时凭CA数字证书登录“泰州市政府采购交易管理平台”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
（七）投标文件的递交
1． 电子投标文件的递交
投标人应当按照《泰州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2．投标截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2 泰州市海陵区政务服务中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
（八）投标文件的拒收
泰州市海陵区政务服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
（九）投标文件的撤回和修改
1、投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《泰州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。
2、 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《泰州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。
3、在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
（十） 无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；
招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；
不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。
法律法规和招标文件规定的其它无效情形。
（十一） 开标、评标：
1．泰州市海陵区政务服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《泰州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定，参加开标活动。
2 .开标仪式由泰州市海陵区政务服务中心组织。 “泰州市政府采购交易管理系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
3.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《泰州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。
4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《泰州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定提出，如 “泰州市政府采购交易管理系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
5.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
7.评标程序
评标工作由泰州市海陵政务服务中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查。由采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查并通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“泰州市政府采购交易管理系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《泰州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
8.评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。 
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
9.评分标准
详见附件。
（十二）定标：
评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。泰州市海陵区政务服务中心将在江苏省政府采购网发布中标公告。泰州市海陵区政务服务中心和评标委员会对未中标原因不做解释。
质疑处理：
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对本项目特定资格条件、采购需求、评标方法及评分标准的质疑，请向采购人提出并由采购人负责答复。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向泰州市海陵区政务服务中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
2.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，泰州市海陵区政务服务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.4质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，泰州市海陵区政务服务中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，泰州市海陵区政务服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.中标通知书。
3.1中标结果确定后，泰州市海陵区政务服务中心将向中标供应商发出中标通知书。
3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人无故改变中标结果的，或者中标供应商无故放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
（十三） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
出现影响采购公正的违法、违规行为；
投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
因重大变故，采购任务取消。
因“泰州市政府采购交易管理系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
（十四）中标无效的确认：
提供虚假材料谋取中标的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由相关行政机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十五）签订、履行合同：
采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，泰州市海陵区政务服务中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当与中标供应商在采购合同中约定履约保证金收取的形式、退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
（十六）中标服务费：
本次招标，泰州市海陵区政务服务中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。
（十七）特别提醒：
投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。
（十八）政府采购政策功能落实：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。
环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

8、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，中标（成交）企业在履约过程中如遇到资金困难，凭中标（成交）通知书、政府采购合同在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向泰州市海陵区政务服务中心咨询，联系电话：0523-86242503。

三．项目技术要求和有关说明
一、核心产品名称及数量

名称：高清全彩枪机 数量：1000台

二、详尽的技术和服务要求
目录
1一、 项目概述


11. 建设概述


12. 建设目标


23. 建设依据


5二、 建设内容


61. 建设说明


62. 建设清单


83.功能要求


105三、建设要求


1051.总体要求


1062.安装要求


1063.辅助设施设计


1094.工艺要求




项目概述

建设概述

泰州市海陵区地处江苏省腹部，长江三角洲与里下河平原交界处，西邻扬州市江都区，北、东与姜堰区接壤，南连高新区。地处江苏沿海与长江“T”型产业带的结合部，是卤汀河、南官河、泰东河、引江河、新通扬运河、老通扬运河六条航道的交汇点。总面积300平方公里，其中建成区46平方公里。

京沪高速、328国道、宁启铁路以及苏中5条通江达海航道在海陵交汇，东西分别承接上海、南京两大经济圈，是江苏高速公路、铁路和水路交通网的重要节点。

区辖内有九龙、苏陈、罡杨、华港4个乡镇， 城东、城南、城西、城北、城中、京泰路6个街道，1个省级农业产业园区，下设110个居民委员会、23个村民委员会。家庭总户数15.57万户，户籍人口42.83万人，其中少数民族29个。

多年来，海陵区按照省市统一部署要求，按照市区一体，错位建设的原则，积极推进智慧技防、密集场所人员追踪系统等技防基础建设，智能化视频监控已逐步覆盖全区主次干道和重点部位、重要场所，有力的提升了全区风险防控和社会治理水平，全区人民群众满意度始终位居全省前列。当前，城区技防建设和应用水平已经有了明显的提升，然涉农地区的技防建设和应用水平成为了全区的洼地，按照全区智慧技防建设“十四五”规划总体部署，2023年起开展全区涉农地区技防基础改造升级建设，旨在提升全区涉农地区技防建设水平，服务全区社会风险防控和经济发展大局。
农村技防建设，充分考虑利旧全区升级版社会治安防控体系项目以及智慧技防建设的基础，做到能力互补，资源共享，避免重复投入，减少浪费。

建设目标

本次项目建设整体在海陵区《雪亮技防工程（智慧技防城）建设“十四五”规划》框架内，充分依托前期已开展的海陵区升级版社会治安防控体系、海陵区新一代智慧技防工程建设的基础。前端相机以村（社区）为单位通过光纤联网汇聚，由相应的村（社区）提供汇聚点所需的物理空间，在汇聚点摆放硬盘录像机，普通相机通过硬盘录像机接入、存储，有需求的村（社区）可以在汇聚点提供显示设备自行浏览，智能型相机直接通过网络接入全区社会资源网汇聚平台；同时，各村（社区）前期已建设点位全部按照此标准联网接入社会资源网汇聚平台，各汇聚点到托管机房之间的联网线路向运营商租赁，要求带宽要符合接入标准，不得卡顿、延时，确保所建资源高度融合、共享。

前期，区委政法委会同公安海陵分局赴各涉农街道（园区）征集建设需求，各派出所会同各村（社区）通过系统上报了约3000台相机的建设需求，受经费限制，本期项目预计可解决600处、约1200台相机的建设。为此，承建单位需在中标后开展项目深化设计工作，开工前与属地派出所及各村（社区）实地复核建设点位和调整相机安装位置，所有工作均须在专门系统中完成，做到留痕留据。后端建设方面，根据实际需求，要配备足够的存储设备，扩容升级相应的联网汇聚平台能力，视频、图片转发能力，应用场景定制开发，数据及网络安全防护能力。一方面要将农村技防建设成果纳入到整体技防应用中来，全面提升涉农地区的技防建设和应用水平；一方面要通过必要的信息化手段建设，确保网络和数据安全。
建设依据

《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发〔2014〕69号）

《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）

《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）》（发改办高技〔2015〕2056号）

《公共安全视频监控建设联网应用 “十三五”规划方案》

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》

《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》（公通字〔2015〕4号）

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016

《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》GB/T25724-2017

《公共安全视频图像信息应用系统 第1部分通用技术要求》

《公共安全视频图像信息应用系统 第2部分应用平台技术要求》

《公共安全视频图像信息应用系统 第3部分数据库技术要求》

《公共安全视频图像信息应用系统 第4部分接口协议要求》

《公安视频图像分析系统 第1部分：通用技术要求》

《公安视频图像分析系统 第2部分：图像内容分析及描述技术要求》

《公安视频图像分析系统 第3部分：图像增强技术要求》

《公安视频图像分析系统 第4部分：图像检索技术要求》

《城市报警与监控系统建设指导性文件》

《城市报警与监控系统建设“3111”试点工程实施方案》

《公安信息中心技术建设总体框架》

《警用地理信息系统技术规范》

《公安信息通信网边界接入平台安全规范(试行)—视频接入部分

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497-2009

《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T833-2009

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496-2014

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832-2014

《全国机动车缉查布控系统联网卡口改造及信息接入规范》

《公安信息通信网络运行管理暂行规定》公安部信息通信局

《千兆以太网标准IEEE 802.3z》

《公安信息系统应用支撑平台总体设计方案》

《共享数据项集项目标准》

《公安信息化标准汇编》

《采用PKI/PMI技术的公安应用系统安全建设技术指导书》

《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）

《视频监控设备基础信息采集规范》

《公安视频图像信息应用系统》（待发布）

《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于加强社会治安防控体系建设的实施意见〉的通知》（苏办发〔2015〕8号）

《关于印发《升级版技防城建设标准》的通知苏综治办〔2017〕 号》

《江苏公安机关进一步深化视频图像信息应用工作实施意见》（苏公厅﹝2015﹞329号）

《全省警务云计算机平台总体技术方案》

《全省警务云数据资源服务管理体系建设方案》

《江苏公安价值视频图像资源库数据结构设计规范》

《视频监控设备基础信息标准化采集规范（试行)》

《关于进一步深化视频监控系统实战应用工作的通知》

《全省视频监控实战应用平台建设指导意见》

《全省视频监控实战应用平台功能性检测方案》

《全省“3.20”工程道路监控系统数据采集标准和传输规范（试行）》

《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》

《全省“3.20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》

《全省范在感知网建设指导意见》

《全省公安机关推进社会治安防控体系升级工程建设实施方案》

省公安厅《关于全面推进“智慧技防”建设应用工作的指导意见》

《全省“智慧技防小区”和“智慧技防校园”建设规划》

省市关于智慧城市、技防建设相关文件和会议要求
《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）；
《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》（公通字〔2017〕7号）；
《公安部关于印发<关于大力推进基础信息化建设的意见>的通知》（公通字〔2015〕18号）；
《公安部关于印发<关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见>的通知》（公通字〔2015〕4号）；
《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》（公科信〔2012〕73号）；
《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——视频接入部分》（公信通〔2011〕5号）；
《关于印发<公安信息通信网边界接入平台安全规范-公网信息采集部分>的通知》（公科信[2013]130号）
《公安视频传输网建设指南》
《公共安全视频监控资源接入、共享及管理技术要求》
《关于印发<公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）>的通知》（公信通[2007]191号）
建设内容

按照省、市相关建设标准，按照环市、环县域包围圈，在海陵区与扬州市江都区，与本市姜堰区、高新（高港）区交界处改造和补盲建设一批高清智能相机，在村（社区）主要进出口，依托桥梁、涵洞和重要路口建设一批高清智能相机，在村（社区）其他公共部位建设一批普通高清相机，最大化的实现视频监控覆盖范围，共涉及华港、罡杨、九龙、苏陈、城东、城西、城北、京泰8个涉农镇街和1个省级农业园区。经实地调研，共需建设前端监控点位约600处，安装相机约1200台；同步扩容后端联网接入平台能力，数据存储空间，应用平台承载和场景化定制，智能运维管理和安全防护等能力，确保建设成果符合全区新一代智慧技防应用水平。

[image: image1.png]e T Y TR

%

RS B

WHREE

B

IR B

LRI 7 28 G AP IR

IR

&

ERFRS S

i,

=

BEER

F
Nt ainy

L [ ——
BrESE E|

BEEetRRG

L P L
CUHSE  enas st

€

2

&
THREE

-
EF APWE
\jg’g@? WERE  ESE |

%Eﬂéiﬁ

WIFE

. >
[amir MBE2  BAWE

mrE FEER msE |

AFR
BIRRRS B





网络拓扑示意
建设说明
1.1 统一接入
为避免重复建设，本项目充分依托全区升级版社会治安防控体系和新一代智慧技防建设基础资源，所有前端分类接入社会资源网和感知网（视频图像专网）。以村（社区）为单位实现前端相机的汇聚，在各村（社区）布放硬盘录像机，普通高清相机通过硬盘录像机进行存储，智能型相机直连社会资源网和感知网（视频图像专网）联网平台，有需求的村（社区）自行提供显示设备实现对监控的调阅和查看；向运营商租赁主干光纤连接各村（社区）与托管机房；自村（社区）汇聚点起通过光纤连接各智能设备箱（根据现场实际环境，确有必要的经采购人同意可以在村（社区）建立多个小汇聚点），智能设备箱往下采用六类网线连接各相机，智能设备箱到每台相机间走线距离宜在100米以内，从而实现数据的联网汇聚，按照“谁使用、谁负责”原则，共享给政法、公安等部门。本项目主传输线缆采用室外单模光缆（国标），推荐使用4芯、8芯、12芯、24芯等多种规格，初步测算长度约需10万米；相机联网采用国标六类网线，初步测算约需6万米，以上数量具体以深化设计和实际需求为准。
前端建设要充分考虑接电的稳定性，取电位置由各村（社区）确认和协调，取电的线缆采用国标2*1.5、2*2.5两种规格，按照下连相机数量确定，相机供电线缆不低于国标2*1.0，初步测算长度约6万米。

1.2 统一存储

在各村（社区）布放硬盘录像机，普通高清相机通过硬盘录像机进行存储，有需求的村（社区）自行提供显示设备实现对监控的调阅和查看；智能型相机直连社会资源网和感知网（视频图像专网）联网平台，项目视频图像资料按需接入公安海陵分局社会资源网联网平台、视频图像专网联网平台，扩容现有的云存储空间做统一集中存储。
1.3 统一应用

本项目建设成果全部接入社会资源网（视频图像专网）汇聚平台，后共享至各应用平台，与升级版社会治安防控体系、智慧技防城建设形成一体化应用，不再重复建设。视频资料经社会资源网监控平台推送至公安海陵分局视频图像专网监控平台，再推送至公安海陵分局公安信息网监控平台。图像经社会资源网视图库推送至公安海陵分局视频图像专网视图库，再推送至公安海陵分局公安信息网视图库。视频及图像还需按要求上联至泰州市局相应平台，共享给海智指挥官、智慧小区、智慧校园、智慧运维平台，以及人脸大数据、车辆大数据平台，为此，需对各应用平台和算法平台进行升级扩容。
1.4 统一运维

本项目建设资源纳入公安海陵分局智能运维平台统一运维管理，要求所有网络单元（包括交换机、硬盘录像机、 服务器、存储等）主动打开snmp协议，并协助智能运维平台做好数据和运行状态监测，要形成详细的设备清单，并按照运维要求做好一物一码的粘贴、录入工作。项目实施期间，应按照运营管理要求开展，运维服务期限内依托运维平台APP接受服务指令，并按要求开展服务和信息反馈。按要求做好设备的校时，确保统一时间管理。
建设清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	功能要求
	备注

	1
	高清双目枪型相机
	200
	台
	详见3.1
	

	2
	高清全彩枪机
	1000
	台
	详见3.2
	

	3
	高清球机
	100
	台
	详见3.3
	

	4
	硬盘录像机
	50
	台
	详见3.4
	

	5
	通用存储硬盘
	300
	块
	详见3.5
	

	6
	云存储节点
	3
	套
	详见3.6
	

	7
	智能设备箱
	500
	套
	详见3.7
	

	8
	前端接入交换机
	500
	台
	详见3.8
	

	9
	前端汇聚交换机
	50
	台
	详见3.9
	

	10
	联网专线
	100
	根
	详见3.10
	

	11
	可信边界安全网关
	1
	套
	详见3.11
	

	12
	安全接入防火墙
	1
	套
	详见3.12
	

	13
	综合机柜
	100
	台
	详见3.13
	

	14
	感知数据存储系统
	3
	套
	详见3.14
	

	15
	视频图像信息应用平台扩容升级
	1
	套
	详见3.15
	

	16
	数据集成软件
	1
	套
	详见3.16
	

	17
	智能运维平台扩容
	1
	项
	详见3.17
	

	18
	视频网闸
	1
	台
	详见3.18
	

	19
	数据网闸
	1
	台
	详见3.19
	

	20
	防火墙
	1
	台
	详见3.20
	

	21
	核心交换机
	1
	台
	详见3.21
	

	22
	视频融合赋能平台
	1
	套
	详见3.22
	

	23
	构架服务器
	2
	台
	详见3.23
	

	24
	组件服务器
	4
	台
	详见3.24
	

	25
	车辆解析算法
	100
	路
	详见3.25
	

	26
	设备托管
	1
	项
	详见3.26
	

	27
	安装、调试
	1
	项
	详见3.27
	


以上清单仅列出项目建设主要设备和系统，其中硬件设备应包括电源适配器、安装施工、联网调试、数据对接等，软件系统应包括部署安装、联调联测、运维服务等，相关的辅材及人工费用由承建单位承担。未列入清单，又与项目建设密不可分的软硬件产品、工艺工序等，按照国家、行业相关规范标准执行。
3.功能要求

3.1 高清双目枪型相机

支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍

传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最低照度: 

通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态: 120 dB

焦距&视场角: 

通道1：8~32 mm：水平视场角：42.5°~15.2°，垂直视场角：23.4°~8.7°，对角视场角：49.7°~17.3° 

通道2：3.6或4 mm：水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°

补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光

补光距离: 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m；通道2：普通监控：30 m

最大图像尺寸: 通道1：2688 x 1520；通道2：1920 x 1080

视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG

供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4

防护: IP67

提供电源适配器
★支持MD5、SHA256加密算法。（提供公安部检测报告原件或加盖投标人公章的复印件证明）

★设备具有耀光抑制功能，或者在白天模式可加深景深、夜晚模式可增强画面亮度。（提供公安部检测报告原件或加盖投标人公章的复印件证明）

含64G存储卡

3.2 高清全彩枪机

1、具有不低于400万像素 CMOS传感器，内置暖光补光灯。

2、最低照度彩色不低于0.0004 lx，具有不小于1/1.8"靶面尺寸白天或夜晚均可输出彩色视频图像。

3、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。

4、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

★5、具备区域入侵检测、越界检测（绊线入侵）、徘徊、人员聚集、快速移动检测等功能。（提供公安部检测报告原件或加盖投标人公章的复印件证明）

需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。
提供电源适配器。
3.3 高清球机

400万32倍星光球机

摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸

支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx

★内置GPU芯片（提供公安部检测报告原件或加盖投标人公章的复印件证明）

视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒

水平范围: 360°

垂直范围: -20°-90°(自动翻转)

水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s

垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-60°/s

摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm

红外距离不小于150米， 

设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

提供电源适配器
3.4 硬盘录像机

1、标准机架式，不少于2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

2、不低于8盘位，不少于1个千兆网口，1个USB2.0接口、1个USB3.0接口。
3、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出

输入带宽：320M

32路H.264、H.265混合接入

最大支持16×1080P解码

支持H.265、H.264解码

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

★5、支持本项目前端相机接入、存储、浏览、回看以及智能预警，投标时提供投标加盖单位公章的承诺函。

3.5 通用存储硬盘

6TB,256MB,SATA 6Gb/s

3.6 云存储节点

1、每个节点裸容量不低于384TB，单节点配备双64位多核处理器, 不低于32GB（可扩展至256GB）内存，可外接SAS扩展柜，纯光口设计，配备相应的光模块，1个IPMI管理接口，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。”。

2、支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议；

3、支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等；

4、一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。

5、统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。

6、支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写。数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。

7、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；

8、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。

★9、支持在管理节点全部故障、存储节点出现批量故障时，只要存在一台有效的存储，业务就不会中断。（提供公安部检测报告原件或加盖投标人公章的复印件证明）

★10、为充分利旧和整体化应用，设备应接入公安海陵分局社会资源网现有云存储系统使用，承担对接工作及相关费用。（投标时提供加盖投标单位公章的承诺文件）
3.7 智能设备箱

（一）场景化服务

1、场景化智能监测及故障研判能力融合：提供感知终端及接入终端等用电、用网、线路、链路、设备运行状态与运行质量的后台监测机制，通过构建用电、用网的物理接入关系图谱，对各接入终端的用电异常、用网异常、时钟监测及其它异常告警事件进行异常分组、根因分析、故障研判与定位、故障及时处理等，进而可以通过预置的策略进行远程重置或推荐明确的故障根因并快速推送至正确的维修人员进行处置，实现基于状态及主动性维护体系，大大缩短接入终端设备离线时间并提升维修服务品质与前端设备运行质态、进一步保障技防资产的高效运行与运用。

2.网元与接入设备的安全准入及管控服务: 基于智慧前端感知设备的联网属性、用电属性及全链路监测管控属性进行一站式集中式管理，为终端接入设备的用电、用网及准入链路提供安全准入、安全审计及多类智慧前端设备的可信、可靠的接入及稳定管理手段，提升设备接入精细化安全管控机制。
3.感知设备统一接入物联数据网管服务：提供通用标准的物联设备MQTT协议支持，打通物联设备监、管、控的标准化作业支持。融合智慧前端设备的视频及图像、智能终端的感知数据、网络设备及终端的一站式管理物联数据服务平台，并提供与第三方平台的双向融合与数据共享。

4、多场景防护及智能管控设备融合：重合闸具备空气开关和漏电开关所有功能，具有漏电、短路、 过流、 过压、 低压等故障保护识别检测功能，保证用电环境、设备和人身安全，当电路发生其中任一故障时会自动跳闸， 故障解除之后会自动合闸供电，无需派人去现场合闸，有效的降低了维护成本；4G、GPRS通讯能力提供断网监测鸡及位置监测服务，有利于实时感知网络故障并智能调派运管人员及时处理及主动维护；智能电源主控具备多种输出回路， 可供现场不同的外接设备使用， 便于数据中心人员对应前端所对应设备，机箱内具有各输出回路工作状态指示灯，维护人员可现场查看设备工作状态。
5、一码统管、一图展示：业务服务个性二维码支持、联动运维助手打通维护抢修闭环，现场维护人员可通过手机扫描二维码完成到场签到、远程申请开锁、查看故障资产的运行状态及故障关联信息， 便于维护人员快速维护及抢修。系统提供资产一张图管理模块服务，提供在线资产、运行状态、链路状态的全景展示服务，便于用户及时发现资产关联关系、快速研判故障并快速采取应对措施进行设备智能化维护与主动维护机制。
6.智能研判、预警及智能工单派发服务：融合多平台、多源头的告警事件集成能力，通过基于智慧前端设备、交换机设备及其它资产的物理关系及网络链路关系进行资产关系图的生成，进而通过智能研判模型实现危情、险情甚至故障时主动干预或完成工单智能派发及维修人员智能选择与维护动作的智能生成，通过主动干预、智能规划协助处理故障，保障智能设备的安全、稳定、健康的运行
（二）技术指标

1、露天户外环境使用而设计，箱体整体外面板厚度≥1mm。箱体材料使用铝或不锈钢。具有有防晒防雨结构，设备防护等级>IP5S。工作温度：-30°C~85°C，工作湿度：0~95%非冷凝。
2、智能终端感知箱体具有明显标识，表明箱体用途及箱体编号，箱外部印有二维码，现场维护人员可通过手机扫描二维码进行到场签到、维护人员可以通过手机APP申请远程电子智能开锁，可以查看感知箱各配件及承载的外接终端的运行状态及故障信息，便于维护人员抢修，箱体标识、信息等须根据实际需求制定。
3、智能终端感知机箱提供智能化门禁管理，采用双锁（机械锁、智能锁）管控机制，支持受到异常冲击及开箱时报警；内置过电压保护器、智能防雷器，可检测防雷器故障信息、雷击次数等。
4、内置自动重合闸装置，支持断电告警功能，支持市电停电检测和空开跳闸检测，支持过压、欠压、过载、漏电保护功能，支持本地及远程控制。
5、支持各个外置设备用电状态检测及用网状态监测功能，形成感知箱与接入终端的数字孪生可视化模型，能实时监测机箱内温-温度并可联动风扇控制、监测市电压数值、支持风扇转速监测、设备各输出口的实时电流数值、电路连接状态、电能质量检测、监测点位能耗计量等参数:能生成数据变化曲线，实现故障预判。
6、提供4G通讯支持及GPRS位置实时采集支持。支持兼容的工业级安全管控交换机（2光8电10/100/1000M自适应端口，支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，-40℃～85℃工作环境），提供接入设备的用网检测实时上报及安全管控特性；提供支持各端口状态监测、安全管控、远程控制、交换机管理、链路管理及拓扑可视管理等

7、融合兼容的工业级交换机提供用电与用网状态监测，所有电源输出端口支持远程平台开、关控制，所有网络输出端口支持远程平台开、关控制并能根据交换的IP/MAC管控策略，完成接入设备的安全准入控制:电源端口输出电压根据各点位实际需求进行配置，满足设备所需电源外，还应留有220V AC插座以供维修使用:机箱内配有直流供电单元(带电池)给交换机供电，断电后可把断电信号传到中心软件平台。

8、支持告警统计报表检查，支持“主电源故障”“空开跳闸”“主干网络故障”“设备网络故障”“输出电流超限故障”“风扇故障”“温湿度故障”“非授权开箱报警”“防雷器失效”，“可疑设备识别”、“异常流量识别”、“网络端口开关识别”等故障告警统计报表的生成、导入和导出。
9、智能派单设置，可通过客户端软件对不同告警类型的等级进行配置，当出现告警时可推送消息到运维人员的移动终端;管理人员登录后，可在平台上显示项目所属地图位置信息、项目总数、在线设备、设备状态、能耗分析、报警数、预警数等汇总信息、报警地域分析比例图、警情信息处理情况、报警和预警分析、报警和预警类型分布的比例图、实时报警列表、报警和预警趋势曲线、管理员信息、工单数据分许、设备资产统计等。

10、支持设备的级联及灵活组网机制，可以通过用电、用网等APP安装信息登记及网络自动发现等技术，提供接入终端、级联结构及数据上报汇聚网关等集成技术，形成“大汇聚、小汇聚”等多级前端接入拓扑结构，完成灵活可扩展的前端接入及可视化展示机制。
（三） 硬件配置
	序号
	名称
	型号规格

	1
	机箱（尺寸根据现场实际可做调整）
	（1）监控机箱箱体材质（包含内部结构件）采用镀锌钢板制作，表面喷涂，厚度1.0mm；箱体具有防水、防尘、通风散热、抗紫外线（防老化）、防盗、防锈、耐酸碱腐蚀等功能；门板内侧安装密封条，防护等级要求≥IP55。
（2）监控机箱外形参考尺寸：400（宽）*550（高）*265（深）；机箱顶部采用帽檐斜顶方式，帽檐背部和箱体底部冲散热孔，内焊不锈钢防虫网；底部预留进出线敲落孔，敲落孔须配密封圈保护。

	2
	进线空气开关
	2P/C32A品牌

	3
	电源防雷器
	电源防雷器（标称放电电流≥20KA最大放电电流：≥40KA），具备遥信功能。

	4
	自动重合闸用电保护器
	2P/C16A自动重合闸，具有过压、欠压、漏电、过载、短路等保护功能，具备数显、防误合闸功能，配备485通讯模块。

	5
	数据采集控制单元
	基于MQTT物联协议的一体化智能集成控制器：智能网关集成供配电、电源防雷、状态感知、设备控制、安全防范模块于一体备用输出：1路DC5V/1路DC12V端子输出控制，具备断电续航；运行状态指示灯；自带温湿度监测 1路风扇控制；1路防雷监测；1路箱门状态，1路声光报警，2路RS485接口，1路10M/100M自适应网口）支持市电电压、电流监测，门磁状态采集，联动防盗告警，支持风扇故障告警，可联动温度控制，支持网络端口状态监测，断电告警），支持4G/GPRS无线通讯及位置感知上报等。可支持兼容的工业级安全管控交换机的联动布控及告警事件及时报送。

	6
	配电单元
	支持5路AC220V电源输出，1路DC12V电源输出，1路DC5V电源输出，支持单路控制重启，检测每一路电源输出电流电压。

	7
	4G/GPRS
	支持4G无线通讯及GPRS位置采集模块及4G/GPRS通讯天线

	8
	开关电源
	60W开关电源

	9
	状态指示灯
	设备运行状态指示灯

	10
	照明灯
	LED，DC12V，1.5W

	11
	模数化插座
	10A导轨式五孔插座2只

	12
	插座
	10A 嵌入式五孔插座5只

	13
	门锁
	机械三角锁1把

	14
	门磁
	门磁开关1只

	15
	智能门锁
	智能门锁1只

	16
	接地排
	接地铜排，2x15mm，5孔

	17
	散热风扇
	风扇2只

	18
	二维身份码
	箱体唯一二维身份码

	19
	辅料及包材
	辅料及包材


（四）软件指标
	软件系统
	功能大类
	描述

	智能设备箱管理平台
	感知箱设备管理
	完成增、删、改、查、批量导入/导出等设备箱管理功能

	
	接入终端管理
	提供接入终端的关系拓扑管理，提供用电、用网的链路监测机管控

	
	感知数据采集
	采集设备箱电流、电压、温湿度、风扇、防雷器、门磁等设备实时数据

	
	指令下发与控制
	设备箱的IP地址、告警阀值、开关箱、OTA及风扇、集电器、远端重启等远程控制功能

	
	视频国标集成
	提供接入终端摄像机的国标视频接入支持

	
	安全交换机集成
	提供安全接入管理交换机的功能融合，实现用电、用网、线路及接入智能设备的准入管控及接入管理

	
	告警管理
	设备箱实时告警事件、历史告警事件的管理

	
	二维码管理
	二维码颁发、绑定及运营管理

	
	工单管理
	提供设备箱的运维工单闭环流程管理

	
	经纬度采集
	融合选配模块完成设备箱的经纬度展示

	
	统计与报表
	提供设备想运行状态的多维度统计分析及报表功能

	
	地图管理
	基于经纬度完成所有设备的一张图管理及设备的可视化监控管理

	
	API开放接口
	提供第三方完整的智能设备通用API接入接口服务


3.8 前端接入交换机

1、 提供2光8电10/100/1000M自适应端口（含光模块），支持6KV防雷，6KV/8KV防静电，-40℃～85℃工作环境，对接入设备的用网检测实时上报及安全管控特性；提供支持交换配置管理、端口状态监测、安全监测与管控、远程控制、交换机管理、链路管理及拓扑可视管理等。
2、提供交换机的外接智能设备安全接入管理，并对接入端口的IP、MAC、流量及链路进行结构化管理，通过交换机信息采集、后端策略研判对各接入终端进行安全准入控制，预防异常设备及非法拉线接入等场景化事件主动干预，通过订阅交换机及TRAP日志采集变动事件日志，对接入设备进行安全合规审计、并将异常接入或非法流量监测事件等主动推送给相关人员，便于主动干预并及时处置。
3、提供网元管理、链路管理、拓扑管理、日志管理、级联管理等远程网络可视化管理服务模块，通过可视化的方式展示智慧前端终端的用网线路状态、实时流量状态、交换机运行状态等，并通过可扩展的方式来支持设备接入信号监测、环境监测、位置监测等手段，打通智慧前端设备的一体化管理服务支撑能力。
4、提供兼容设备箱的一体化安装及管控能力融合服务，完成接入终端设备的用网线路、链路、运行状态、运行质量等立体化监测及故障研判能力，在存在故障隐患之前提前主动干预或发生故障后快速研判并定位故障，实现预测性、主动性的维护抢修机制，保障接入终端网络接入能力实时感知、预先维护等能力支撑，打造智慧前端接入设备的立体化管理。
5、提供“小汇聚、大汇聚”的多级级联灵活组网机制及监测数据逐层上报与管控指令的多级控制等，通过网络链路拓扑的建模及接入资产终端的资产关联图谱构建，便于构建物理链路及网络接入链路的实时监测与管控能力支撑，提升故障预测及研判定位智能化能力，支撑故障根因诊断分析、故障影响面分析及故障点准确研判能力，对故障发生后与隐患事件产生前进行实时可视化监测或感知服务能力，完善监、管、控及数据上报等多级联智能终端管控服务支持。

6、配置参数：
	整机性能
	端口数量不少于：8个10/100/1000Base-T自适应电口+ 2个100/1000Base-X SFP光口插槽

	
	MAC地址表≥8K

	
	背板带宽≥2G598bps 

	
	包转发率≥167.89Mpps

	交换模式
	存储转发模式，4Mbit交换缓存

	
	支持9.6K巨型帧，64~1536帧长范围内均可达到线速转发速率

	结构特性
	铝合金金属外壳，无风扇散热设计，IP40防护

	端口
	支持IEEE802.3x流控（全双工）
支持基于端口速率的广播风暴抑制
支持对出入端口的报文流量进行限速，粒度最小为64Kbps
支持每端口温度保护设置
支持端口EEE 绿色以太网节能配置
支持无连接端口自动休眠功能
支持SFP千兆光口2.5G扩容传输
支持SFP光口DDMI实时数字诊断功能

	三层功能
	支持L2+网管功能，支持IPV4/IPV6管理
支持三层静态路由，支持不同网段，不同VLAN之间通信
支持静态路由/默认路由，最大条目128个
支持ARP协议，最大条目1024个

	VLAN
	支持基于端口的VLAN（4K个）,IEEE802.1q
支持基于协议的VLAN
支持Access、Trunk、Hybrid三种类型端口配置
支持QinQ 配置
支持Voice VLAN

	端口汇聚
	支持LACP聚合
支持手工聚合

支持最大6个聚合组，每个聚合组最大支持8个端口

	生成树
	支持STP（IEEE802.1d）

支持RSTP（IEEE802.1w）

支持MSTP（IEEE802.1s）

	工业级环网协议
	支持G.8032(ERPS)，最多支持250个环，每环最多支持250个设备
环网自愈时间小于20ms

	组播
	支持IGMP Snooping v1/v2/v3、最多支持1024个组播组
支持用户快速离开机制
支持MLD Snooping v1/v2

支持组播VLAN

	镜像
	支持基本端口的双向流量镜像

	QoS
	支持Diff-Serv QoS

每个端口支持8个输出队列
支持802.1p/DSCP优先级映射
支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）
支持优先级标记Mark/Remark

支持基于流的包过滤
支持基于流的重定向
支持基于流的限速

	ACL
	支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。

支持基于端口、VLAN下发ACL

	DHCP
	支持DHCP Relay

支持DHCP Serve
支持DHCP Client

支持DHCP Snooping

	管理与维护
	支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 CLI命令行配置

支持WEB网管（支持HTTPS）

支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上传/下载管理

支持SNMP V1/V2C/V3

支持一键还原

支持NTP时钟

支持系统工作日志

支持Ping检测

支持CPU即时利用率状态查看

支持链路层发现协议LLDP



	端口防护
	能适应恶劣户外环境的4.5KV以太网口浪涌保护,共模6KV电源端口浪涌保护，过流熔断保护

	工作电压
	DC12-48V超宽电压，DC冗余电源（6P工业凤凰端子），支持防反接保护,支持掉电告警继电

	安装方式
	桌面式、DIN卡轨

	工作温度/湿度
	-40℃~+80℃；相对湿度:5%～95%(无凝露）


7、软件指标
	软件系统
	功能大类
	描述

	交换机管理软件
	交换机配置管理服务
	终端侧交换机实时配置管理应用

	
	交换机管理
	完成安全管控交换机的自动发现、管理及远端配置管理支持，并提供交换机的运行工况的数字模型展示

	
	接入设备管理
	提供接入交换各接入网元设备的统一管理，并可集成后台的网管服务、提供监管控等全场景功能支撑

	
	拓扑管理
	发现网络链路并支持网络拓扑可视化监测管理

	
	流量管理及日志管理
	支持流量监测、日志监测等属性，提供交换机及接入设备实时故障研判、预测研判等智能服务属性

	
	网管服务支持
	提供集中的一站式网络管理支持，支持网络链路、网络流量、网络安全等管理服务

	
	告警管理
	实时告警事件、历史告警事件的管理

	
	统计与报表
	提供运行状态的多维度统计分析及报表功能

	
	API开放接口
	提供第三方完整的智能设备API接入接口服务


★★★8、支持与用户运维管理平台对接，开放相关管理和数据接口，协助运维管理平台数据接入并实现对交换机的控制。投标时提供加盖投标单位公章的承诺函。

3.9 前端汇聚交换机

★★★1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥120Mpps；（提供官网截图或其他资料证明）

★★★2、支持千兆SFP光口≥24个，10/100/1000Base-T以太网接口≥8个，万兆SFP+接口≥4个；（提供官网截图或其他资料证明）

3、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能；

4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；

5、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计；

6、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持CPU保护功能；

7、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；

8、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；

9、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记；

★★★10、支持与用户运维管理平台对接，开放相关管理和数据接口，协助运维管理平台数据接入并实现对交换机的控制。投标时提供加盖投标单位公章的承诺函；
支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 

3.10 联网专线

★★★本项目前端均通过专线分别接入社会资源接入网、视频图像网联网平台，联网专线要求与互联网隔离，不得出现卡顿、延时等影响使用的现象，提供光路与汇聚交换机、接入交换机连接（不接受电路），原则上带宽不得低于1000M（根据实际需要可做调整），投标人应确保联网专线传输带宽上行可达万兆。（投标时提供加盖投标人公章的承诺函）

泰州市公安局海陵分局驻地外链路安全接入技术方案

概述

为实现公安网对外信息采集业务需求，海陵公安局采取分期建设、分步实施的策略，目前已经完成了部分公安信息通信网边界接入平台建设。

已建平台接入了多种应用，实现了社会信息的高效、安全采集，为内网警务综合平台提供了丰富的办案信息，同时平台的建设也促进了信息在不同部门之间的高效流转，提升了公文流转效率，减少信息重复采集的导致的人力、财力浪费。

为进一步丰富公安内网信息资源、支持基层警务民警获取丰富的公安网信息、提高基层民警的办公效率、进一步扩大边界接入平台建设战果，海陵公安局拟新建公安信息通信网---公安机关驻地外接入链路，以实现市行政服务中心、警务岗亭/警务室等驻地外链路的安全接入业务，实现公安网向基层单位的延伸，并提供安全保障，提升民警战斗力和便民服务能力。

本方案中术语和定义与《公安信息通信网边界接入平台安全规范》一致。

需求分析

公安机关驻地外接入链路，即针对各级公安机关及派出机构专用驻地以外的公安办公场所的接入业务。

业务接入对象为公安警员。例如：市政府行政服务中心接入、警务岗亭接入、社区警务室接入、农村警务室接入等。

以下分别从业务需求、应用需求、安全需求、管理需求等方面来对这类接入业务进行详细的需求分析。

业务需求

公安机关驻地外接入链路，主要是解决海陵各级公安机关及派出机构专用驻地以外的公安办公场所的安全接入公安网的问题。其接入对象为公安内部用户该类业务具有以下特点：

业务操作方式为授权访问方式
应用模式主要为B/S模式，警员通过浏览器查询公安网信息
接入链路采用VPDN方式、专线方式，并与社会企/事业单位接入链路物理隔离
应用需求

公安驻地外接入为授权访问类应用。

授权访问功能主要是指授权访问类终端通过安全接入链路访问公安内网资源。对于不同的接入终端可实现基于资源、数字证书、IP地址等多种类型访问权限的控制，保证公安内网资源不被越权访问，进而保护公安内网业务的安全。

安全需求

边界接入平台作为海陵公安局公安网边界接入统一的出入口，在安全上存在各类风险，涉及接入终端、接入用户、外部/内部链路、网络层、信息传输、应用安全及平台主机等。

接入终端不可信

边界接入平台的接入终端种类多、分布广，不处在可信的物理环境中，无法确定某台接入终端的合法性。

接入用户不可信

边界接入平台的接入用户种类多、数量大、分布广，无法定位接入用户的合法身份。

接入链路不可信

边界接入平台支撑公安网边界接入的所有业务，业务分布广，接入链路（外部接入链路和平台内部链路）的种类和方式复杂，需采用适当的链路种类和采用适宜的安全措施以规避链路风险。
网络层易受攻击

边界接入平台面对公安网所有外部接入业务，与其链接的网络种类较多、情况复杂，平台边界在网络层易受到各类攻击。

信息传输遭威胁

边界接入业务种类多、分布广，信息在客户端与边界接入平台间传输时易受到他人的攻击、伪造、篡改等，需加强信息传输安全。

应用级安全风险

边界接入平台主要是为内、外网的数据交换和授权访问提供安全通道和相应的应用。平台涵盖多类业务，而每类业务分别包含不同应用。如何按不同的业务方式和安全要求，在应用层面上保障信息安全，防止敏感信息交叉泄漏是应用层面需解决的安全问题。

平台内主机安全

公安驻地外接入链路内部除了网络设备外，还有一定数量的服务器和PC机，在此将这些设备称为平台内主机。如何防止合法接入终端/用户，由于其终端上带有木马/病毒而对平台内主机造成的安全隐患等。

管理需求

在管理方面，需要实现对公安驻地外接入链路承载的应用进行有效的管理，保护公安网的安全和业务的稳定运行。

性能需求

链路在性能上必须满足多类边界接入业务各自不同应用的接入要求，主要体现在平台链路带宽、同时在线用户数、业务数和网络吞吐量等方面。

扩展需求

随着后续部门间信息共享的大力开展以及基层警务室的增加，公安机关驻地外接入链路需要具有一定的扩展性，包括在性能、功能、业务数、应用种类等各方面。

设计依据

本方案依据以下文件或规范设计：

《关于做好社区和农村警务室接入公安信息网安全工作的通知》（公信通[2007]15号）
《关于印发<公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）>的通知》（公信通[2007]191号）
《关于进一步加强公安信息通信网日常安全管理工作机制建设的通知》（公信通传发[2008]109号）
《关于公安信息通信网边界接入平台建设有关问题的通知》（公信通传发[2008]296号

网络拓扑

结合海陵公安局项目需求内容及公安部相关规范，本次主要建设公安机关驻地外链路。建设方案整体拓扑如下图所示。


[image: image2.emf]公安网 边界保护区 路由接入区 用户接入区

公安网

应用服务器群

公安终端

防火墙

专线

TBSG

授权访问系统

专线

专线

公安机关

驻地外接入终端

三层

交换机

公安机关

驻地外接入终端

公安机关

驻地外接入终端

内网

交换机


图4-1  海陵公安局公安机关驻地外链路方案拓扑图
整体安全接入平台分为四个区：用户接入区、路由接入区、边界保护区和内网区。

路由接入区：部署三层交换机对前端链路进行汇聚，整合，实现与边界保护区的连接。

边界保护区：部署防火墙、可信边界安全网关。其中，防火墙对接入链路提供安全防护，防御外部网络攻击和嗅探；可信边界安全网关（TBSG），实现对前端接入终端的认证功能，以及对终端设备进行权限管理。对于通过认证的终端，可通过TBSG与公安网进行通信，实现授权访问业务。若终端未通过认证，则无法连接到公安网。

平台链路

根据接入规范、接入需求和详细设计，边界接入平台链路实现分为两大部分：外部链路和内部链路。

外部链路

边界接入平台的外部链路中公安机关驻地外接入采用专线方式接入。

外部链路的建设及设备投入由网络运营商按要求建设，并需与用户签订相应用链路建设要求和保密合同。

内部链路

公安机关驻地外接入采用独立链路，与已有其它接入链路物理隔离。

平台功能

公安机关驻地外链路主要实现警务人员安全接入到公安网，访问相关资源的功能。功能实现流程如下：

位于驻地外机构的公安用户使用公安警员证书，启动可信边界安全网关（TBSG）客户端程序，通过专线线路经过防火墙访问可信边界安全网关（TBSG）。
经可信边界安全网关（TBSG）进行设备认证、身份证书认证、CRL列表验证成功后，公安驻地外终端与可信边界安全网关（TBSG）建立数据链路通道。
链路建立后，驻地外机构的公安用户根据可信边界安全网关（TBSG）上设置的访问控制策略，通过IPS数据过滤后，可以有限度访问公安网上对用户开放权限的资源。
安全设计

公安机关驻地外链路具有如下安全功能：

链路层安全：链路层安全通过专线技术实现。这个技术主要由网络运营商提供，由网络运营商按要求架设。
网络层安全：由防火墙来保障网络级安全。防火墙采用端口映射、包过滤等技术实现正常访问；同时，启动防火墙抗攻击功能，如抗DOS攻击等来抵御常见的攻击。
应用层安全：由可信边界安全网关(TBSG)来实现。客户端与可信边界安全网关(TBSG)之间的通信都是在SSL/TLS协议保护下实现，以保障数据完整性、不可篡改性、不可抵赖性等。另外，可信边界安全网关(TBSG)除了提供应用层的SSL/TLS传输外，还提供终端设备认证。通过终端设备认证保障接入终端的可信性；通过SSL/TLS的双向验证，保障接入用户的可信性；通过SSL/TLS的数据加密传输，保障数据的可信性。
安全机制

公安机关驻地外接入链路的安全机制主要集中在授权访问系统。其中，授权访问系统实现授权访问类终端的客户端认证、权限控制和信息传输安全。

授权访问系统实现授权访问类终端的客户端认证、权限控制和信息传输安全。

安全功能

本系统主要实现以下安全功能：

链路安全：实现与公网之间的隔离。主要通过采用专线方式实现。
网络安全：网络访问控制，防御网络攻击。实现设备为防火墙和IPS。
应用安全：控制用户可访问的应用和可进行的操作。实现设备为可信边界安全网关（TBSG）。
终端安全：通过终端安全管理系统来管理接入终端的安全性。
安全设备

本系统的安全设备是可信边界安全网关（TBSG）、防火墙。

可信边界安全网关（TBSG），面向各种授权访问类终端，与可信边界安全网关(TBSG)客户端软件配套使用，主要实现以下功能：

链路保护：建立SSL隧道，未经过认证的终端，无法访问被可信边界安全网关(TBSG)保护的服务器。
终端认证：确认终端为经过认证的合法终端，确保只有经过注册审核的终端才可以访问被可信边界安全网关(TBSG)保护的服务器。
链路加密：可实现用户端到服务端的高强度加密，实现上传输数据的机密性、完整性。
应用访问控制：控制用户可访问的应用和可进行的操作，有效防御网络攻击。
防御应用层攻击：能够防御蠕虫、病毒及人为应用层攻击手段。
安全审计：记录每台终端的操作行为。
防火墙：位于可信边界安全网关(TBSG)和前置服务器之前，主要安全功能对数据进行常规的安全防御。

3.11 可信边界安全网关

	资信要求
	★投标产品为通过“公安部组织测试的接入平台安全产品”，提供证明材料影印件，加盖投标人公章证明。


	基本要求
	2U机箱，网口：≥6个千兆电口

	性能要求
	网络吞吐量：≥860Mbps；新建连接数：≥500；最大并发连接数：≥3000；
加密算法：支持RSA1024/RSA2048、AES256、SHA-1/SHA-2、国家密码管理局颁布的SM2、SM3、SM4密码算法.                                        

	功能要求
	功能：
基于硬件数字证书的身份认证
基于终端特征的设备认证
多服务器的集中授权管理
基于链路服务的策略管理和下发
★基于个人证书及证书DN项的访问控制，可提供五只数字证书用于设备调试（投标时提供加盖投标单位公章的承诺文件）
基于资源的访问控制
基于URL的细粒度授权管理
具有黑名单动态下载功能
实现单点登录功能
实现客户端自动安装
支持双机热备
实现系统配置备份/恢复、日志审计等系统管理功能
具有中华人民共和国国家版权局登记的计算机软件著作权登记证书
★提供公安部网络安全保卫局颁发计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（提供证书影印件加盖投标单位公章证明）


3.12 安全接入防火墙

	指标项
	技术规格

	性能参数
	★网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥200万，新建连接数≥6万； 

	硬件参数
	标配≥8个千兆电口+2个千兆光口；内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD

	工作模式
	产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。

	路由特性
	产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。

	
	产品支持策略路由负载，支持基于服务、ISP地址、应用、地域等维度进行智能选路，保证关键业务流量通过优质链路转发，支持加权流量、带宽比例、线路优先等负载均衡调度算法。

	地域访问控制
	产品支持与国家位置信息结合设置安全策略，识别流量发起的国家或地区的位置信息，根据流量发起的国家或地区的访问位置信息实现对不同区域访问的差异化控制。

	NAT功能
	产品支持支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向NAT等功能， 支持一对一、一对多、多对一等形式的NAT。

	认证方式
	产品支持多种用户认证方式，用户认证方式要求支持本地密码认证、外部密码认证和单点登陆等方式。

	防病毒
	产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，投标文件中须提供具备CMA等同等效力认证机构的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告影印件，否则视为负偏离。

	URL分类过滤
	产品支持全面的URL分类库，针对网站类别实现细粒度管控，杜绝非法、违规网站的访问行为。

	Web安全防护
	产品支持CC攻击防护功能

	管理方式
	产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。

	管理员账号权限管控
	产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。

	管理要求
	★1、提供全量日志接口；

★2、接受用户单位运维管理平台的调配，提供相关指令接收和联动处置的接口。


3.13 综合机柜

参考尺寸600mm*600mm（高度符合现场实际环境，1000mm-1600mm可做调整），spcc优质冷轧钢材质，立柱厚度2.0mm，标配：风扇*2，托盘*2，螺丝*50，脚轮*4，支脚*4，顶部和底部均具备布线口，按压钥匙孔，锁把弹起后旋转即可打开机柜门，前后六角网孔门，侧门可拆卸。

3.14 感知数据存储系统
硬件规格：

处理器：不低于2颗CPU，单CPU核数不低于10核，主频不低于2.4GHz；

内存：不低于256GDDR4；

硬盘：配置不低于2块240G SSD，6块 480G SSD ，4块 4T SATA ；

支持热插拔；

支持HBA；

网络接口：不低于2个OCP 万兆光口+ 2个千兆电口；

USB：4个 ；VGA ：1个；

PCI扩展：最大支持6个PCIE扩展，含2个专用；

机箱规格：2U 机架式服务器机箱；

电源模块：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源；

工作温度：工作5℃～40℃(41℉～104℉) ；

储藏温度：储藏-40℃～70℃(-40℉～158℉)；

工作湿度：35％～80％ RH；

软件规格：

1、支持人脸、人体、车辆、mac等结构化数据、半结构化数据（特征值）混合接入、存储、应用。支持从数据存储介质，即内存、SSD、硬盘维度，对半结构化数据做热、温、冷划分。从数据的使用频率划分热、温、冷数据。

2、支持关联人脸、人体、车辆进行综合查询的功能。

★3、支持一车一档信息包含车牌号码、车牌颜色、车牌归属地、车牌类型、车牌状态、车辆类型、车辆品牌、车辆型号、车辆年款、车身颜色、是否黄标车、危化品、是否有装饰、过车记录、落脚点卡口、套牌次数、活跃区域、活跃卡口、危险行为统计等功能。

4、红名单：支持设置车牌号码红名单，支持红名单布控功能。

5、频繁过车：支持分析指定卡口在一段时间内不同车辆通过的次数。

6、行车轨迹：支持分析指定车辆在一段时间内的卡口过车记录。

7、区域碰撞：支持分析出几个区域通过的车辆的交集，并且能够查看分析出的车辆在这几个区域的过车记录。

8、落脚点分析：支持以车牌、时间段、车牌颜色为条件，对可疑车辆的活动轨迹进行自动分析，分析出可疑车辆可能的落脚点。

9、同行车分析：支持分析出以一条过车记录为基点，满足这条过车记录前后时间阈值和卡口信息两个条件的过车记录，并按照车牌号统计出车辆出现次数，分析同行车的功能。

10、夜间面部遮挡：支持根据设定日期和时间查找夜间带有打开遮阳板遮挡面部特征的车辆的功能。

11、隐匿车分析：支持筛选案发前在案发区域附件频繁出现、案发后隐匿的嫌疑车辆的功能。

12、轨迹查车分析：支持根据轨迹以及设定的时间区间，查询匹配轨迹的车辆信息的功能。

13、异常牌照分析：支持根据条件查询异常牌照（无牌、未识别、残缺）车辆结果的功能。

14、区间测速分析：支持通过卡口照片对特定车辆进行区间测速，显示超速比例的功能。

15、初次入城：支持对过车记录是否为初次入城进行分析判断，并提供初次入城车辆的查询功能。

16、套牌车分析：支持套牌车分析，分析出相同车牌且特定时间内通过不同卡口的车辆。

17、行车规律分析：支持分析指定车辆的轨迹规律，显示该车经过的卡口点以及经过的次数，并以不同的颜色标识过车数分布。

18、昼伏夜出分析：支持以昼伏夜出时段、过车范围、车辆品牌、过车时间、车辆类型为条件，分析昼伏夜出的可疑车辆的功能。

19、实时更新过车记录；支持分析指定时间内，卡口总数、过车总数、异常过车次数、车辆总数、外地车总数、初次入城总数、最活跃卡口TOP5,最活跃车辆TOP5、属地分布TOP5、品牌分布TOP5、以及高峰时段、类型分布、车辆颜色分布的功能。

20、以车搜车：支持通过一张车辆图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序。

21、特征搜车：支持框选车辆图片中的特征区域，并对该区域进行相似度的匹配搜索，搜索结果按按相似度排序。

22、车辆模型布控：支持对车辆模型进行布控，通过比对过车模型与布控库中模型的相似度实现报警功能。

23、车流量统计分析：支持分别按卡口、按时间、按归属地、按车型、按品牌、按区域统计车流量的功能。

24、违法过车数据统计：支持分别按卡口、按时间、按归属地、按车型、按品牌、按违法类型、按区域统计违法过车数据的功能。

25、以脸搜脸：支持通过一张人脸图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序。

26、人脸属性识别：支持识别人脸性别、年龄段（少年、青年、中年、老年）、是否戴眼镜、是否微笑、是否是高危人群等属性。

27、人脸按条件检索：支持按时段、性别、年龄段、戴眼镜、微笑、高危人群、抓拍范围等查询条件在动态抓拍库中检索人脸图片；支持人脸抓拍记录查询、支持人脸报警记录查询。

28、静态人脸比对身份确认：支持通过本地上传人脸图片，与静态库中的人脸图片进行相似度比对，检索出符合条件的人脸图片并按相似度降序排序；支持按人脸库、相似度、生日、性别、省份、城市、证件号等查询条件查询人脸；支持检索出人脸图片的身份信息详细内容。

★29、人脸库查重：支持单库或者双库查重任务，单库查重指在同一人脸库中找出重复（相似）人脸；双库查重指在不同的两个人脸库之间找出重复（相似）人脸；支持按最小相似度、性别、姓名、身份证号等查询查重结果。

★30、人证库聚类检索：支持人证比对设备采集的身份证照片和抓拍照片的成对入库；支持按照聚类方式检索。

31、同行人分析：支持通过本地上传人脸图片，根据相似度、同行次数、同行间隔时间、时段、抓拍范围等条件，检索出符合该查询条件的人脸图片分组，并按同行次数降序排列进行同行人分析。

32、人员落脚点分析：支持通过本地上传人脸图片，根据最小相似度、出现时间、时段、抓拍范围等条件，在抓拍库中检索出符合该查询条件的人员在不同监控点下的出现天数、次数及抓拍图片详情进行人员落脚点分析。

33、频繁过人分析：可通过将区域内某个时间段抓拍库数据按相似度进行分析，展示该区域内频繁抓拍到的人员数据信息进行频繁过人分析。

34、人脸数据统计：支持自动生成并展示布控库数据统计、非布控库数据统计、抓拍详情数据分析和预警详情数据分析四类图表。

★35、人体查询：支持按照时间段、监控点（支持树形选点和地图选点）、上衣颜色、下衣颜色、目标方向、目标大小、目标速度、性别、上衣类型、下装类型、是否戴眼镜、是否戴口罩、是否戴帽子、发型、是否背包、是否拎东西、年龄段（少年、青年、中年、老年）、是否骑车等条件进行人体查询的功能。

35、单台设备支持不少于20亿数据的存储。

36、50用户并发，查询检索效率不低于4.5亿条数据/s。

37、50用户并发，以图搜图效率不低于2000万条模型/s。

★38、支持建立不少于1000个人脸库并提供检索服务。

3.15 视频图像信息应用平台扩容升级
一、门户应用

1、支持应用以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页；支持刷新、关闭当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用。

2、支持用户将个人常用的应用菜单加入到快捷入口栏中，方便用户快速打开相关常用应用。

3、支持平铺及分类两种菜单展示模式，当应用少于12个时，默认使用平铺方式展示；当应用多于12个时，支持平铺及分类两种模式切换。

4、支持鼠标悬停分类展示系统菜单，并支持快速打开对应应用。

5、支持下载系统默认的已进行初始化的客户端、批量配置工具、插件助手、Chrome浏览器等工具安装包，支持扫描二维码下载移动客户端。

6、支持用户退出、修改登录密码及下载帮助文档，支持显示系统名称、型号、版本等信息。

7、支持对用户登录页的自定义设置，包括logo标题和图标、背景颜色、背景图片、前景插图等。

★8、支持自定义选取常用应用、全部应用、插件助手、经典常用、经典全部、内嵌网页、消息、待办、公告、文字、图片、背景、个人信息等部件，添加到首页，自定义摆放位置和大小，并支持首页名称、画布尺寸、主题背景、全景背景的设置，形成自定义首页。

★9、支持门户主题关联角色，使不同的用户登录有不同的门户首页。

二、视频应用

1、支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、对讲（支持海康SDK及国标（GB/T 28181-2016）设备级联对讲），抓图时支持上传至暂存架。

2、支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、对讲、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进。

3、支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能。

4、支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、2+9、3+8、1+12、1+1+12、4+9、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放。

5、支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间。接收到点位的用户可在移动设备上进行点位查看。

6、支持针对实时预览画面，鼠标右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息（支持查看监控点位的智能分析（快速移动、人员聚集、剧烈运动、人员倒地）规则）、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能。

7、支持实时视频云台控制及水平扫描，可以在视频上直接控制。支持八方向转动：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。

8、支持设置云台转动速度；支持焦距放大缩小；支持聚焦控制；支持光圈扩大缩小；支持一键对焦；支持打开灯光；支持打开雨刮器；支持云台重置。

9、支持高权限用户抢占云台控制权限，并支持云台锁定，可设置云台锁定时长。

支持画面抓图、录像、电子放大、视频增强、音频播放等功能，抓图时支持上传至暂存架。

★10、支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段。

11、支持录像向前定位功能，自动跳转至录像前几秒位置进行播放。

12、支持多画面同步播放，可针对多个画面进行统一的时间控制；也支持多画面异步播放，即多个画面播放时间不一致，可分别控制。

13、支持进度条缩放，并支持滚轮控制，支持在时间轴上切换画面播放时间，支持控制时间轴收起与展开，支持鼠标悬停查看当前时间点回放录像缩略图。

14、支持以不同颜色标记录像属性（移动录像、报警录像、计划录像、手动录像），并支持依照类型进行录像筛选。

15、支持针对录像进行框选下载，支持多路同时下载（最多支持9路同时下载）。

★16、支持针对一段录像进行标签标注。

17、支持多画面同时抓图、同时录像、收藏、全部关闭功能。

18、支持单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进，支持调整画面播放倍速，支持1倍、2倍、4倍、8倍、16倍快速播放，也支持1/2、1/4、1/8、1/16倍速慢放，也支持1/2、1/4、1/8、1/16倍速慢放，支持高倍速回放的点位还支持32倍、64倍播放。

19、支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放。

20、支持针对目标点位进行录像片段时间设置及查询，并支持快速打开录像进行回放。

21、支持针对录像回放画面，右键进行抓图、录像、电子放大、打开声音、打开视频智能信息（支持查看监控点位的智能分析（快速移动、人员聚集、剧烈运动、人员倒地）规则）、切换实时预览、关闭画面等功能。

22、支持设置是否开启回放时连续抓图，可设置连续抓图模式为按帧抓图或按秒抓图及抓图间隔，支持设置连续抓图张数，支持设置录像回放时抓图的保存格式为jpeg或bmp，支持设置保存路径。

23、支持设置录像回放时手动录像的保存模式（限制最长大小或录像分包）、录像包大小及保存路径。

24、支持设置是否开启64位解码以及是否使用显卡解码。

25、支持设置是否开启录像标签功能，即在录像回放过程中即可随时针对有用画面片段进行标签标注。

★26、支持设置是否开启直连云存储高倍速回放，开启后点位可支持32倍、64倍高倍速播放，支持高倍速播放的点位画面上会有图标标明。

支持设置是否记录应用最后布局样式，支持是否启动监控点名称排序功能，支持设置画面数字水印，可调整显示内容（监控点名称、设备名称、分辨率、码率、帧率、地区名称、编码格式）、字体颜色及字体位置（左上、左下、右下、右上）。

三、电子地图

★1、查看基础目录及自定义的业务目录树下，监控点、卡口、探针、报警设备、报警输入/输出、移动探针、车载、单兵、无人机等类型资源，同时支持查看目录树及收藏夹中资源的地图定位。

2、支持根据地图缩放级别，将包含经纬度信息的资源通过聚合方式以不同样式图标展示在电子地图上，支持点位经纬度修改。

3、支持资源定位至地图所在位置，并展示点位详细信息，如点位名称、像素、类型等。

4、支持点位视频预览、回放、收藏、周边检索、预览上墙、回放上墙等。

5、支持分资源类型进行关键字模糊匹配检索，同时支持对资源进行全局搜索。

6、支持按照服务、休闲、出行一级分类和细化二级分类来查询地理信息数据（检索结果资源在左侧列表展示，地图上以字母形式展现并高亮联动）

7、支持视频预案的添加、删除、编辑、执行，支持设置预案名称、画面数、轮巡间隔。

8、支持查看预案点位，支持在资源列表或者地图上选中某个视频监控点位，可以查看点位的具体详情，如点位名称、功能、状态、类型等；支持点位视频预览、回放、周边信息检索等快捷操作。

9、支持对预案内的点位进行删除、顺序调整；支持在地图上框选添加点位。

10、支持控制监控点在地图上显示或者隐藏，同时支持根据监控点的类型（枪机、半球、快球、带云台枪机）、在线状态、级联状态、人脸能力（人脸采集能力、人脸建模能力、人脸比对能力）、鹰眼能力（碗型鹰眼能力、球型鹰眼能力、环型鹰眼能力）、其他能力（可视域能力、车辆抓拍能力、枪球联动能力、Wi-Fi能力、人体智能分析能力）等属性进行显示筛选。

11、支持控制卡口资源在地图上的显示与隐藏，同时支持根据卡口的级联状态进行显示筛选。

12、支持控制探针、报警设备及报警输入/输出在地图上的显示与隐藏。

13、支持控制单兵、车载、无人机、移动探针及移动客户端等移动资源在地图上的显示与隐藏。

14、支持控制地图中心点、资源名称、AI标识及朝向等标识内容在地图上的显示与隐藏。

四、视频运维

1、可视化展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率等数据概况。

2、支持可视化展示所选区域及其子区域的资源运行情况，包括监控点在线率、图像正常率、录像完整率、编码设备在线率等。

3、支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下监控点在线率及图像正常率数据。

4、支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下视频异常项及图像异常项数据。

★5、B/S端支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名。

6、针对监控点进行在线检测，支持查看监控点总数、在线数、离线数、未检测数、高清数、标清数、未检测数、在线率、高清率等信息，支持查看监控点状态及详情，针对离线点位，支持查看离线原因。同时支持统计结果导出，支持监控点在线状态重巡。

7、支持以在线状态、IP地址、监控点名称、录制状态、点播状态、接入场景、是否包含下级查询在线检测结果。

★8、监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息

支持监控点进行视频诊断，支持统计展示监控点总数、图像正常数、图像异常数、诊断失败数、未检测数等数据；支持针对异常项的异常数量进行统计，并支持结果导出。

9、支持诊断图片查看，同时支持点位图像重巡及级联点位图像质量巡检。

10、支持诊断详情查看，展现包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道号、设备厂商、诊断结果、在线状态、所属设备状态、清晰度（展示具体的宽*高）、视频巡检时间、在线巡检时间、异常原因、资源编码）、图像诊断截图(异常项展现)、历史诊断结果查看（以日历图方式展现）。

11、支持以诊断结果、IP地址、监控点名称、异常原因、在线状态、清晰度纬度查询视频诊断结果。

12、针对监控点进行录像检查，支持针对监控点总数、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数进行统计，支持查看录像监控详情，并支持按照巡检结果、录像日期、监控点名称、IP地址、设备名称、存储类型开展查询应用，支持查询条件重置，支持查询结果导出。

13、支持录像详情查看，详情项包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道号、设备厂商、录像结果、在线状态、存储类型、所属设备状态、录像巡检时间、在线巡检时间、录像保存天数、资源编码）。

14、支持按照时间区间、存储类型查看历史录像情况，并支持针对历史录像记录做并集处理，支持事件录像、手动录像归并支持级联点位的录像状态巡检。

15、针对系统编码设别进行状态监控、管理及查看详情，包括设备名称、所在区域、IP地址、在线状态、离线时长、密码强度、硬盘状态、硬盘使用率、巡检时间等，支持离线原因展现支持查看系统设备总数、在线数、离线数、未检测数，支持统计结果导出。

16、支持按照在线状态、IP地址、设备名称、硬盘状态、密码强度进行编码设备查询。

五、车辆基础应用

1、当上传图片中存在车辆目标时，在选点卡口范围内根据外形特征检索出与其最相似的车辆。

2、支持根据过车类型、车辆颜色、车辆类型等属性查询匹配的过车数据，并支持查询存在人脸关联的车辆信息。

3、支持车辆特征查询，通过设定车辆特征、主附驾人员特征及其他特征信息查询符合条件的车辆信息。

4、支持在车辆查询结果中展示车辆抓拍信息，包括车辆抓拍目标的车牌号、抓拍点位及抓拍时间，同时支持针对目标对象进行查看详情、地图定位、添加到暂存架、5、一键查询（以图搜图）、视频回放、一键布控。当目标对象存在关联关系时，支持查看关联人脸信息。

6、支持在车辆抓拍目标详情页面支持切换查看查询结果大图，及进行结果图片下载。

7、车牌布控、车辆模型布控、红名单下发、车辆名单库四种布控类型。

8、支持根据车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆颜色等参数进行车牌布控，支持设置布控范围、布控原因和布控有效期限。

9、支持上传车辆图片，根据车辆的类型、颜色、品牌进行车辆模型布控，同时支持设置比对相似度、布控范围、布控原因和布控有效期限。

10、支持根据车牌号码进行红名单布控，并支持设置布控有效期限，红名单布控仅管理员具有查看和布控权限。

11、支持通过下发车辆名单库进行车辆名单库布控，支持设置布控范围、布控原因和布控有效期限。

六、人脸基础应用

1、当上传图片中存在人脸目标时，支持在选定的点位范围所采集的海量数据中检索出在选定时间段内，符合最小相似度的人脸图片，同时支持根据人脸图片检索静态库信息，查询人脸目标对象身份信息。

2、支持根据姓名、证件号码、出生日期、人脸名单库、省份、年龄段、性别、戴眼镜、是否微笑等属性查询匹配的人脸信息，同时支持查询存在人体关联、车辆关联或关联关系的人脸信息。

3、支持展示人脸查询结果的人脸抓拍信息，包括目标的抓拍点位及抓拍时间，同时支持针对目标对象进行查看详情、地图定位、添加到暂存架、一键查询（以图搜图）、视频回放、一键布控（跳转单人脸布控），当目标对象存在关联关系时，支持查看关联车辆及关联人体信息。人脸抓拍目标详情页面支持切换查看查询结果大图，及进行结果图片下载。

4、支持在人脸查询结果支持展示人员身份信息，支持查看目标对象的名单库内图片、姓名、身份证号及来源库信息，同时支持针对目标对象进行地图定位、添加到暂存架、一键查询（以图搜图）、视频回放、一键布控（跳转单人脸布控），支持查看目标对象详情及布控任务信息。人员身份目标详情页面支持切换查看查询结果大图，及进行结果图片下载。

5、黑名单布控及单人脸布控两种布控类型。

6、支持下发名单库进行黑名单布控，可选择前端比对或后端比对方式，支持设置布控范围、布控原因、布控有效期限及布控阈值和时间。

★7、支持当使用后端比对进行黑名单布控时，设置下发名单库为白名单从而实现白名单布控。

8、支持上传人脸图片，根据人员姓名、身份证号进行单人脸布控，支持设置布控范围、布控原因、布控有效期限及布控阈值和时间。

★9、人脸图片布控：支持单人多脸布控，按需导入同个人员1-5张照片，支持布控信息中身份信息、布控有效期、关注级别、布控原因、处置类型（抓捕类、管控类、关注类）的配置；支持布控地点选择，支持目录选点、重点地点选点、地图选点三种选点方式；支持人脸预警推送、短信联动、预警归属推送等多种预警规则的配置。

3.16 数据集成软件

1、支持通过1400及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。

2、视图库接口协议符合GA/T1400.4中的规定。

3、支持采集设备与采集系统对象的创建、更新、删除操作。

4、支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。

5、支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。

6、支持多个下级视图库的联网接入。

7、支持联网接入多个上级视图库。

8、具备独立的认证鉴权功能，对接入视图库的用户身份进行合法性认证。

9、支持通过手动筛选和导入白名单向上级自定义推送通道、卡口、车道等资源数据。支持取消级联推送。

10、作为下级，支持本级已级联被修改的点位手动和自动推送给上级。

11、作为上级，支持自定义编排下级推送不合理的数据，例如修改组织结构和设备外码。

12、支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。

13、支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备，人脸采集数据，车辆采集数据和人体采集数据。 

★14、系统仪表盘统计的方式可视化展现系统总体运维监控，可查看系统处理的数据条数、服务器数量、已接入数据源数量、已接入数据源表数量，支持以饼图展示已使用和未使用内存数量和占比，所有状态的任务数量和占比，所有状态的实例数量和占比，输入插件、处理插件、输出插件的数量和占比，支持以折线图展示近一个小时、近一天、近一周、近一月、近一年、全部处理的数据量变化趋势。

15、系统根据字段值、正则、fel函数等条件进行数据过滤，可按多个条件组合过滤。

16、系统将不同数据源数据，通过各个数据流中的主键字段，进行等值关联合并，输出到同一个目标源中。

17、系统配置标准数据集的多级分类；添加、修改、删除标准数据集的标签分类；一键导入和导出标准数据集；增加、删除、修改标准数据集。

18、系统支持接入Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLServer、StarRocks、MariaDB、ClickHouse、Impala等数据源的数据。

★19、系统按数字、日期等业务字段进行数据增量字段的配置，可实现断点续传，指定偏移量进行数据增量抽取。

★20、系统查看配置任务的运行状态，初步判断任务运行情况以及性能情况；查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况；针对输入、处理、输出每一个节点提供数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息。

21、系统支持跨数据库类型的整库数据迁移，来源数据库包括Oracle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL，目标数据库包括Oracle、MySQL、PostgreSQL、Kudu、Hive；查看整库迁移的执行进度以及任务数、运行中任务数、等待中任务数、停止任务数、异常任务数和每个任务执行情况。

★22、系统以画布式推拽模式和向导模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向。

23、千兆网络下，支持大小图120条/秒（大图550K，小图50k）或小图1200条/秒（小图50K）和无图8000条/秒(5K)。

3.17 智能运维平台扩容升级

此次扩容升级包括将本项目建设的硬件设备全部纳入智能运维平台，完成并优化智慧前端资产监管、管控及治理等运维标准化及服务标准化的实战场景需求出发，完成对资产数字化治理产品迭代优化并支撑项目执行过程中的规、建、维、管等实战场景化业务诉求，通过对资产的全生命周期及全过程的能力管理模式，不断提升运维服务品质及智慧前端设备的运行质态。本次范围除保持已有雪亮二期项目建设功能基础上的一些功能点优化外，重点提升智慧前端设备的经纬度采集及核准场景，资产标签管理场景、融合已有网络链路监测、视频质量监测及安全准入管控监测等能力，通过资产关联图谱（用电、用网及链路建模等）、故障研判模型、预警服务模型及自动化处置能力服务等提供数字驱动的资产治理智能化服务，并在此基础上探索并融合大数据平台能力完成对其它监测事件源、日志源及第三方平台的事件源等数据集成能力，进而为资产故障时的快速研判、快速定位并快速处置与恢复等提供完整的管理闭环体系，实现以数据化驱动的智能化、自动化处理的智慧前端资产运管抢修闭环维护机制，构建资产治理及运检抢修的服务支撑体系，打造数字化监管、数字驱动的预测性主动维护体系，提升运检服务品质并保障智慧前端资产运行质态。

    一、系统迭代优化及扩容：在现有四网（即社会资源网、互联网、感知网、公安信息网）四平台架构的基础上，根据本项目软硬件设备数量提供四网平台相应的扩容接入服务，针对规、建、维、管及报表等实战应用需求，支持资产纳入治理与监管，完成管控闭环流程的对接与融合能力，解决农村技防建设及管理过程中的一些重点事项，包含项目管理、资产管理、仓储管理、事件管理、预警管理、工单管理、权限管理、日志管理，点位上图、智能诊断、数据建模、研判置信、准入授权、审计追溯等管理服务和支撑能力。

二、经纬度采集及核准服务：提供经纬度自动采集或第三方平台经纬度数据共享机制，同时采用经纬度任务下发、采集及核验等流程化机制及人工灵活位置采集模型，针对位置异常资产进行人工采集与核验场景的补充，进一步提升资产信息上图的位置准确性、优化并提升数字世界与物联世界的一致性体验，从而为后续的运检服务提供位置导航、路径规划、实时故障工单推送及相关服务主动就近推送等数字化应用提供源数据支撑。

三、分级标签服务管理服务：标签管理是本次优化的一个核心模块，通过对资产、事件、人、故障等等对象的打标机制及标签的结构化管理机制，采用标签对资产、事件、人、故障等等进行标签化管理。一方面便于用户通过标签快速知晓对象的能力情况并对资产进行远程管控的实战支撑诉求；另一方面也是后续通过多维度、多指标的分析并优化报表的灵活扩展性提供支撑。系统主要通过标签管理、标签任务管理、标签检索、标签报表引擎及标签打标的精细化分析引擎等服务，完善并优化系统各对象的结构化管理模式、满足数字化建设的实战应用诉求。

四、智能监测多能力融合服务：系统本次项目在传统的事件精细化分析管理的基础上，纳管已有的网络链路监测、视频运行质量监测、设备时间偏差监测、网络链路及流量监测、第三方业务链路监测等能力，并对支撑设备的Syslog日志集成、网络SNMP TRAP能力监测集成等支撑，共同完善以资产为目标、资产数字图谱等为支撑的故障精细化分析与诊断服务能力，通过配合模型研判、预警服务及处置联动服务等完成各类智能资产的及时监测、快速研判、准确定位、自动处理等管理闭环逻辑，为后续的智能化、自动化的运检智能服务体系提供基础，也为数字化资产运检维抢平台建设提供支撑。

五、安全接入管控能力服务：系统本次项目中对接入设备的安全管控层面的能力进行了统一监管及能力融合，主要通过带管理及安全的兼容接入交换机管理模块，利用前端采集、后端数据研判的策略，对每一个接入设备IP、MAC、端口、流量等进行监测，并基于后台的数据能力平台进行集成、分析及研判并基于可信流程审批闭环体系实现监管闭环的管理手段，逐步去满足国标GB35114的智慧前端设备接入安全联网管理标准。

六、模型研判与预警管理及处置联动服务：本次项目将对一些常规运检场景驱动的故障异常进行数字化建模，通过基于规则研判及数据模型研判融合模式，并基于资产运行及环境监测的预测性服务算法，来对前端户外资产的实时研判及主动预警管理，通过消息触达、平台推荐、主动订阅、场景联动等多模式的智能模型及算法模型的融合，并配合管理闭环流程来对故障处置管理进行自动化联动，通过对场景的预判、研判、精判及终判等数字决策流程来完成由传统的被动式、专家式或来回转办的处理旧模式向主动、自动甚至提前维护管理的新模式跃迁，由传统的纯依赖于人的维护到机器决策找人、人快速抢修的数字化维护转变，从而进一步优化并逐步解决维护队伍忙于救火、距离空间远、故障诊断定位难、故障处理来回转办等等现实场景问题，逐步提升运检服务质态、提升智慧前端设备在线率、完好率。

3.18 视频网闸

1、★配置不低于标准2U机箱，双冗余电源；整机配备液晶屏和设备健康监控声光报警装置， 内网接口：标配6个10/100/1000M Base-TX网络接口，4个千兆SFP插槽，4个万兆SFP+插槽； 外网接口：标配6个10/100/1000M Base-TX网络接口，4个千兆SFP插槽，4个万兆SFP+插槽，设备提供HA工作状态监控灯；（提供设备面板照片证明）。 

2、一对万兆口吞吐不少于9.5Gbps；并发不少于80万；延时小于1ms。整机吞吐不少于20Gbps。

3、★内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供产品功能界面截图证明）。

4、★支持SIP、GB35114、GB/T 28181、DB33、H.323、ONVIF、RTSP、国电B类接口等通用协议；（提供产品功能界面截图证明）。

5、支持多个视频厂商(海康、大华、科达、中兴、迪威、东方网力等协议；（提供产品功能界面截图证明） 。

6、支持协议扩展，新厂商的协议接入可在WEB界面修改配置文件即可； （提供产品功能界面截图证明）支持视频服务器认证，有效保证非法视频服务器不能接入用户的内部网络。

7、支持视频功能类型过滤，包括实时点播、历史回放、录像下载、云台控制、回放控制、录像检索、设备查询等；

8、支持视频流媒体格式过滤，包括G.711、G.729、H.264、H.263、MP4、PS等；（提供产品功能界面截图证明）

9、业务状态监控功能，实时提供业务是否可用、连接会话、流量统计等信息（提供产品功能界面截图证明）

10、支持用户认证，包括口令、证书等认证方式；并支持用户在线时段控制；（提供产品功能界面截图证明）

11、★具备视频单向传输、信令双向传输能力（提供公安部检测报告描述截图）。

12、★采用具备病毒防范功能的引擎以及专用国产知名病毒库。支持实时入侵检测功能，并可设置自动阻断响应。支持抗DDoS攻击功能；支持抗攻击功能，能够识别和防御SYN Flood、ICMP Flood等攻击。（上述指标提供产品功能界面截图证明）

13、支持中文日志显示，并能实现内外网主机日志同步，日志实现按功能模块分组管理，实现对日志的浏览、查询、导出、删除等操作，支持FTP方式上传日志；支持SNMP v1、v2、v3版本，并支持trap方式。日志支持远程存储，能为第三方日志服务器提供日志；支持标准SysLog，支持图表实时显示网口流量、CPU状态、内存状态信息，提供在线用户状态监控，能够对在线用户列表及在线用户时长进行统计。

14、★提供公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（网络隔离-增强级）。通过GB/T-28181-2011国标测试，并提供相关公安部测试报告；公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告。

3.19 数据网闸

1、★配置不低于标准2U机箱，双冗余电源；整机配备液晶屏和设备健康监控声光报警装置， 内网接口：标配6个10/100/1000M Base-TX网络接口，4个千兆SFP插槽，4个万兆SFP+插槽； 外网接口：标配6个10/100/1000M Base-TX网络接口，4个千兆SFP插槽，4个万兆SFP+插槽，设备提供HA工作状态监控灯；（提供设备面板照片证明）。 

2、一对万兆口吞吐不少于9.5Gbps；并发不少于80万；延时小于1ms。整机吞吐不少于20Gbps。

3、★内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供产品功能界面截图证明），主机系统采用具有自主知识产权的多核并行安全操作系统（提供该操作系统的软件著作权，加盖公司公章）。

4、文件同步客户端支持Windows、Linux等主流操作系统，均具备图形化管理界面；支持NFS、SMBFS、FTP等文件系统；文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台；支持文件传输方向可控，实现单向或双向传输； 文件传输支持身份认证及加密传输；支持断点续传；支持增量传输、发送后删除、发送后转移、改名传输等发送策略。

5、★支持对外开启WEB服务，供用户登录进行文件上传/下载操作；（提供产品功能界面截图证明）；支持两种文件存储方式，设备本地硬盘或远端samba共享。（提供产品功能界面截图证明）。

6、★数据库同步客户端（非浏览器）支持Windows、Linux等主流平台，均具备图形化管理界面；（提供Windows和Linux系统下的客户端运行界面）；支持病毒检测；支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL、MongoDB等主流数据库；支持达梦、人大金仓、Gbase、神通数据库、博阳等主流国产数据库；（提供产品功能界面截图证明）。

7、实现对多种（如MySql、SqlServer、Oracle、DB2、Sybase）等主流数据库系统的安全访问；支持oracle数据库集群访问，同时支持VIP和SCANIP两种模式，提供数据库访问用户的过滤和控制；支持数据库SQL语句过滤功能。

8、实现安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等访问过滤控制；支持基于SMTP协议的邮件发送和POP3协议的邮件接收。

9、实现对WEB站点的安全访问；支持IPv4、IPv6双协议栈接入；实现特定TCP、UDP协议的数据隔离交换，可合作定制开发针对特定协议的安全检测；支持组播V2和组播V3，支持组播TTL修改，支持TCP/UDP的透明访问和普通访问。

10、支持多种安全访问方式，比如普通访问模式、透明访问模式等访问模式；支持HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/POP3等应用协议;支持TNS等Oracle数据库访问；支持SNMP/DNS等协议。

11、★支持DCS/SCADA网络与管理网络之间的OPC应用数据的传输；支持Modbus/tcp协议，具备功能码过滤。支持IEC104协议，支持对APCI控制信息的识别过滤，支持遥脉、遥控、时钟同步等行为的深度解析。

12、★采用国产病毒防范引擎引擎（提供相关证明）；采用专用国产知名病毒库。支持实时入侵检测功能，并可设置自动阻断响应（提供产品功能界面截图证明）。支持抗DDoS攻击功能；（提供产品功能界面截图证明）。支持抗攻击功能，能够识别和防御SYN Flood、ICMP Flood等攻击。

13、支持中文日志显示，并能实现内外网主机日志同步，日志实现按功能模块分组管理，实现对日志的浏览、查询、导出、删除等操作，支持FTP方式上传日志；支持SNMP v1、v2、v3版本，并支持trap方式。日志支持远程存储，能为第三方日志服务器提供日志；支持标准SysLog，支持图表实时显示网口流量、CPU状态、内存状态信息，提供在线用户状态监控，能够对在线用户列表及在线用户时长进行统计。

14、★提供公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（网络隔离-增强级）。通过GB/T-28181-2011国标测试，并提供相关公安部测试报告；公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告。

3.20 防火墙

1、配置不低于:标准2U设备，双电源；标配6个10/100/1000M自适应千兆电接口及2个SPF+万兆接口及2个接口扩展槽，设备吞吐量不低于20G，并发连接数不低于400万。

2、支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。提供虚拟防火墙Hypervisor层资源配置管理界面截图。

3、★访问控制：支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略，提供相关界面截图；支持基于策略的流量统计和会话统计，支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。提供相关界面截图。支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器。提供策略配置界面截图及防火墙本地记录的策略建立会话及拆除会话的日志截图。

4、应用控制：支持基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于1000种，支持针对应用动作、应用内容的细粒度控制，如设定允许登录的QQ帐号白名单、邮件关键字过滤等。

5、流量控制：支持基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，提供至少四层管道嵌套的流控界面截图。支持基于接口的上下行带宽管理，支持高、中、低优先级通道设置，支持基于应用、用户、源地址、目标地址、服务、时间的通道匹配，支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽。

6、会话控制：支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制。

7、★支持检测模块，采用沙箱检测技术，对未知木马、病毒、恶意代码具有精确的检测效果，实现对未知威胁、高级持续威胁和0DAY攻击的有效防护。可对exe、rtf、pdf、xls（x）、ppt（x）、doc（x）、pps（x）、swf、rar、zip等常见的格式进行动态沙箱分析；可对rtf、pdf、xls（x）、ppt（x）、doc（x）、pps（x）做PE内嵌检测，并且能指出文件偏移位置； 提供相关界面截图。内置多种沙箱环境与应用环境，使用反反沙箱、时光加速、机器学习等领先技术，确保恶意样本逃逸率大幅降低。支持基于威胁情报云的动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息发送至威胁情报云进行实时情报查询及防护。提供防火墙配置界面及威胁情报云端界面截图。

8、销售许可证：产品具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且认证等级为三级或增强级； EAL4+证书：产品具有中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息技术产品安全测评证书-EAL4+》证书，自主原创证书：产品具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全产品自主原创证明，IPv6认证：产品具有全球IPv6测试中心颁发的《IPv6 Ready》金牌认证证书，版权证书：产品相关系统功能著作权证书。

3.21 核心交换机

1、交换容量≥645Tbps，转发性能≥230400Mpps，提供官网链接和截图证明；

2、支持主控板冗余，倒换时间为0ms；

3、★支持10G/40G/100G/400G全系列线卡，考虑用户网络未来5年扩展性及兼容性，以上速率板卡均可以混插，一起使用，无需更换主控及网板，提供官网截图证明；

4、要求支持单槽位24*400G，提供第三方权威机构测试报告；

5、整机主控板≥2,独立交换网板插槽数量≥6，采用无中板架构，采用前后通风（非后出风）；

6、支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理；

7、支持MPLS L3 VPN，支持MPLS L2 VPN，支持MPLS VPLS，支持MPLS TE，支持MCE；

8、支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通，实配VxLAN功能，支持VXLAN OAM（vxlan ping，vxlan tracert）；

9、★支持内置图形化管理功能，实现纵向虚拟化，对于下联设备具备统一管理的功能，如不具备需而外提供一套管理软件；

10、支持1虚多技术，最多能虚拟成16台逻辑交换机，支持4框虚拟化；

11、支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；

12、★支持Portal认证；

13、要求所投产品符合《绿色设计产品评价技术规范 以太网交换机》(YDB 193-2017)规范，入围工信部《2021年度绿色设计产品名单》；

14、实配单台双主控，双风扇，四电源，四交换网板，万兆以太网光接口≥48个；

3.22 视频融合赋能平台

1、支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、对讲，抓图时支持上传至暂存架

2、支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、对讲、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进

3、支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能；

4、支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、2+9、3+8、1+12、1+1+12、4+9、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放；

5、支持主子码流切换播放；

6、★支持通过GB/T 28181-2016、Onvif、厂商SDK整合前端各类监控资源，针对编码设备进行统一管理、配置、编辑及同步，编码设备添加支持单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式，支持手动或自动读取满足GB/T 28181-2016协议的设备的通道名称和通道编号的功能，同时支持批量导入导出编码设备；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

7、支持组播预览，取流失败点击窗口按钮后能重新播放；

8、支持按权限控制播放声音，有权限的才能有声音；

9、针对实时预览画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能；

10、播放窗口顶部控制条支持浮动显示；

11、★支持根据用户业务需求，支持创建独立的业务目录树，同时也支持在基础目录树上创建更有业务针对性的业务目录区域，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

12、支持实时视频云台控制及水平扫描，可以在视频上直接控制。支持八方向转动：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下；

13、支持设置云台转动速度；支持焦距放大缩小；支持聚焦控制；支持光圈扩大缩小；支持一键对焦；支持打开灯光；支持打开雨刮器；支持云台重置；

14、支持高权限用户抢占云台控制权限，并支持云台锁定，可设置云台锁定时长；

15、支持设置、修改及快速选择预置点(当前支持设置9个预置点)，快速选择云台巡航(当前支持设置9个巡航)；

16、支持云台控制叠加osd配置、支持录制及调用云台轨迹；

17、支持画面抓图、录像、电子放大、视频增强、音频播放等功能，抓图时支持上传至暂存架；

18、支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放；

19、支持录像向前定位功能，自动跳转至当前时间前几秒位置进行播放；

20、支持多画面同步播放，即多个画面播放时间一致，统一进行时间控制；也支持多画面异步播放，即个画面播放时间不一致，分别控制；

21、支持进度条缩放，并支持滚轮控制，支持在时间轴上切换画面播放时间，支持控制时间轴收起与展开，支持鼠标悬停查看当前时间点回放录像缩略图；

22、支持以不同颜色标记录像属性（移动录像、报警录像、计划录像、手动录像），并支持依照类型进行录像筛选；

23、支持针对录像进行框选下载，支持多路同时下载（最多支持9路同时下载）；

24、支持针对一段录像进行标签标注；

25、支持多画面同时抓图、同时录像、收藏、全部关闭功能；

26、支持单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进，支持调整画面播放倍速，支持1倍、2倍、4倍、8倍、16倍快速播放，也支持1/2、1/4、1/8、1/16倍速慢放，支持高倍速回放的点位还支持32倍、64倍播放；

27、支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放；

28、支持针对目标点位进行录像片段时间设置及查询，并支持快速打开录像进行回放；

29、针对录像回放画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、打开声音、打开视频智能信息、切换实时预览、关闭画面等功能；

30、支持按权限控制播放声音，有权限的才能有声音；

31、播放窗口顶部控制条支持浮动显示，支持直接双击播放；

32、支持按申请编号、申请状态、申请时间段进行分页查询；申请状态支持点击下拉框进行选择，可选状态包括：全部、待提交、审批中、已完成、已终止；

33、支持一键重置分页查询条件；

34、★支持分页展示申请单列表，申请单列表中每条申请任务信息包括：申请单编号、申请人、申请说明、申请时间、申请状态；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

35、支持用户在视频点位待申请列表进行二次筛选，并点击提交申请按钮，进行重新申请；

36、支持批量导出多个申请单信息；

37、★支持申请单详情查看，展示权限选择、申请资源、申请时效、申请说明、申请单编号，申请人，审批意见等信息；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

38、支持新建申请单，申请单内容包括：权限选择、申请资源、申请时效、申请说明、申请单编号、申请人；其中权限选择、申请资源、申请时效、申请说明在提交前支持编辑；

40、支持新建/编辑申请单时，保存/删除申请单，支持批量添加点位，点位分页展示；

41、支持新建/编辑申请单时，进行权限选择，权限选项有（1）视频预览-云台控制、预览抓拍，（2）录像回放-录像下载、录像抓拍，每项中选择后一项权限自动包含上一级权限；

42、支持新建/编辑申请单时，进行申请资源选择，添加点位资源，并将选择的点位资源展示在列表中，展示内容包括：设备编号、设备名称、设备类型、场所标签、安装地址、权限、操作；

43、支持新建/编辑申请单时，进行申请时效选择，超出申请失效，资源使用权限失效；

44、支持对提交后的申请单进行审批处理，审批人包括 1）有感知资源审批的用户，2）admin用户；审批处理意见包括：1）分配，2）驳回，3）终止，并支持备注说明；

45、支持可视化展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率等数据概况；

46、支持可视化展示所选区域及其子区域的资源运行情况，包括监控点在线率、图像正常率、录像完整率、编码设备在线率等；

47、支持可视化展示近一周、近一月内所选区域下监控点在线率及图像正常率数据；

48、支持设备在线率统计，展示编码设备和存储设备在线数、离线数和未检测数，并统计在线率；

49、★运行概述支持展示事件运行周期和事件相关信息的统计，包括：视频融合赋能平台当前总任务数目、本阶段新增任务数目，本周期分析图片数目、研判总数目、整体准确率、当前算法的种类、热点算法事件的类型等；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

50、★支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

51、支持针对监控点进行在线检测，支持查看监控点总数、在线数、离线数、未检测数、在线率信息，支持查看监控点状态及详情，针对离线点位，支持查看离线原因。同时支持统计结果导出，支持监控点在线状态重巡；

52、支持以在线状态、IP地址、监控点名称、录制状态、状态持续时长、所属区域、操作、是否包含下级查询在线检测结果；

53、★支持组件化微服务架构设计，支持系统评分，对服务器在线率、中心服务器资源使用情况、资源运行状态、服务器告警等状态综合评分，可以可视化界面展示及监控服务器及组件服务数量、运行状态、资源状态及告警状态，并支持以颜色区分节点及服务器连接的告警紧急程度；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

54、★支持系统备份及还原功能，支持以组件维度进行备份还原，支持查看、维护、还原备份文件；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

55、★支持查看操作日志及系统日志中的调用链，以了解一次业务操中涉及到的所有组件之间的调用关系，以及这些组件的异常状况及其相关日志，快速定位异常问题的原因。（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

3.23 构架服务器

1、2U双路标准机架式服务器

2、CPU：配置≥2颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz

3、内存：配置≥128G DDR4，支持16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

4、硬盘：配置≥2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘；   最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘

5、阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 

6、PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽

7、网口：板载2个千兆电口；   支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

8、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

9、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 

3.24 组件服务器

1、2U双路标准机架式服务器

2、CPU：配置≥1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz  

3、内存：配置≥32G DDR4，具备16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

4、硬盘：配置≥4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘；   最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘

5、阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;

6、PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽

7、网口：板载2个千兆电口;  支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

8、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

9、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 

3.25 车辆解析算法

1、支持对图片中的正向车辆进行以图搜图建模功能，支持对图片中的背向车辆进行以图搜图建模功能；

2、★支持对车辆图片进行特征搜车，上传车辆的图片并选定特征区域，比对后可输出达到设定相似度的过车图片；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

3、支持识别一张图片中的多辆车辆信息；

4、支持对人体、车辆和活动目标（人车混合）图片进行结构化分析处理；

5、★车辆图片处理速度不低于1.8万张/min，人体图片处理速度不低于3.0万张/min，活动目标处理速度不低于2.4万张/min；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

6、支持900万像素及以下图片的结构化处理；

7、★支持最小50×13个像素车牌识别；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

8、支持图片中的渣土车、危险品车、黄标车等特殊车辆检测识别；

9、支持图片中车辆内挂件的检测识别；

10、支持图片中临时车牌车辆的识别检测；

11、支持图片中车辆天窗站人检测识别；

12、支持图片中副驾驶怀抱婴幼儿检测识别；

13、支持图片中渣土车是否盖板的检测识别；

14、支持图片中车辆卡片/出入证的检测识别；

15、支持图片中车辆是否有备胎的检测和识别；

16、支持图片中三轮车无蓬载人的检测识别；

17、支持图片中三轮车有无蓬的检测识别；

18、支持图片中车辆是否有行李架的检测识别；

19、支持图片中车辆前排纸巾盒的测识别；

20、支持图片中车辆车身是否喷字的检测识别；

21、支持图片中车辆标贴的检测识别；

22、支持对图片中的背向车辆进行检测识别；

23、支持图片中背向车辆颜色、车辆类型、车辆子品牌识别；

24、支持对图片中的车辆进行车牌颜色识别；

25、支持黑、白、蓝、黄、绿、新能源黄绿6种车牌颜色的识别；

26、★车牌颜色识别白天（光线正常）准确率不低于99%；夜晚（补光正常）准确率不低于99%；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

27、支持对图片中副驾驶未系安全带检测识别；

28、★白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征可辨识的情况下1、车头方向：支持不少于6000种车辆子品牌及年款的识别2、车尾方向：支持不少于4400种车辆子品牌及年款的识别；（需提供公安部或其授权的检测机构出具的检验报告复印件）

29、光线正常，副驾驶未系安全带检测准确率不低于99%。

3.26 设备托管
本项目需租赁1个不低于42U机柜用于设备存放，报价应包含1个机柜5年租用费。
3.26.1 托管机房要求

★1、标准机房建设，满足设备承重和供电制冷等需求；

★2、双路由供电，同时配备发电机、UPS，多方位保障供电安全；
★3、标准服务器机柜，不低于42U，每个机柜提供双路供电，根据需求配备数量相当的PDU，单路供电负荷不低于3KV；

★4、独立空间，或者设置物理上独立的区域用于专用设备托管，配备门禁系统、监控系统、动环监测系统，提供异常情况实时预警服务；

★5、专业巡检服务，每天不低于两次巡检服务，及时发现和排除故障；

★6、托管机房位置应在泰州市区范围内，并按业务需求，免费提供托管机房与泰州市公安局海陵分局中心机房，以及用户单位前期已经托管在外的机房（泰州电信大楼、移动公司机房）之间的数据传输链路（数量及带宽根据业务需要）；

★7、为方便用户单位巡检维护，托管机房应认可加盖用户单位公章的出入凭证，方便用户单位维护人员、车辆进出，分配相应权限，不得以任何理由增加额外的审批手续；

8、投标单位投标时应针对本章上述内容逐一作出承诺，提供加盖投标人鲜章的承诺函。

3.27 安装、调试（含辅材）

★★★所有设备应按照用户要求安装到指定位置，并按要求调试到位。承担安装和联网调试所需的电缆、光缆、网线、尾纤、熔纤盘、扎带、标签等工作量及辅材，电缆应满足RVV 电源线缆，多股绞合无氧铜丝，符合RoHS 2.0标准，规格为2*1.0、2*1.5、2*2.5；光缆为室外单模光缆（国标），符合YD/T901-2018《通信用层绞填充式室外光缆》，按照接入量分别采用4芯、8芯、12芯、24芯；网线为室外6类网线,Cat6非屏蔽双绞线，23AWG,无氧铜4对8芯双绞线，每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。所有辅材应获得用户认可，数量需满足项目整体需要，前端组网光纤资源归采购人所有。投标时提供加盖投标单位公章的承诺函。
三、建设要求
1.总体要求

承建单位承担本项目的深化设计工作，应在中标后根据前期勘察和调研资料立即对本项目开展深化设计工作，负责本项目设备安装、接电、联网、调试，软件部署、联网、调试，数据接入、共享等工作。按照最终确认的深化设计方案，方能开展项目实施。

★★★承建单位应主动将参与项目建设的单位和个人信息向公安海陵分局报备，签订安全保密责任书，主动接受背景审查，对于审查不合格的单位或个人，一律不得以任何形式参与项目建设工作，不得以任何形式知晓或留存项目资料。投标时提供加盖投标单位公章的承诺函。

深化设计

★★★1.1.1 承建单位承担本项目的深化设计工作，深化设计要求在前期勘察设计成果的基础上开展，前端要明确点位安装的具体位置，布点要科学、实用，避免重复、浪费，接电、联网走线要形成详细的图纸，深化设计方案应通过采购方认可。投标时提供加盖投标人鲜章的承诺函原件证明。

★★★1.1.2 承建单位承担本项目的施工（含开挖埋管、接电熔纤等）、安装、调试等工作，根据本项目中所涉及农村地区施工的客观条件，深化设计所需，但未列入建设清单的安装施工辅材及费用由承建单位承担，投标时应充分考虑。投标时提供加盖投标人鲜章的承诺函原件证明。
维保服务

★★★1.2.1 项目整体不低于五年维保服务，项目资金按照维保情况逐年支付，维保期间承建单位应提供至少一名驻场维保人员和必要的维保工具、交通工具，维保期内应提供必要的备品备件，确保故障发生后24小时内修复到位，确保前端完好率不低于投标时所承诺的百分比。维保服务主要依托智能运维管理系统，承建单位应将本项目的所有设备按照规范要求录入智能运维管理系统，所有设备实行一码一物管理。对于长期不在线的点位，维保单位应及时反馈并配合用户现场确认，根据不在线的时长据实延长该点位的维保期限。投标时提供加盖投标人鲜章的承诺函原件证明。

质保要求

★★★1.3.1 所有软硬件产品提供不低于五年的质保服务，软件永久使用（质保期内免费升级）。投标时提供加盖投标人鲜章的承诺函证明，承诺提供原厂质保服务。

2.安装要求
本项目前端感知设备的安装应充分利用原有杆件及线路资源，充分考虑壁挂式安装的方式，减少杆件和线路新建，避免浪费。所有设备的安装要符合行业标准和现场实际，确保效果。
智能抓拍相机在保证抓拍效果的同时要最大化兼顾场景监控；

高空相机的安装要采用多重固定，同时要保证场景的最大化，避免相机被建筑物、树枝树叶等遮挡，相机安装高度要避免人手可及，确保设备及环境安全。

3.辅助设施设计

3.1监控杆件

监控杆件应充分考虑基础、杆型、材质、工艺、表面处理及杆体颜色等进行设计，立杆应牢固，不歪斜，制作要美观，其顶部应做防水帽，应有较高强度，防摄像机抖动。

监控立杆设计

根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，防摄像机抖动。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

3.2 室外机箱设计

采用智能化设备箱。所有的电源、光端机、二合一防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。便于为前端设备供电，提供防雷措施；同时，机柜内应预留传输网络设备安装空间，若监控点重要程度较高，可在机柜内配置对应的电池，确保外部供电故障的情况下，设备能正常运行。[image: image3.wmf]
机箱外观示意图

设备箱应能放置光端机、光纤终端盒、供电设备及防雷接地装置等前端设备。

箱体大小应根据光端机及其它配套设备的数量和尺寸来设计，应与杆体大小协调，应保证有充足的空间，方便设备安装和维护。

箱体材料应符合下列要求：

用于箱体的金属材料，应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。

箱体宜采用优质冷轧钢板。

箱体背板厚度应不小于1.2mm，其余面板厚度应不小于1.0mm。

箱体表面应喷涂防锈油漆，箱体应有明显标识，表明设备箱用途，如“警徵+海陵公安”字样（样式由用户确认）。

箱体进线孔必须有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。

设备箱应根据安装方式，提供相应的安装附件。

3.3 监控标志牌

各监控点立杆上设立监控区域明显标志。户外监控标志一般用扣襻固定安装在监控立杆上，监控标志下边距地面高度保持在2.5米以上。视频监控区域标志的制作材料应选用环保、安全、耐用、阻燃、防腐蚀、易于维护的材料，使用期间标志材料应不变形、不褪色。对需要夜间识别的视频监控场所，应确保标志有足够的照明。可通过照明、反光或自发光等方式确保标志清晰可辨。

[image: image4.jpg]BB N24/ B}
ARAMER X
VIDEO

AfH RER @ (10)
ENBARE





3.4 前端防雷接地

项目中，严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦10Ω。

立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

当土壤电阻率太高而不能满足要求时，采用垂直接地极＋减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求。

前端设备防雷系统设计

由于处于雷雨多发地域，为了保证设备的安全，本方案全面考虑整个监控网络的防雷问题，特别是前端摄像点的防雷。

为保护摄像机不受到直接雷击而在立杆上设计安装避雷针，避雷针采用不小于φ25㎜的圆钢，并和立杆一次成型。在设备箱内我们对电源、信号线及控制线路安装相应的防感应雷措施，型号选用合格名牌避雷器。为避免在现场产生感应雷高电位闪络放电和雷电波磁场而损坏设备，在安装现场所有的信号线路做屏蔽做等电位接地处理。

前端设备如摄像头置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ12的镀锌圆钢。为防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器。

前端摄像机电源使用AC24V或DC12V，由变压器供电的，单相电源避雷器应串联或并联在变压器前端。

同时选择防护等级比较高的防雷箱体，同时在里面配置交流电源浪涌保护器、直流电源浪涌保护器和网络信号浪涌保护。

电源浪涌保护器

考虑到摄像头大部分是室外裸露安装，容易受到直击雷的影响。本方案中选用C级电源浪涌保护器，除了能够防止间接雷8/20μs的能力，还具备防止直击雷10/350μs的能力。

交流电源经配置的自动重合闸开关(含防雷浪涌保护器)引接入设备箱使用。

网络信号浪涌保护器

网络信号浪涌保护器的外壳防护等级为IP20，具有使用寿命长，防护等级高的特点。

4.工艺要求

4.1土建施工

原有绿化植物要先移栽到其它地方，保证存活，完工后恢复到原位置。

严格按照设计图纸文明施工，人工或挖掘机施工。注意地下原有管道及线缆缆的安全，预埋管道、手井、机柜、杆件基础开挖至图纸要求的尺寸。

若施工现场实际开挖深度达不到要求，如高速路基侧面等。需预置模板，竹胶板或木板加工到需要的尺寸，用方木做支撑，连接牢固。模板较大的情况需在紧靠模板外侧面处用钢管打入地下支撑牢固，避免浇筑混凝土时模板倾倒。

基础开挖的建筑垃圾要及时运走，倾倒到指定的地方，严禁乱到垃圾。

预埋管道

按图纸要求将PVC管或钢管放置在开挖好的沟道底部，要求用黄沙保护的用黄沙埋好管道一定深度，再做掩埋。没做要求的用细土将管道埋到一定深度后，可随便埋，注意不要有石头伤到管道。

原有的绿化植物恢复。

杆件钢筋笼制作

根据图纸要求采购钢筋材料，截成需要的长度，将不同规格的钢筋按图纸要求的间距、方向摆放，用铁丝绑扎。

钢筋笼可以现场制作，若施工现场条件允许，也可制作好后运到现场放到挖好的基础坑里。

杆件基础地笼安放

将地笼放到基础中心位置，调整好垂直与水平。必须注意地角螺栓两个相互对直，垂直于马路中心，保证安装挑臂时与马路垂直。放好后用钢筋将地笼与钢筋笼焊接牢固。或做其他可靠支撑，避免下步浇筑混凝土时地笼倾斜移位。

因地下原有管道位置导致地笼不能放正中的，可以合理安放，不适合做基础的应及早更换位置。

将通过基础的管道敷设好，由地下至杆件的管道应高于地笼法兰盘，管道口先封闭，用铁丝与法兰盘绑定，以免下步浇注混凝土时掉落。

杆件基础混凝土浇筑

混凝土按图纸要求采购，或现场人工搅拌，注意不要污染路面。

将混凝土倒入基础坑内，在倒入一部分后用振动棒震实，全部倒入后再震实。

杆件基础表面处理

混凝土浇筑完成，表面水分蒸发后有可塑性时，基础表面抹光处理，基础边缘整齐，棱角分明。

预置模板的在拆掉模板后做表面处理。

手井制作

根据施工图纸，开挖手井，保证手井尺寸符合图纸要求。

手井挖好后，按照施工图纸要求，用砖按尺寸要求砌好，手井内侧面、表面做抹光处理。

将购买的配套的井盖装到砌好的手井上，做好表面处理。

机柜基础制作

根据图纸要求预先做好机柜基础地上部分的模具，倒入混凝土。混凝土表面平整，待拆掉模具后一起做表面抹光处理。

4.2杆件吊装

杆件运到施工现场后先将挑臂与立杆用螺栓固定，整体吊装到做好的基础之上，挑臂与马路垂直，杆件法兰盘与地笼法兰盘螺栓。对其放入调整水平，立杆与地平面垂直，紧固螺栓。

4.3接地桩制作

按图纸要求制作单个接地桩，按间距4米一根打入底下，然后用扁铁与杆件法兰盘焊接连为一体，打入地下一根后即用兆欧表测量，打入接地桩的数量以欧姆值达到要求为准。可以在开挖预埋管道时的沟道里打入与PVC管道一起埋好。也可现场全部恢复再做接地桩，需注意避开地下管道。焊接处用沥青等做防锈处理。

4.4布线接线

首先根据接线图纸熟悉设备的接线。明确需要那几种线缆，线缆的线路走向。把定义好的线缆在布线前，都做好标识。

利用立杆内的预留铁丝穿线。穿线时注意轻拉轻拽，防止划破线缆保护胶皮。

线缆按照接线图纸布好后，线缆不裸露，例如手井内的线缆要用塑料软管包好、从立杆横臂到抓拍单元内的线缆全部走塑料软管，软管接头做防水处理。

4.5室外防水处理

治安监控设备大部分属于室外安装，根据以往施工经验，很多后期的设备故障都是由于进水，因此安装过程中的防水处理是很重要的。

使用客户自定义支架时，自定义支架预留好内螺纹接口，球机可直接旋入该自定义支架，不能使用外螺纹套用螺纹转接环的方式。

枪式摄像机用室外防护罩，外露线缆要成“U”型，不要直线，避免水通过线缆流进防护罩。注意进线口的防水处理，必要时进行防水胶封堵。
三、采购项目完工期或交货期 

90天
四、采购项目交付或执行的地点 

泰州市海陵区

五、交付方式及说明 

合同签订后15天内，采购人支付合同总额30%的预付款；余款分四年支付，项目验收合格后，运维期内分4年付清，第一年支付至合同总额的55%，第二年支付至合同总额的75%，第三年支付至合同总额的95%，余款第四年无息付清。

六、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为软件和信息技术服务业  。

四．合同书（格式文本）
项目编号：              
项目名称：              
采购人：           （以下简称甲方） 供应商：           （以下简称乙方）
住所地：                        住所地：                        
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州市海陵区政务服务中心的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：
	序号
	名称
	数量
	单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第二条 合同总价款 本合同项下货物总价款为 （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。   

1.本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2.本合同执行期间合同总价款不变。
3.分项报价：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	产地
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第三条 组成本合同的有关文件
下列关于泰州市海陵区政府采购 HLG2023029-JC017（项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）投标承诺/服务承诺；
（4）中标通知书；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 履行合同期限、地点
1.履行合同期限：
2.履行合同地点：
第五条 权利保证
乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后  ，在此期间，乙方提供免费服务。
第七条 验收
1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。
第八条 履约保证金
1、履约保证金采用以下方式
乙方直接与甲方商定履约保证金缴纳事宜。
2、履约保证金的有效期为该项目验收合格时止，甲方应在验收合格好后    日内退还履约保证金，逾期退还应承担相应的违约责任。
3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。
第九条 合同款支付
1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 付款方式：
__________________________________________________________________________

第十条 违约责任
1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
2. 乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金。
3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。
4. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
5. 其他违约责任约定
第十一条 合同的变更和终止
1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十二条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十三条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（__）种方式
解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2. 在仲裁期间，本合同应继续履行
第十四条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十五条 合同生效及其他
1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交泰州市海陵区政务服务中心存档。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
  甲方（采购人）：               乙方（供应商）： 
  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话： 

签订日期：         
五. 附件
附件一：评分标准
评分标准
	评分点
	评审标准
	分值

	价格分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
	30

	技术参数
	根据投标人所提交投标文件中主要设备参数响应表，及对招标文件服务要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，加★★★项为重要参数指标，须按要求提供相应证明材料，不提供或提供的资料不符合要求的，视为不满足，有不满足的，每条扣5分，扣完为止；加★项为一般参数指标，须按要求提供相应证明材料，不提供或提供的资料不符合要求的，视为不满足，有不满足的，每项扣0.5分，扣完为止。
	35

	视频述标
	投标人应认真研究招标文件要求，正确理解采购人建设需求，利用自身的实力和优势，对本项目进行深化设计，由拟定的项目负责人录制述标视频并在交易系统上传视频，时长不超过10分钟。评审专家根据投标人项目负责人对建设需求熟悉程度、建设难点、实施解决方案、工程质量保证、质保服务五个方面进行打分。思路清晰、描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的,每方面得1分，最高得5分；思路完整、内容基本详实，能够满足采购需求的，每方面得0.8分，最高得4分；内容不完善、操作性不强，但经过优化可实现采购需求的，每方面得0.5分，最高得2.5分；没有内容或其情况不满足采购需求的方面不得分。本项总分不超过5分，不演示或不讲解均不得分。注：各投标人需按采购文件的功能演示要求录制系统演示视频并上传至政府采购交易管理平台，视频以功能点命名，每个视频可包括多个功能演示，但不得超过50M（若功能点演示视频超过50M，可分多个视频上传）,否则无法上传。具体演示视频上传操作请详细阅读《泰州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》第六条。）
	5

	企业资信
	由于本项目涉及联网线路租用，投标人应具备基础线路资源或能力，投标人是基础电信运营商，或者有基础电信运营商愿意为投标人提供本项目线路资源的（投标时应提供合同或基础电信运营商出具的承诺文件），得5分，不满足不得分。
注：基础电信运营商是指具有国家工信部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》）或具有广播电视网络运营资质。
	5

	业绩
	投标人在国内有同类型项目成功案例的，提供中标通知书、合同、验收报告复印件，每有一个得1分，最多得5分。（复印件加盖公章，原件备查，不提供不得分）
	5

	售后服务
	1、本项目整体维保服务不低于五年；在此基础上每增加一年加1分，最多加4分。本项最多得4分。
2、维保期间前端相机在线率不低于95%，满足得1分，不满足不得分；在此基础上每增加1%，加1分，最多加5分。本项最多得6分。（投标时提供加盖投标单位公章的承诺函原件）注：因市政等客观原因导致无法通电、联网的相机，经用户书面确认后不计入在线率；在线率以自然周计算；故障修复周期为接报后24小时。
	10

	项目团队
	（1）项目负责人是高级项目管理师或高级工程师的，得1分，不满足不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章）
（2）项目负责人从事通信或智能化项目管理工作3年以上，得0.5分；5年以上得1分；10年以上得2分。（提供企业人力资源部门出具的证明文件）
（3）项目负责人有参与同类型项目在国内有成功案列的，满足得1分；不满足不得分。（提供能够证明项目负责人参与的相关合同、验收报告复印件）
（4）项目负责人在项目实施期间须驻场服务，未经采购人书面同意，不得更换，满足得1分，不满足不得分。（投标时提供加盖投标单位公章的承诺函原件）
（5）项目团队成员具备电子类中级以上职称的，每有一个加0.2分，最多得3分。
（6）项目维保驻场服务人员具备大专以上学历的，得1分。
（7）纳入投标单位年度重点项目实施，并由投标单位负责人牵头推进，建立奖惩制度，确保项目如期完工。满足得1分，不满足不得分。（投标时提供加盖投标单位公章的承诺函原件）
（投标人须提供证书及相关证明文件复印件加盖公章，社保证明原件）。
	10


价格扣除：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
附件二：投标文件格式
投
标
文
件
采购项目编号：XMBH_1

采购项目名称：XMMC_1

投标人：
20  年  月  日
（一）投标函（格式）：
投标函
致泰州市海陵区政务服务中心：
我方收到贵方编号HLG2023029-JC017招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
我方愿意提供泰州市海陵区政务服务中心在招标文件中要求的文件、资料。
我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起60天。
如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在在合同签订前向采购人交纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者泰州市海陵区政务服务中心恶意串通、决不向采购人、泰州市海陵区政务服务中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：
（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
          采购项目编号：HLG2023029-JC017
            日期：
泰州市海陵区政务服务中心：
我公司（单位）            参加本次项目（HLG2023029-JC017）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（HLG2023029-JC017）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
                                       投标人（盖章）：
         法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
                           采购项目编号：HLG2023029-JC017
                                          日期：
泰州市海陵区政务服务中心：
                       系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（HLG2023029-JC017）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：
               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
（四）（投标人）小微企业声明函（格式）：
小微企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市海陵区政务服务中心组织的采购编号为               ，（项目名称）的采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标单位为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                   投标人全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
（六）承诺书（格式）：
承诺书
                             （投标人名称）在此承诺：
1．本公司（单位）对本项目（HLG2023029-JC017）所提供的货物均为原厂全新合格品；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（七）开标一览表（格式）：
开标一览表 
投标人名称（盖章）                        采购项目编号：HLG2023029-JC017

	项目名称
	投标总报价(小写)

	XMMC_2
	

	投标总报价（大写）：　　　


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（八）明细报价表（格式）：
明细报价表
投标人名称（盖章）                    采购项目编号：HLG2023029-JC017

	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	是否属于     小、微型企业产品
	质保期
	单报价
	分项   总报价

	
	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	完工期
	

	项目整体质保期
	

	其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）
	

	服
务
承
诺
	质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，以及投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，泰州市海陵区政务服务中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
（九）投标偏离表（格式）：
投标偏离表
投标人名称（盖章）                       采购项目编号：HLG2023029-JC017

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
       （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
_1234567890.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

辰锐集中监控
与审计系统-级联


�

在此双击并键入
注释。







