泰州市政府采购

公 开 招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目建设

项目编号：JSZC-321200-NJZX-G2025-0001

采购人：泰州市城市建设工程管理中心

代理机构：南京中信工程造价有限公司

二〇二五年一月

目录

第一章 采购公告	2

一、项目基本情况	2

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	4

八、其他	5

第二章 投标人须知	6

第三章 合同文本	17

第四章 采购需求	21

一、项目概况	21

二、采购需求	21

1.项目采购清单	21

2.主要标准规范	27

3.建设内容及要求	31

4.安全保密要求	140

5.售后服务要求	140

6.项目培训要求	141

7.验收要求	141

8.知识产权要求	142

9.节能要求	142

10.其他要求	142

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表	143

第五章 评标方法与评标标准	144

第六章 投标文件格式	150

# 第一章 采购公告

受[泰州市城市建设工程管理中心]的委托，南京中信工程造价有限公司就[泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目建设]([JSZC-321200-NJZX-G2025-0001])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目建设 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年2月21日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-NJZX-G2025-0001

2.项目名称：泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目建设

3. ★预算金额：1490.09万元

4. ★本项目 设定 最高限价，最高限价为1490.09万元。

5.采购需求：泰州市城市生命线安全工程建设（一期）重点建设燃气、供水、排水防涝、污水、道路、桥梁、地下管线交互、第三方施工破坏8个风险场景，强化综合监管，推动智慧监测，突出重点、分步实施，打造泰州市城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系。

本次招标内容为智慧监测体系物联感知设备采购及配套安装运维服务、道路地质雷达检测及CCTV管网检测服务、无人机飞巡服务等，主要包括50套智能消防栓、14套电子水尺（含过街提示显示屏）、55套视频雷达水位仪、9套排涝车视频监控、110套路面积水监测设备、5套可拆卸式管网水质监测设备、12套泵站水质监测设备、14台管网液位监测设备、计划清单内道路地质雷达检测服务（包括但不限于道路地质雷达检测、疑似空洞病害打钻验证）、计划清单内CCTV管网检测服务、2年无人机飞巡服务（包含每周对重点工地巡查服务、每月对河道及排口巡查服务）等内容。上述设备或检测服务因受客观条件影响导致部分设备或检测服务不具备履行条件时，甲方有权调整相关设备的采购数量或者安装位置，最终采购数量或检测服务以实际发生并经验收后为准。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：本项目建设总工期24个月，其中物联感知设备免费运维期限不低于3年。投标人需承诺在项目中标后，于2025年12月31日之前完成全部物联感知设备安装调试。

7.本项目不集中组织现场踏勘，有需要现场踏勘的投标人可根据采购需求中已明确的点位或者计划检测道路，自行前往现场踏勘。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

4.本项目 不接受 联合体投标。

5.本项目 不接受 进口产品投标。

（二）★本项目的特定资格要求：

1.供应商具有省级及以上计量行政部门颁发的检验检测机构资质认定证书。

2.供应商具有有效的省级及以上质监部门颁发的CMA检验检测资质或具有中国合格评定国家认可委员会颁发的检验机构认可证书（CNAS证书）。

以上1和2须同时具备。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起至 2025年2月5日截止。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025 年2月21日09 点30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市城市建设工程管理中心

地址：泰州市海陵区海陵南路308号

联系人：徐莉

联系方式：13961017929

2.采购代理机构信息

名 称：南京中信工程造价有限公司

地 址：泰州市凤凰东路60号文创大厦主楼507室

联系人：黄兴源

联系方式： 18652658252

3.项目联系方式

项目联系人：黄兴源

联系方式：18652658252

## 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南京中信工程造价有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定的服务招标收费标准收取；代理费由中标单位支付。请各单位在报价时予以综合考虑以上费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会人数：5人。其中专家评委随机抽取4个，采购人代表1人。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

代理公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑

代理公司质疑接收地址：泰州市凤凰东路60号文创大厦主楼507室，联系电话：18652658252。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：

1.5履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1合同签订后支付合同价的10%；

8.1.2项目设备采购、安装及调试等工作完成并通过采购人确认，付至已完成工程量价款的80%；

8.1.3项目完成检测及其他所有服务并通过采购人验收，付至合同价的80%；

8.1.4项目审计完成后付至最终审定价的95%；

8.1.5项目维护期（项目整体竣工验收合格后三年）满后结清余款。（以上付款均无息）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                            乙方：

地址：                            地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：       年    月    日

# 第四章 采购需求

## 一、项目概况

泰州市城市生命线安全工程建设（一期）重点建设燃气、供水、排水防涝、污水、道路、桥梁、地下管线交互、第三方施工破坏8个风险场景，强化综合监管，推动智慧监测，突出重点、分步实施，打造泰州市城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系。

本次招标内容为智慧监测体系物联感知设备采购及配套安装运维服务、道路地质雷达检测及CCTV管网检测服务、无人机飞巡服务等，主要包括50套智能消防栓、14套电子水尺（含过街提示显示屏）、55套视频雷达水位仪、9套排涝车视频监控、110套路面积水监测设备、5套可拆卸式管网水质监测设备、12套泵站水质监测设备、14台管网液位监测设备、计划清单内道路地质雷达检测服务（包括但不限于道路地质雷达检测、疑似空洞病害打钻验证）、计划清单内CCTV管网检测服务、2年无人机飞巡服务（包含每周对重点工地巡查服务、每月对河道及排口巡查服务）等内容。上述设备或检测服务因受客观条件影响导致部分设备或检测服务不具备履行条件时，甲方有权调整相关设备的采购数量或者安装位置，最终采购数量或检测服务以实际发生并经验收后为准。

## 二、采购需求

### 1.项目采购清单

| 序号 | 类型 | 设备参数或服务要求 | 数量 | 单位 | 质保期（免费）或服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能消防栓 | 1、供电方式 需支持太阳能电池板+电池供电，满足无市电供电条件下使用，太阳能电池板+电池供电正常使用年限不低于3年。 2、支持非接触式IC卡功能 支持非接触式IC卡刷卡，用于设置终端各项参数及用户使用；支持手机APP对IC卡进行读写卡。 3、远程管理功能 支持通过4G或者5G等无线网络远程设置参数、远程控制阀门开关、远程充值等。 4、采集功能 支持远程配置下行设备类型，采集下行水表的实时数据。 5、控制功能 支持刷卡、二维码取水和远程控制阀门终端的开阀和关阀。 6、上报功能 支持用户刷卡、二维码取水开阀、关阀时，终端上报数据；定时上报周期支持灵活设置，按照设定时间采集最新取水机数据上报至平台。 7、存储功能 支持存储用户黑名单、用户用水记录、待补报用水记录、报警记录等数据。 8、计费功能 支持五阶六价计费，支持预付费以及后付费方式。 9、显示功能 支持液晶屏可视化显示。 10、工作环境 不低于以下要求：工作温度 -20℃～70℃；相对湿度 10%～95% 11、计量精度不低于以下要求：0.5级、1级、2级； 12、流量测量范围不低于：1.25-100m³/h； 13、压力指标不低于：量程0-1.6MPa,0.5%FS 14、定位模式：北斗(BD)卫星定位，同时支持GPS/GLONASS 15、工作环境不低于：温度：-20~70℃，湿度：<95%RH 16、防护等级：不低于IP68 17、监控功能：无线远传，授权用水，精确计量，压力监测，卫星定位，撞倒报警，余水报警 18、智能运维：身份识别，远程升级，近场调试，设备自检，拆卸报警 19、配套软件支持但不限于24小时全天候对消火栓进行监控，各种报警状态能清晰显示、区分报警与非报警，报警信息能推送给相关管理人员等。同时能通过手机APP或小程序可以24小时全天候对消火栓进行监控，可详细查询消火栓设备的实时和历史上报数据，正常上报推送数据信息以及异常情况告警信息推送，统计消火栓完好率，各区域的完好率、设备运行信息等，同时能有效监测用水记录，用水流量、用水时间，统计用水量，可设置用水管理权限，能实时查看用水单位的用水数据。 | 50 | 套 | 3年 |
| 2 | 电子水尺 （含过街提醒屏） | 1、设备通信方式需支持但不限于NB-IoT等无线传输方式； 2、主机工作温度不低于：-20~70℃； 3、工作湿度不低于：0~100%； 4、采集频率：触发式上传，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时5分钟/次（可调）；上传频率：4小时/次（可调），可远程进行上传周期设置，检测到积水波动时5分钟/次（可调）； 5、数据存储不低于180天； 6、防护等级不低于IP67； 7、内置电池满足设备运行时长不低于3年； 8、测量精度不低于：0～1.0米，分辨率1cm； 9、工作环境：长期稳定性：±0.1%FS/年，工作温度：-20~70℃，防护等级：IP67。 10、显示提醒屏尺寸不小于长度1500mm、宽度500mm，使用寿命不低于50000小时，工作温度-20℃-70℃，工作电压AC65V-265V。 | 14 | 套 | 3年 |
| 3 | 路面积水监测设备 | 1、设备应采用一体式微型设计，测量范围不低于0-1米，分辨率1cm；工作温度不低于：-20℃—70℃； 2、设备应支持采用包括但不限于4G cat1通信方式，支持同时上报2个中心，可根据需要改为专网通信； 3、支持外置天线一体化安装，同时也要支持根据现场实际情况，将天线采用立杆安装； 4、支持无水时1小时上报1次，有积水时1分钟采集1次，积水深度低于5cm时，15分钟上报1次，积水深度6cm到15cm时10分钟上报1次，积水深度超过15cm时5分钟上报1次； 5、要求采用内置电池供电，按照上述标准参数设定，需保障设备稳定工作3年以上； 6、防护等级不低于IP68防护等级，保障水淹环境下能够正常工作； 7、设备需内置姿态传感器，设备异动能够立即向平台报警； 8、设备需内置短距离无线通信模块，支持手机APP对终端参数进行本地运维； 9、通信协议需符合《SL651-2014水文监测数据通信规约》通信规约； 10、支持远程参数配置，远程程序功能升级； | 110 | 台 | 3年 |
| 4 | 视频雷达水位仪 | 1、设备应具备稳定监测能力，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响； 2、设备可检测范围应不低于0.15m-15m，水位精度±1mm； 3、支持AI开放平台，内置漂浮物、垃圾智能算法检测； 4、支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出，支持全彩画面； 5、支持白光补光，有效白光不低于30米； 6、支持主流SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等主流标准； 7、支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控； 8、支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°； 9、支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR； 10、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 11、支持4G，低功耗设计，设备正常工作，最低功耗小于1W； 12、支持水位报警联动视频抓拍上报； 13、内置存储不少于32 GB EMMC存储； 14、支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储； 15、防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃； 16、设备支持热点，当4G网络异常后可连接设备热点进行维护； 17、设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图 18、设备可配置低功耗模式，低功耗模式下每10秒上次1次数据，功率≤1W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。 19、最低照度彩色不大于0.0005lx，水平旋转范围：0°~340°，垂直旋转范围：-20°~90°，补光距离可达30米。 20、设备应具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸，设备内置不低于1个32GB EMMC芯片，1个雷达，1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口，1个SIM卡槽。 | 55 | 台 | 3年 |
| 5 | 排涝车升降视频监控设备 | 1、起升高度不低于：1500mm，复位高度不高于：300mm； 2、照明角度不低于上下360度,左右360度；照明距离不低于0-100m； 3、光源类型：LED光源，照明功率不高于120W，手持线控+遥控控制； 4、支持全景路2560×1440 @30 fps及以上高清画面输出，支持全彩画面； 5、支持白光补光，有效白光不低于30米； 6、支持主流SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等主流标准； 7、支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控； 8、支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°； 9、支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR； 10、内置不低于2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 11、支持4G，低功耗设计，设备正常工作，最低功耗小于1W； 12、支持水位报警联动视频抓拍上报； 13、内置存储不少于32GB EMMC存储； 14、支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储； 15、设备防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃； 16、设备支持热点，当4G网络异常后可连接设备热点进行维护； 17、设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图； 18、设备可配置低功耗模式，低功耗模式下每10秒上次1次数据，功率≤1W；设备正常上电，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W；设备正常上电，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。 19、最低照度彩色不大于0.0005lx，水平旋转范围：0°~340°，垂直旋转范围：-20°~90°，补光距离可达30米。 | 9 | 套 | 3年 |
| 6 | 管网水质监测仪 | 1、支持实时数据展示及报警；支持可配置心跳周期、可配置发包频次； 2、水质探头配备自动清洁装置，支持自动清洁传感器表面，防止微生物附着； 3、水质监测数据上报支持主流SDK协议、ISUP5.0协议； 4、水质探头要求支持沉入式安装或安装在管道和罐体； 5、支持全网通4G/NB-IoT网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）；上报协议支持主流SDK协议、ISUP5.0协议； 6、主机IP等级不低于IP68； 7、氨氮参数不低于：量程：0～100.0mg/L，分辨率：0.1mg/L，精度：±10%或±1mg/L； 8、COD参数不低于：量程：COD(mg/L) 0-300 ，准确度：≤±5%，分辨率：COD：0.01mg/L，防护等级：IP68，通讯方式：RS485(ModbusRTU)。 9、供电方式：电池供电，电池寿命3～5年； 10、设备应支持便捷拆卸，按需移位至其他点位，免费运维期内因移位产生的安装费用由中标人承担，免费运维期外相关费用双方协商解决，但不应高于市场常规安装费用。 | 5 | 套 | 3年 |
| 7 | 泵站水质监测仪 | 1、支持实时数据展示及报警；支持可配置心跳周期、可配置发包频次；水质探头配备自动清洁装置，支持自动清洁传感器表面，防止微生物附着； 2、氨氮参数不低于：量程：0～100.0mg/L，分辨率：0.1mg/L，精度：±10%或±1mg/L； 3、COD参数不低于：量程：COD(mg/L) 0-300，准确度：≤±5%，分辨率：COD：0.01mg/L，防护等级：IP68，通讯方式：RS485(Modbus RTU)。 4、水质监测数据上报支持主流SDK协议、ISUP5.0协议 5、设备支持HJ212-2017协议设置； 6、支持全网通4G/NB-IoT网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）； 7、供电方式：市电或电池供电，电池寿命3～5年。 | 12 | 套 | 3年 |
| 8 | 管网液位计 | 1、通讯方式：支持全网通4G/NB-IoT网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）； 2、上报频次：支持可配置； 3、传感器测量范围不低于：0~10m； 4、精度不低于：±0.5%FS； 5、工作温度不低于：-20~+70℃； 6、IP等级不低于：IP68； 7、盐雾要求：通过中性盐雾72小时检测； 8、供电方式：电池供电，电池寿命 3～5年； 8、采集周期：支持自定义配置，传输周期不低于300~65535s，采集周期不低于60~65535s。 | 14 | 套 | 3年 |
| 9 | 无人机飞巡工地服务 | 利用无人机对指定的工地进行每周一次全覆盖巡查，并出具巡查报告。 | 2 | 年 | 2年 |
| 10 | 无人机飞巡河道排口服务 | 利用无人机对河道及排口进行每月一次全覆盖巡查，并出具巡查报告。 | 2 | 年 | 2年 |
| 11 | 道路地质雷达检测 | 对计划清单内道路开展地质雷达检测，详细道路检测计划清单见“建设内容及要求”部分。 | 2 | 年 | 2年 |
| 12 | CCTV管网检测 | 对计划清单内管网开展CCTV管网检测，详细管网检测计划清单见“建设内容及要求”部分。 | 2 | 年 | 2年 |

### 2.主要标准规范

#### 2.1行业标准规范

1.《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》

2.《城市生命线安全工程——城市基础设施完安全运行智慧监管系统数据标准(试行)》

3.《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（试行）》

4.《江苏省城市生命线安全工程城镇燃气智慧监测技术指南(试行)》

5.《江苏省城市生命线安全工程城镇供水智慧监测技术指南(试行)》

6.《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南(试行)》

7.《江苏省城市生命线安全工程城市桥梁智慧监测技术指南(试行)》

8.《江苏省城市道路塌陷监测预警指南》（苏建函城〔2022〕628号）

9.《江苏省城市生命线安全工程运行监测报警预警指南(试行)》

10.《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南》

11.《江苏省城镇燃气管道安全风险评估指南（试行）》

12.《江苏省城镇供水管道安全风险评估指南（试行）》

13.《江苏省城市内涝安全风险评估指南（试行）》

14.《江苏省城市桥梁安全风险评估指南（试行）》

15.《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021）

16.《泰州市国土空间总体规划（2021-2035年）》

17.《泰州市市区地下管线管理办法》

18.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）

19.《江苏省城镇燃气管理条例》

20.《泰州市供排水管道老化更新改造实施方案（2022-2025年）》

21.《泰州市“十四五”城市排水（雨水）防汛排涝规划》

22.《泰州市“十四五”供水发展规划》

23.《泰州市燃气“十四五”发展规划》

24.《泰州市“十四五”城市污水处理规划》

25.《泰州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

26.《泰州市城市生命线安全工程建设实施方案》

27.《泰州市数智赋能行动实施意见》

28.《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）

29.《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）

30.《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）

31.《液化石油气钢瓶》（GB 5842-2022）

32.《基础地理信息标准数据基本规定》（GB 21139-2007）

33.《风险管理风险评估技术》（GB/T 27921-2011）

34.《液化石油气》（GB 11174-2011）

35.《天然气》（GB 17820-2018）

36.《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）

37.《城镇供水服务》（GB/T 32063-2015）

38.《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T 3562-2019）

39.《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006（2020年版））

40.《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021 ）

41.《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ 92-2016）

42.《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T 146-2011）

43.《城镇供水管网漏水探测技术规程》（CJJ 159-2011）

44.《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》（CJJ 207-2013）

45.《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》（CJJ/T 215-2014）

46.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51-2016）

47.《公路桥梁结构监测技术规范》（JTT 1037-2022）

48.《城镇燃气工程智能化技术规范》（CJJ/T 268-2017）

49.《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T 269-2017）

50.《城市基础地理信息系统技术标准》（CJJ/T 100-2017）

51.《城镇供水水质在线监测技术标准》（CJJ/T 271-2017）

52.《压力管道定期检验规则（公用管道）》（TSG D7004-2010）

53.《结构健康监测系统设计标准》（CECS 333-2012）

54.《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015-2012）

55.《大跨度桥梁结构健康监测系统预警阈值标准》（T/CECS 529-2018）

56.《空间三维模型数据格式》（T∕CAGIS 1-2019）

57.《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T 3562-2019）

58.《空间三维模型数据服务接口》（T∕CAGIS 2-2020）

#### 2.2信息化标准规范

1.《信息安全管理体系要求》（ISO/IEC 27001）

2.《信息安全管理实施细则》（ISO/IEC 17799）

3.《信息技术软件生存周期过程指南》（GB/Z 18493-2001）

4.《信息技术系统及软件完整性级别》(GB/T 18492-2001)

5.《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

6.《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

7.《信息安全技术网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）

8.《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）

9.《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

10.《政务信息资源交换体系》（GB/T 21062-2007）

11.《电子政务系统总体设计要求》（GB/T 21064-2007）

12.《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2022）

13.《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）

14.《计算机软件需求规格说明规范》（GB 9385-2008）

15.《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

16.《信息技术设备的安全》（GB 4943.1-2011）

17.《软件系统验收规范》（GB/T 28035-2011）

18.《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022）

19.《信息技术软件安全保障规范》（GB/T 30998-2014）

20.《电子政务标准化指南》（GB/T 30850-2014）

21.《信息技术云计算参考架构》（GB/T 32399-2015）

22.《信息技术云数据存储和管理第1部分：总则》（GB/T 31916.1-2015）

23.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB 28181-2022）

24.《质量管理体系要求》（GB/T 19001-2016）

25.《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）

26.《信息技术 云计算 平台即服务（PaaS）参考架构》（GB/T 35301-2017）

27.《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

28.《信息化项目验收规范》（DB34/T 3059-2017）

29.《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB 37300-2018）

30.《信息系统密码应用基本要求》（GM/T 0054-2018）

31.《信息技术备份存储备份技术应用要求》（GB/T 36092-2018）

32.《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》（GB/T 37025-2018）

33.《信息安全技术信息系统安全运维管理指南》（GB/T 36626-2018）

34.《物联网信息交换和共享第1部分：总体架构》（GB/T 36478.1-2018）

35.《物联网信息交换和共享第2部分：通用技术要求》（GB/T 36478.2-2018）

36.《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018）

37.《信息安全技术公钥基础设施数字证书格式》（GB/T 20518-2018）

38.《物联网信息交换和共享第3部分：元数据》（GB/T 36478.3-2019）

39.《物联网信息交换和共享第4部分：数据接口》（GB/T 36478.4-2019）

40.《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）

41.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

42.《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

43.《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

44.《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）

45.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

46.《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》（GB/T 22240-2020）

47.《信息安全技术云存储系统安全技术要求》（GA/T 1347-2017）

### 3.建设内容及要求

#### 3.1智能消防栓

##### 3.1.1设备采购数量

本次项目主要布设50套智能消防栓，满足实时监测水压、自动报警、精确定位、提高救火效率，满足市政园林养护等取水计费需求，节约水资源，提升消防栓管理工作的规范化和智能化的目的。

50套智智能消防栓拟安装位置如下：

| 序号 | 消防栓编号 | 消防栓位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HRL005 | 东林路与海润路，海润路向北，海润路路东 | 1 |
| 2 | SYL10 | 森园路山水公园东边第一个消防栓 | 1 |
| 3 | HYL009 | 海阳路与东风路向东第一个消防栓，东风路路南 | 1 |
| 4 | 无编号 | 东风北路唐甸公交车站台向南第一个消防栓，东风北路路东 | 1 |
| 5 | 无编号 | 兴丰东路与江州路，兴丰路向东第一个消防栓，兴丰路路北 | 1 |
| 6 | YHL045 | 运河路与春兰路，运河路向西第一个消防栓，运河路路北 | 1 |
| 7 | LTL004 | 金东路与龙腾路，龙腾路向西第一个消防栓，龙腾路路南 | 1 |
| 8 | JTL56 | 京泰路特殊教育学校门口，京泰路路西 | 1 |
| 9 | FHL17 | 凤凰路与泰安路，凤凰路向东第一个消防栓，凤凰路路北 | 1 |
| 10 | THL027 | 泰和路与春兰路加油站向西第一个消火栓，泰和路 | 1 |
| 11 | TXL07 | 泰祥路与凤凰路，泰祥路向北第一个消防栓，泰祥路路西 | 1 |
| 12 | 无编号 | 运河路与兴泰路向东（运河路综合体公交站），运河路路南 | 1 |
| 13 | WZL15 | 永定路辅路与吴州路，吴州路向南第一个消防栓，吴州路路西 | 1 |
| 14 | YFL1 | 引凤路与周山河路，引凤路向北第一个消防栓，引凤路路东 | 1 |
| 15 | YFL3 | 引凤路与周山河路，引凤路向北第二个消防栓，引凤路路东 | 1 |
| 16 | HSL3 | 惠山路与海军路，惠山路向北第二个消防栓，惠山路路东 | 1 |
| 17 | HHL41 | 淮河路海陵南路，淮河路向西第一个消防栓，淮河路路北 | 1 |
| 18 | HLL1 | 海陵路与海军路，海陵路向北第一个消防栓，海陵路路东 | 1 |
| 19 | TZDD01 | 泰州大道与周山河路，泰州大道向北第一个消防栓，泰州大道路东 | 1 |
| 20 | HZHL1 | 洪泽湖路与泰州大道，洪泽湖路向东第一个消防栓，洪泽湖路路南 | 1 |
| 21 | JJL06 | 金九路与永定辅路，金九路向北第一个消防栓，金九路路西 | 1 |
| 22 | YCDD41 | 药城大道与祥泰路，药城大道向西第一个消防栓，药城大道路北 | 1 |
| 23 | KTL14 | 口泰路与健康大道，口泰路向南第一个消防栓，口泰路路西 | 1 |
| 24 | LJXL01 | 郁金香路与海陵路，郁金香路向西第一个消防栓，郁金香路路北 | 1 |
| 25 | GLL71 | 解陆线与鼓楼路，鼓楼路路西 | 1 |
| 26 | 无编号 | 龙园路（九龙宝鼎向南第一个消防栓），龙园路路东 | 1 |
| 27 | LYL10 | 龙园路与运河路，龙园路向南第一个消防栓，龙园路路东 | 1 |
| 28 | SJDD006 | 世纪大道与明星路，世纪大道向东第一个消防栓，世纪大道路北 | 1 |
| 29 | WLNL09 | 吴陵南路海川电气东大门北侧，吴陵南路路西 | 1 |
| 30 | JZL05 | 鲍中路与江洲路，江洲路向南第一个消防栓，江洲路路东 | 1 |
| 31 | WLL019 | 扬州路与吴陵路，吴陵路向南第一个消防栓，吴陵路路东 | 1 |
| 32 | WLL06 | 梅兰路与吴陵路，吴陵路第一个消防栓，吴陵路路东 | 1 |
| 33 | WLL05 | 梅兰路与吴陵路，吴陵路第二个消防栓，吴陵路路东 | 1 |
| 34 | WLL04 | 梅兰路与吴陵路，吴陵路第三个消防栓，吴陵路路东 | 1 |
| 35 | WLL001 | 吴陵路怡和大桥第一个消防栓，吴陵路路西 | 1 |
| 36 | RML011 | 五一路与人民路，人民路向北第二个消防栓，人民路路西 | 1 |
| 37 | NYL004 | 南园路与暮春街，南园路向北第一个消防栓，南园路路东 | 1 |
| 38 | NYL005 | 南园路虹园停车场门口，南园路路东 | 1 |
| 39 | GLL38 | 鼓楼路与梅兰路口，鼓楼路向南第一个消防栓，鼓楼路路西 | 1 |
| 40 | YHL10 | 永晖路人民公园东南门向西第一个消防栓 | 1 |
| 41 | YHL07 | 永晖路泰州日报北门对面 | 1 |
| 42 | YFL004 | 引凤路莲花六区西大门南侧第一个消防栓，引凤路路东 | 1 |
| 43 | TSL07 | 泰盛路与济川路，泰盛路向北第一个消防栓，泰盛路路西 | 1 |
| 44 | MLL07 | 梅兰路与京泰路，梅兰路向西第一个消防栓，梅兰路路南，江苏爱索公司门口 | 1 |
| 45 | FHL71 | 凤凰路金凤凰酒店东大门东侧，凤凰路路北 | 1 |
| 46 | FHL21 | 凤凰路人民广场，凤凰路路南FHL21 | 1 |
| 47 | RML008 | 人民路区政府东门向南，人民路路西 | 1 |
| 48 | MLDL020 | 梅兰东路南理工大门东侧，梅兰东路路北 | 1 |
| 49 | XZL001 | 肖庄路与春晖路，肖庄路向东第一个消防栓，肖庄路路南 | 1 |
| 50 | NSSL001 | 人民东路与迎春路，人民东路向南第一个消防栓 | 1 |

##### 3.1.2设备参数要求

1、供电方式

需支持太阳能电池板+电池供电，满足无市电供电条件下使用，太阳能电池板+电池供电正常使用年限不低于3年。

2、支持非接触式IC卡功能

支持非接触式IC卡刷卡，用于设置终端各项参数及用户使用；支持手机APP对IC卡进行读写卡。

3、远程管理功能

支持通过4G或者5G等无线网络远程设置参数、远程控制阀门开关、远程充值等。

4、采集功能

支持远程配置下行设备类型，采集下行水表的实时数据。

5、控制功能

支持刷卡、二维码取水和远程控制阀门终端的开阀和关阀。

6、上报功能

支持用户刷卡、二维码取水开阀、关阀时，终端上报数据；定时上报周期支持灵活设置，按照设定时间采集最新取水机数据上报至平台。

7、存储功能

支持存储用户黑名单、用户用水记录、待补报用水记录、报警记录等数据。

8、计费功能

支持五阶六价计费，支持预付费以及后付费方式。

9、显示功能

支持液晶屏可视化显示。

10、工作环境

不低于以下要求：工作温度-20℃~70℃；相对湿度10%～95%

11、计量精度不低于以下要求：0.5级、1级、2级；

12、流量测量范围不低于：1.25-100m³/h；

13、压力指标不低于：量程0-1.6MPa,0.5%FS

14、定位模式：北斗(BD)卫星定位，同时支持GPS/GLONASS

15、工作环境不低于：温度：-20~70℃，湿度：<95%RH

16、防护等级：不低于IP68

17、监控功能：无线远传，授权用水，精确计量，压力监测，卫星定位，撞倒报警，余水报警

18、智能运维：身份识别，远程升级，近场调试，设备自检，拆卸报警

19、配套软件支持但不限于24小时全天候对消火栓进行监控，各种报警状态能清晰显示、区分报警与非报警，报警信息能推送给相关管理人员等。同时能通过手机APP或小程序可以24小时全天候对消火栓进行监控，可详细查询消火栓设备的实时和历史上报数据，正常上报推送数据信息以及异常情况告警信息推送，统计消火栓完好率，各区域的完好率、设备运行信息等，同时能有效监测用水记录，用水流量、用水时间，统计用水量，可设置用水管理权限，能实时查看用水单位的用水数据。

20、含设备安装及传输通信费用。

##### 3.1.3设备安装要求

1、安装前应现场确认，对不满足安装条件的监测点位应基于监测需求选择替代点位。

2、在线监测设备安装的位置应避开振动、高温、温度变化剧烈、易受机械损伤、有强电磁场干扰的位置。

3、设备安装时应按设计文件要求核对位号、型号、规格、材质和附件。

4、在线监测设备安装过程中应避免敲击、振动。安装应牢固、平正。安装支架应受力均匀，不应承受非正常的外力，不应影响相关设施的正常安全运行。

##### 3.1.4设备调试及接入要求

1、设备安装完成后需配合市县一体化监管系统完成设备调试及接入，包括但不限于设备注册、设备管理、设备监测数据接入等。

2、压力、流量监测数据应定期校验，对影响监测结果的部件进行故障维修或更换后，应重新进行校验。

##### 3.1.5设备运行维护要求

1、设备应开展现场巡检、维护工作，保证设备功能完好、正常运行。

2、设备的日常巡检、设备保养、故障报修等记录应上传至市县一体化监管系统，实现闭环化管理。

3、设备的现场巡检周期不低于1次/半年。

4、监测设备故障需在3小时内到场,8小时内排查原因并提出解决方案，12小时以内修复所有故障。

5、巡检时应检查电池工作状态，按需更换电池，质保期内电池更换费用由中标人承担。

6、三年免费运维结束后，中标人需按照要求将运行正常的设备移交至采购人指定的运维机构负责后续运维工作。

3.1.6验收要求

项目成果由采购人自行组织或视情邀请相关专家对本项目成果及服务内容进行验收评价，供应商需配合相关验收要求。

结算方式：工程量需经采购人确认后作为结算依据，以供应商的投标报价单价进行结算，其余任何费用采购人不再承担。

#### 3.2电子水尺（含过街提醒屏）

##### 3.2.1设备采购数量

采购14套电子水尺及显示屏，实时监测隧道内水位变化，及时预警内涝风险，布设点位清单如下：

| 序号 | 类别 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子水尺（含过街提醒屏） | 永定路1号隧道 | 2 |
| 2 |  | 永定路2号隧道 | 2 |
| 3 |  | 汇景隧道 | 2 |
| 4 |  | 秋雪湖大道宁启铁路下穿通道 | 2 |
| 5 |  | 东风路1号隧道 | 2 |
| 6 |  | 东风路2号隧道 | 2 |
| 7 |  | 东风路3号隧道 | 2 |

##### 3.2.2设备参数要求

1、设备通信方式需支持但不限于NB-IoT等无线传输方式；

2、主机工作温度不低于：-20~70℃；

3、工作湿度不低于：0~100%；

4、采集频率：触发式上传，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时5分钟/次（可调）；上传频率：4小时/次（可调），可远程进行上传周期设置，检测到积水波动时5分钟/次（可调）；

5、数据存储期限不低于180天；

6、防护等级不低于IP67；

7、内置电池满足设备运行时长不低于3年；

8、测量精度不低于：0～1.0米，分辨率1cm；

9、工作环境：长期稳定性：±0.1%FS/年，工作温度：-20~70℃，防护等级：IP67。

10、显示提醒屏尺寸不小于长度1500mm、宽度500mm，使用寿命不低于50000小时，工作温度-20℃-70℃，工作电压AC65V-265V。

11、含设备安装及传输通信费用。

##### 3.2.3设备安装要求

1、安装前应根据监测方案计划进行现场确认，对不满足安装条件的监测点位应基于监测需求选择替代点位并经采购人确认。

2、在线监测设备安装的位置应避开振动、高温、温度变化剧烈、易受机械损伤、有强电磁场干扰的位置。

3、设备安装时应按设计文件要求核对位号、型号、规格、材质和附件。

4、在线监测设备安装过程中应避免敲击、振动。安装应牢固、平正。安装支架应受力均匀，不应承受非正常的外力，不应影响相关设施的正常安全运行。

##### 3.2.4设备调试及接入要求

设备安装完成后需配合市县一体化监管系统完成设备调试及接入，包括但不限于设备注册、设备管理、设备监测数据接入等。

##### 3.2.5设备运行维护要求

1、设备应开展现场巡检、维护工作，保证设备功能完好、正常运行。

2、设备的日常巡检、设备保养、故障报修等记录应上传至市县一体化监管系统，实现闭环化管理。

3、设备的现场巡检周期不低于1次/半年，并应符合下列规定:

1)设备应在汛前完成设备、供电及网络设施维护保养，汛期巡检周期按要求增加频次；

2)汛期结束后应对所有监测设备再次进行维护保养。

4、非汛期监测设备故障需在24小时内修复。应在汛前修复所有故障，汛期出现故障时应在3小时内到场,8小时内排查原因并提出解决方案，12小时以内修复所有故障。

5、巡检时应检查电池工作状态，按需更换电池，质保期内电池更换费用由中标人承担。

6、三年免费运维结束后，中标人需按照要求将运行正常的设备移交至采购人指定的运维机构负责后续运维工作。

3.2.6验收要求

项目成果由采购人自行组织或视情邀请相关专家对本项目成果及服务内容进行验收评价，供应商需配合相关验收要求。

结算方式：工程量需经采购人确认后作为结算依据，以供应商的投标报价单价进行结算，其余任何费用采购人不再承担。

#### 3.3路面积水监测设备

##### 3.3.1设备采购数量

本次城市生命线安全工程项目范围区内现有易淹易涝点32处，6处已布设监测设备,拟于2025年对剩余26处增加路面积水监测设备，具体清单如下：

| 序号 | 类别 | 积水地点 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面积水监测设备 | 鼓楼路（市政府东门） | 1 |
| 2 |  | 海陵路（市政府西门） | 1 |
| 3 |  | 迎春路（金东路交叉口东侧三洋重工） | 1 |
| 4 |  | 凤凰路与引凤路路口 | 1 |
| 5 |  | 青年路苏果超市 | 1 |
| 6 |  | 鼓楼路与梅兰路路口 | 1 |
| 7 |  | 济川路交青年路东北角及万达广场天桥 | 1 |
| 8 |  | 永兴路（荣御蓝湾北门） | 1 |
| 9 |  | 海陵路与永晖路路口 | 1 |
| 10 |  | 凤凰路（盛和花园北门） | 1 |
| 11 |  | 凤凰路国家电网门前 | 1 |
| 12 |  | 引凤路六号区七号区西门 | 1 |
| 13 |  | 泰康路（美好易居城幼儿园） | 1 |
| 14 |  | 春晖路（东方名门） | 1 |
| 15 |  | 凤凰路（盛唐路交叉口） | 1 |
| 16 |  | 中骏世界城西门、南门 | 1 |
| 17 |  | 春晖路（迎宾路-南通路）（教工三村） | 1 |
| 18 |  | 迎宾路（春兰宾馆） | 1 |
| 19 |  | 迎春路（鹏欣大酒店北门非机动车道） | 1 |
| 20 |  | 迎春路（交吴陵路路南非机动车道） | 1 |
| 21 |  | 御园路（永兴路-永定路） | 1 |
| 22 |  | 泰安路交育才路路口 | 1 |
| 23 |  | 泰康路（乐叶光伏） | 1 |
| 24 |  | 梅兰东路（歌德电子） | 1 |
| 25 |  | 海阳路海阳化纤门前 | 1 |
| 26 |  | 泰安路交迎春路高架桥下 | 1 |

结合行业管理运行实际需求，2025年计划在序号1-16号道路布设44处路面积水监测设备，2026年计划在159.47平方公里建成区范围内按需布设40处路面积水监测设备，查漏补缺。2025年设备具体清单如下：

| 序号 | 道路名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运河路东延 | 3 |
| 2 | 运河路 | 3 |
| 3 | 凤凰路东延工程 | 2 |
| 4 | 凤凰东路（兴泰路—S231东环高架）改造工程 | 3 |
| 5 | 梅兰路东延（泰盛路西—京泰路）工程 | 3 |
| 6 | 京泰路南延（海姜大道—凤凰路）工程含管廊 | 4 |
| 7 | 济川路东延（纵六路—京泰路） | 2 |
| 8 | 农溱园连接线工程（海陵段） | 4 |
| 9 | 春晖路北延 | 3 |
| 10 | 人民路南延 | 2 |
| 11 | 东进路 | 3 |
| 12 | 运河路西延 | 2 |
| 13 | 春兰路（凤凰路—兴唐路）工程、 | 2 |
| 14 | 春兰路南延（兴唐路—海军大道）工程 | 2 |
| 15 | 金玉路 | 3 |
| 16 | 惠山路 | 3 |

##### 3.3.2设备参数要求

1、设备应采用一体式微型设计，测量范围不低于0-1米，分辨率1cm；工作温度不低于：-20℃—70℃；

2、设备应支持采用包括但不限于4G cat1通信方式，支持同时上报2个中心，可根据需要改为专网通信；

3、支持外置天线一体化安装，同时也要支持根据现场实际情况，将天线采用立杆安装；

4、支持无水时1小时上报1次，有积水时1分钟采集1次，积水深度低于5cm时，15分钟上报1次，积水深度6cm到15cm时10分钟上报1次，积水深度超过15cm时5分钟上报1次；

5、要求采用内置电池供电，按照上述标准参数设定，需保障设备稳定工作3年以上；

6、防护等级不低于IP68防护等级，保障水淹环境下能够正常工作；

7、设备需内置姿态传感器，设备异动能够立即向平台报警；

8、设备需内置短距离无线通信模块，支持手机APP对终端参数进行本地运维；

9、通信协议需符合《SL651-2014水文监测数据通信规约》通信规约；

10、支持远程参数配置，远程程序功能升级；

11、含设备安装及传输通信费用。

##### 3.3.3设备安装要求

安装方式要求采用路牙式固定安装，如供应商产品为非路牙式便捷安装产品，由此产生的所有安装调试费用，由中标人承担。建议安装方式如下：

##### 3.3.4设备调试及接入要求

设备安装完成后需配合市县一体化监管系统完成设备调试及接入，包括但不限于设备注册、设备管理、设备监测数据接入等。

##### 3.3.5设备运行维护要求

1、设备应开展现场巡检、维护工作，保证设备功能完好、正常运行。

2、设备的日常巡检、设备保养、故障报修等记录应上传至市县一体化监管系统，实现闭环化管理。

3、设备的现场巡检周期不低于1次/半年，并应符合下列规定:

1)设备应在汛前完成设备、供电及网络设施维护保养，汛期巡检周期按要求增加频次；

2)汛期结束后应对所有监测设备再次进行维护保养。

4、非汛期监测设备故障需在24小时内修复。应在汛前修复所有故障，汛期出现故障时应在3小时内到场,8小时内排查原因并提出解决方案，12小时以内修复所有故障。

5、巡检时应检查电池工作状态，按需更换电池，质保期内电池更换费用由中标人承担。

6、三年免费运维结束后，中标人需按照要求将运行正常的设备移交至采购人指定的运维机构负责后续运维工作。

3.3.6验收要求

项目成果由采购人自行组织或视情邀请相关专家对本项目成果及服务内容进行验收评价，供应商需配合相关验收要求。

结算方式：工程量需经采购人确认后作为结算依据，以供应商的投标报价单价进行结算，其余任何费用采购人不再承担。

#### 3.4视频雷达水位仪

##### 3.4.1设备采购数量

在申请公安社会面监控视频基础上，采购55台（2025年30台、2026年25台）视频雷达水位仪，对117处重点保障对象补盲（8家医院、34所幼儿园、17所小学、15所中学、22所高校、15所变电站），满足《江苏省城市生命线安全工程建设技术指导书》对于重点保障对象视频及积水深度监测要求。视频雷达水位仪需支持对易淹易涝点及地势低洼点水位进行实时监测，直接获得水位的数值，同时可自动保存和上传长期观测的数据。现场摄像机也可通过无线通讯传输实时视频图像，直观查看现场的水位和降雨情况。

拟布设点位主要覆盖以下117处重点保障对象，具体安装位置需根据实际需求确认。

| 序号 | 类别 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隧道 | 永定路一号隧道 |
| 2 |  | 永定路二号隧道 |
| 3 | 医院 | 泰州市中医院（三甲） |
| 4 |  | 泰州市中医院济川路院区（三甲） |
| 5 |  | 泰州市人民医院北院 （三甲） |
| 6 |  | 泰州市人民医院南院 （三甲） |
| 7 |  | 泰州市人民医院新院区 （三甲） |
| 8 |  | 泰州市中西医结合医院（三乙） |
| 9 |  | 泰州市第四人民医院（三甲） |
| 10 |  | 泰州妇产医院（二甲） |
| 11 | 自来水厂 | 泰州市第一水厂 |
| 12 |  | 泰州市第二水厂 |
| 13 | 110kv及以上供电设施 | 220kV寿港变 |
| 14 |  | 110kV祥泰变 |
| 15 |  | 110kV鲍徐变 |
| 16 |  | 110kV新区变 |
| 17 |  | 110kV大学变 |
| 18 |  | 110kV城中变 |
| 19 |  | 110kV塘湾变 |
| 20 |  | 110kV泰东变 |
| 21 |  | 110kV十里变 |
| 22 |  | 110kV城南变 |
| 23 |  | 110kV江洲变 |
| 24 |  | 110kV鼓楼变 |
| 25 |  | 110kV海陵变 |
| 26 |  | 110kV招贤变 |
| 27 |  | 110kV周山变 |
| 28 | 燃气设施 | 海陵高中压调压站 |
| 29 |  | 高新园高中压调压站 |
| 30 | 幼儿园 | 阳光幼托 |
| 31 |  | 泰州市金苹果幼儿园 |
| 32 |  | 大浦中心小学附属幼儿园 |
| 33 |  | 泰州市海陵区同乐幼儿园 |
| 34 |  | 大浦中心小学附属幼儿园 |
| 35 |  | 好孩子幼儿园 |
| 36 |  | 儿童教育实验中心 |
| 37 |  | 泰州市美晨幼儿园 |
| 38 |  | 泰州市实验小学附属幼儿园 |
| 39 |  | 泰州市幼儿园 |
| 40 |  | 泰州城东中心小学附属幼儿园 |
| 41 |  | 泰州师范专科学院附属幼儿园 |
| 42 |  | 希朗幼儿园 |
| 43 |  | 泰州市城东中心小学附属幼儿园 |
| 44 |  | 泰州市红五星幼儿园 |
| 45 |  | 泰州亲亲宝贝幼儿园 |
| 46 |  | 泰州市儿童教育实验中心安居分园 |
| 47 |  | 泰州市明珠幼儿园 |
| 48 |  | 希朗幼儿园 |
| 49 |  | 泰州市城东中心小学附属幼儿园 |
| 50 |  | 泰州伟才幼儿园 |
| 51 |  | 爱的摇篮幼儿园 |
| 52 |  | 童星幼儿园 |
| 53 |  | 巾帼幼儿园 |
| 54 |  | 泰州市艺术幼儿园 |
| 55 |  | 泰州市幼儿园莲花分园 |
| 56 |  | 泰州市鲍徐中心幼儿园 |
| 57 |  | 泰州盛和双语幼儿园 |
| 58 |  | 恒景大地幼儿园 |
| 59 |  | 泰州永兴幼儿园 |
| 60 |  | 盛唐实验幼儿园 |
| 61 |  | 向阳幼儿园 |
| 62 |  | 泰州市蓝天实验幼儿园 |
| 63 |  | 常青藤幼儿园 |
| 64 | 小学 | 泰州市扬桥中心小学 |
| 65 |  | 泰州市智堡实验学校 |
| 66 |  | 泰州学院附属小学 |
| 67 |  | 泰州市实验小学 |
| 68 |  | 城东中心小学春晖校区 |
| 69 |  | 泰州市海陵实验小学 |
| 70 |  | 泰州师范高等专科学校附属小学 |
| 71 |  | 泰州市海光小学 |
| 72 |  | 泰州市鼓楼路小学 |
| 73 |  | 泰州市城东中心小学 |
| 74 |  | 泰州市城东小学 |
| 75 |  | 泰州市大浦中心小学 |
| 76 |  | 泰州市海陵学校 |
| 77 |  | 泰州市塘湾实验学校 |
| 78 |  | 哈谷6号中小学个性化学习中心 |
| 79 |  | 鲍徐小学 |
| 80 |  | 运河路小学 |
| 81 | 中学 | 泰州市海军中学 |
| 82 |  | 泰州市田家炳实验中学 |
| 83 |  | 泰州中学国际部 |
| 84 |  | 泰州市沈毅中学 |
| 85 |  | 泰州中学附属初级中学 |
| 86 |  | 泰州市明珠实验学校 |
| 87 |  | 泰州中学附属初中明珠校区 |
| 88 |  | 泰州实验学校明珠校区 |
| 89 |  | 泰州中学附属初级中学 |
| 90 |  | 泰州外国语学校 |
| 91 |  | 江苏省泰州中学 |
| 92 |  | 泰州二中附属初中 |
| 93 |  | 泰州师范高等专科学校泰州附属初中 |
| 94 |  | 泰州二中 |
| 95 |  | 泰州第二职业高级中学 |
| 96 | 高等院校 | 泰州扬子江技工学校 |
| 97 |  | 江苏农牧科技职业学院 |
| 98 |  | 泰州学院春晖校区 |
| 99 |  | 泰州市建协职业培训学校 |
| 100 |  | 江苏牧医学院 |
| 101 |  | 泰州市保健按摩师职业培训学校 |
| 102 |  | 南京理工大学泰州科技学院 |
| 103 |  | 华中师大职业与技术教育学院泰州学习中心 |
| 104 |  | 泰州市行政学院 |
| 105 |  | 泰州师范高等专科学校新校区 |
| 106 |  | 南京师范大学泰州学院 |
| 107 |  | 泰州师范高等专科学校春晖校区 |
| 108 |  | 淮安市商业技工学校泰州校区 |
| 109 |  | 江苏牧医学院迎宾路校区 |
| 110 |  | 中国机械中等专业学校 |
| 111 |  | 泰州职业技术学院 |
| 112 |  | 泰州机电高等职业技术学校 |
| 113 |  | 泰州市广播电视大学迎春校区 |
| 114 |  | 泰州市博文职业培训学校 |
| 115 |  | 泰州市劳动职业培训学校 |
| 116 |  | 东方电脑职业培训学校 |
| 117 |  | 泰州市体育运动学校 |

##### 3.4.2设备参数要求

1、设备应具备稳定监测能力，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响；

2、设备可检测范围应不低于0.15m-15m，水位精度±1mm；

3、支持AI开放平台，内置漂浮物、垃圾智能算法检测；

4、支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出，支持全彩画面；

5、支持白光补光，有效白光不低于30米；

6、支持主流SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等主流标准；

7、支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；

8、支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°；

9、支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；

10、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；

11、支持4G，低功耗设计，设备正常工作，最低功耗小于1W；

12、支持水位报警联动视频抓拍上报；

13、内置存储不少于32 GB EMMC存储；

14、支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

15、防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃；

16、设备支持热点，当4G网络异常后可连接设备热点进行维护；

17、设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；

18、设备可配置低功耗模式，低功耗模式下每10秒上报1次数据，功率≤1W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。

19、最低照度彩色不大于0.0005lx，水平旋转范围：0°~340°，垂直旋转范围：-20°~90°，补光距离可达30米。

20、设备应具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸，设备内置不低于1个32GB EMMC芯片，1个雷达，1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口，1个SIM卡槽。

21、含设备安装及传输通信费用。

##### 3.4.3设备安装要求

1、安装前应根据监测方案计划进行现场确认，对不满足安装条件的监测点位应基于监测需求选择替代点位并经采购人确认。

2、在线监测设备安装的位置应避开振动、高温、温度变化剧烈、易受机械损伤、有强电磁场干扰的位置。

3、设备安装时应按设计文件要求核对位号、型号、规格、材质和附件。

4、在线监测设备安装过程中应避免敲击、振动。安装应牢固、平正。安装支架应受力均匀，不应承受非正常的外力，不应影响相关设施的正常安全运行。

##### 3.4.4设备调试及接入要求

设备安装完成后需配合市县一体化监管系统完成设备调试及接入，包括但不限于设备注册、设备管理、设备监测数据接入等。

##### 3.4.5设备运行维护要求

1、设备应开展现场巡检、维护工作，保证设备功能完好、正常运行。

2、设备的日常巡检、设备保养、故障报修等记录应上传至市县一体化监管系统，实现闭环化管理。

3、设备的现场巡检周期不低于1次/半年，并应符合下列规定:

1)设备应在汛前完成设备、供电及网络设施维护保养，汛期巡检周期按要求增加频次；

2)汛期结束后应对所有监测设备再次进行维护保养。

4、非汛期监测设备故障需在24小时内修复。应在汛前修复所有故障，汛期出现故障时应在3小时内到场,8小时内排查原因并提出解决方案，12小时以内修复所有故障。

5、巡检时应检查电池工作状态，按需更换电池，质保期内电池更换费用由中标人承担。

6、三年免费运维结束后，中标人需按照要求将运行正常的设备移交至采购人指定的运维机构负责后续运维工作。

3.4.6验收要求

项目成果由采购人自行组织或视情邀请相关专家对本项目成果及服务内容进行验收评价，供应商需配合相关验收要求。

结算方式：工程量需经采购人确认后作为结算依据，以供应商的投标报价单价进行结算，其余任何费用采购人不再承担。

#### 3.5排涝车升降视频监控设备

##### 3.5.1设备采购数量

采购9套排涝车升降视频监控一体机，为泰州市9辆排涝车（市级7辆、海陵区2辆）补充布设视频监控设备，可及时调取作业现场视频，查看积水强排情况，辅助指挥决策。

##### 3.5.2设备参数要求

1、起升高度不低于:1500mm，复位高度不高于:300mm；

2、照明角度不低于上下360度,左右360度；照明距离不低于0-100m；

3、光源类型:LED光源，照明功率不高于120W，手持线控+遥控控制；

4、支持全景路2560×1440 @30 fps及以上高清画面输出，支持全彩画面；

5、支持白光补光，有效白光不低于30米；

6、支持主流SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等主流标准；

7、支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控；

8、支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°；

9、支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；

10、内置不低于2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；

11、支持4G，低功耗设计，设备正常工作，最低功耗小于1W；

12、支持水位报警联动视频抓拍上报；

13、内置存储不少于32GB EMMC存储；

14、支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

15、设备防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃；

16、设备支持热点，当4G网络异常后可连接设备热点进行维护；

17、设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；

18、设备可配置低功耗模式，低功耗模式下每10秒上报1次数据，功率≤1W；设备正常上电，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W；设备正常上电，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。

19、最低照度彩色不大于0.0005lx，水平旋转范围：0°~340°，垂直旋转范围：-20°~90°，补光距离可达30米。

20、含设备安装及传输通信费用。

##### 3.5.3设备安装要求

1、此设备拟安装在排涝车车顶，在安装前应首先制定安装方案并经采购人审核通过，然后选择试点车辆安装测试并试运行1个月，根据试运行结果调整安装方案。

2、设备安装时应按设计文件要求核对位号、型号、规格、材质和附件。

3、设备安装过程中应避免敲击、振动。安装应牢固、平正。安装支架应受力均匀，不应承受非正常的外力，不应影响相关设施的正常安全运行。

##### 3.5.4设备调试及接入要求

设备安装完成后需配合市县一体化监管系统完成设备调试及接入，包括但不限于设备注册、设备管理、设备监测数据接入等。

##### 3.5.5设备运行维护要求

1、设备应开展现场巡检、维护工作，保证设备功能完好、正常运行。

2、设备的日常巡检、设备保养、故障报修等记录应上传至市县一体化监管系统，实现闭环化管理。

3、设备的现场巡检周期不低于1次/半年，并应符合下列规定：

1)设备应在汛前完成设备、供电及网络设施维护保养，汛期巡检周期按要求增加频次；

2)汛期结束后应对所有监测设备再次进行维护保养。

4、非汛期监测设备故障需在24小时内修复。应在汛前修复所有故障，汛期出现故障时应在3小时内到场,8小时内排查原因并提出解决方案，12小时以内修复所有故障。

5、巡检时应检查电池工作状态，按需更换电池，质保期内电池更换费用由中标人承担。

6、三年免费运维结束后，中标人需按照要求将运行正常的设备移交至采购人指定的运维机构负责后续运维工作。

3.5.6验收要求

项目成果由采购人自行组织或视情邀请相关专家对本项目成果及服务内容进行验收评价，供应商需配合相关验收要求。

结算方式：工程量需经采购人确认后作为结算依据，以供应商的投标报价单价进行结算，其余任何费用采购人不再承担。

#### 3.6管网水质监测仪

##### 3.6.1设备采购数量

| 序号 | 类型 | 管段位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网水质监测 | 一城南污水处理厂:GL1-GL3及GL4-GL8管段 | 1 |
| 2 |  | 一城南污水处理厂:GL13-GL18管段 | 1 |
| 3 |  | 一城南污水处理厂:GL27管段 | 1 |
| 4 |  | 一城南污水处理厂:GL70-GL78管段及GL81-GL68管段 | 1 |
| 5 |  | 一城南污水处理厂:GL43-GL44管段及GL39-GL42管段 | 1 |

##### 3.6.2设备参数要求

1、支持实时数据展示及报警；支持可配置心跳周期、可配置发包频次；

2、水质探头配备自动清洁装置，支持自动清洁传感器表面，防止微生物附着；

3、水质监测数据上报支持主流SDK协议、ISUP5.0协议；

4、水质探头要求支持沉入式安装或安装在管道和罐体；

5、支持全网通4G/NB-IoT网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）；上报协议支持主流SDK协议、ISUP5.0协议；

6、主机IP等级不低于IP68；

7、氨氮参数不低于：量程：0～100.0mg/L，分辨率：0.1mg/L，精度：±10%或±1mg/L；

8、COD参数不低于：量程：COD(mg/L) 0-300 ，准确度：≤±5%，分辨率：COD：0.01mg/L，防护等级：IP68，通讯方式：RS485(ModbusRTU)。

9、供电方式：电池供电，电池寿命3～5年；

10、设备应支持便捷拆卸，按需移位至其他点位，免费运维期内因移位产生的安装费用由中标人承担，免费运维期外相关费用双方协商解决，但不应高于市场常规安装费用。

11、含设备安装及传输通信费用。

##### 3.6.3设备安装要求

仪器设备的安装和施工由中标人负责，货物到达安装现场后，投标人和采购人共同打开包装验货并检查货物数量。投标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出换新和索赔。

中标人按照《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》规定进行安装调试，只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。试运行结束后，由投标人提供最终验收报告，采购人组织整体验收，相关费用由投标人承担。运维结束后按照考核结果、运维及质控资料、数据进行运维验收。

操作手册及工具：中标人必须提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

##### 3.6.4设备调试及接入要求

安装调试包括现场端设备具备安装条件后的安装调试，中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对系统进行全面的联网调试，使系统能够达到上线运行的目标。

##### 3.6.5设备运行维护要求

1、设备要求自验收之日起提供3年免费运维服务，设备运行维护过程中产生的设备的年检和年度校准、设备的维修和更换、以及其他等一切费用均由中标方承担。

2、中标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据。

3、三年免费运维结束后，中标人需按照要求将运行正常的设备移交至采购人指定的运维机构负责后续运维工作。

3.6.6验收要求

项目成果由采购人自行组织或视情邀请相关专家对本项目成果及服务内容进行验收评价，供应商需配合相关验收要求。

结算方式：工程量需经采购人确认后作为结算依据，以供应商的投标报价单价进行结算，其余任何费用采购人不再承担。

#### 3.7泵站水质监测仪

##### 3.7.1设备采购数量

采购12套泵站水质监测设备；实时监测水质，辅助污水收集率分析。

| 序号 | 类型 | 泵站名称 | 设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站水质监测 | 鼓楼泵站 | 1 |
| 2 |  | 济川泵站 | 1 |
| 3 |  | 公园泵站 | 1 |
| 4 |  | 周山河泵站 | 1 |
| 5 |  | 凤凰河泵站 | 1 |
| 6 |  | 迎春路泵站 | 1 |
| 7 |  | 西湖翠苑泵站 | 1 |
| 8 |  | 东风路地埋泵站 | 1 |
| 9 |  | 春兰地埋泵站 | 1 |
| 10 |  | 朝阳河地埋泵站 | 1 |
| 11 |  | 人民西路如家泵站 | 1 |
| 12 |  | 三号小区地埋泵站 | 1 |

##### 3.7.2设备参数要求

1、支持实时数据展示及报警；支持可配置心跳周期、可配置发包频次；水质探头配备自动清洁装置，支持自动清洁传感器表面，防止微生物附着；

2、氨氮参数不低于：量程：0～100.0mg/L，分辨率：0.1mg/L，精度：±10%或±1mg/L；

3、COD参数不低于：量程： COD(mg/L) 0-300 ，准确度：≤±5%，分辨率：COD：0.01mg/L，防护等级：IP68，通讯方式：RS485(ModbusRTU)。

4、水质监测数据上报支持主流SDK协议、ISUP5.0协议

5、设备支持HJ212-2017协议设置；

6、支持全网通4G/NB-IoT网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）；

7、供电方式：市电或电池供电，电池寿命	3～5年。

8、含设备安装及传输通信费用。

##### 3.7.3设备安装要求

仪器设备的安装和施工由中标人负责，货物到达安装现场后，投标人和采购人共同打开包装验货检查并货物数量。投标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出换新和索赔。

中标人按照《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》规定进行安装调试，只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。试运行结束后，由投标人提供最终验收报告，采购人组织整体验收，相关费用由投标人承担。运维结束后按照考核结果、运维及质控资料、数据进行运维验收。

操作手册及工具：中标人必须提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

##### 3.7.4设备调试及接入要求

安装调试包括现场端设备具备安装条件后的安装调试，中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对系统进行全面的联网调试，使系统能够达到上线运行的目标。

##### 3.7.5设备运行维护要求

1、设备要求自验收之日起提供3年免费运维服务，设备运行维护过程中产生的设备的年检和年度校准、设备的维修和更换、以及其他等一切费用均由中标方承担。

2、中标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据。

3、三年免费运维结束后，中标人需按照要求将运行正常的设备移交至采购人指定的运维机构负责后续运维工作。

3.7.6验收要求

项目成果由采购人自行组织或视情邀请相关专家对本项目成果及服务内容进行验收评价，供应商需配合相关验收要求。

结算方式：工程量需经采购人确认后作为结算依据，以供应商的投标报价单价进行结算，其余任何费用采购人不再承担。

#### 3.8管网液位计

##### 3.8.1设备采购数量

根据泰州市历年污水漫溢事故报告，统计有14处污水漫溢点，采购14套管网液位计补盲布设，实时观测污水管网充满度。

| 序号 | 类型 | 路段 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网液位计 (窨井液位监测仪) | 鼓楼南路-东风路 | 1 |
| 2 |  | 海军东路-永定路 | 1 |
| 3 |  | 洪泽湖路-永定路 | 1 |
| 4 |  | 太湖路--文昌桥 | 1 |
| 5 |  | 海陵路-青年路-凤凰河 | 1 |
| 6 |  | 青年路-凤凰河 | 1 |
| 7 |  | 永定路-凤凰路 | 1 |
| 8 |  | 凤凰东路-济川东路 | 1 |
| 9 |  | 青年南路-春兰路 | 1 |
| 10 |  | 黄河路-玄武湖路 | 1 |
| 11 |  | 海军东路--小港河 | 1 |
| 12 |  | 淮河路--海军东路 | 1 |
| 13 |  | 青年路-兴泰路 | 1 |
| 14 |  | 海陵路-凤凰河 | 1 |

##### 3.8.2设备参数要求

1、通讯方式：支持全网通4G/NB-IoT网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）；

2、上报频次：支持可配置；

3、传感器测量范围不低于：0~10m；

4、精度不低于：±0.5%FS；

5、工作温度不低于：-20~+70℃；

6、IP等级不低于：IP68；

7、盐雾要求：通过中性盐雾72小时检测；

8、供电方式：电池供电，电池寿命	3～5年；

9、采集周期：支持自定义配置，传输周期不低于300~65535s，采集周期不低于60~65535s。

10、含设备安装及传输通信费用。

##### 3.8.3设备安装要求

仪器设备的安装和施工由中标人负责，货物到达安装现场后，投标人和采购人共同打开包装验货并检查货物数量。投标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出换新和索赔。

中标人按照《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》规定进行安装调试，只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。试运行结束后，由投标人提供最终验收报告，采购人组织整体验收，相关费用由投标人承担。运维结束后按照考核结果、运维及质控资料、数据进行运维验收。

操作手册及工具：中标人必须提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

##### 3.8.4设备调试及接入要求

安装调试包括现场端设备具备安装条件后的安装调试，中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对系统进行全面的联网调试，使系统能够达到上线运行的目标。

##### 3.8.5设备运行维护要求

1、设备要求自验收之日起提供3年免费运维服务，设备运行维护过程中产生的设备的年检和年度校准、设备的维修和更换、以及其他等一切费用均由中标方承担。

2、中标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据。

3、三年免费运维结束后，中标人需按照要求将运行正常的设备移交至采购人指定的运维机构负责后续运维工作。

3.8.6验收要求

项目成果由采购人自行组织或视情邀请相关专家对本项目成果及服务内容进行验收评价，供应商需配合相关验收要求。

结算方式：工程量需经采购人确认后作为结算依据，以供应商的投标报价单价进行结算，其余任何费用采购人不再承担。

#### 3.9无人机飞巡工地服务

##### 3.9.1飞巡服务内容要求

根据巡检计划通过无人机设定航线，按照设定的周期飞巡重点工地（具体工地待定），记录拍摄关键点信息，生成相关视频及图片材料，记录疑似违规施工等信息，及时归档并出具飞巡报告，并支撑治理情况核查。

服务内容主要是对重点工地进行飞巡服务，服务频次为每周一次。

##### 3.9.2飞巡报告要求

飞巡报告应包括但不限于飞巡计划、飞巡路线、重点工地飞巡视频、图像，并对疑似违规施工问题提供分析数据供采购人判断重点工地当前情况。

##### 3.9.3飞巡服务时效要求

中标人需按照采购人飞巡需求，在接到任务后3个工作日内出具飞巡计划并经采购人指定部门审核通过，然后2个工作日内按计划开始实施飞巡任务，并于飞巡任务结束后3个工作日内出具飞巡报告。

3.9.4验收要求

结算方式：此项结算模式为总价包干，其余任何费用采购人不再承担。

#### 3.10无人机飞巡河道及排口服务

##### 3.10.1飞巡服务内容要求

根据巡检计划通过无人机设定航线，按照设定的周期自动飞行，记录拍摄关键点信息，生成相关视频及图片材料，重点关注一下晴天是否排污，查看雨天污水溢流情况。及时归档并出具飞巡报告，结合人工巡查，全方位发现问题。

服务内容主要是对泰州市154条河道及2236个排口进行巡检，服务频次为每月全面覆盖一次。

具体154条河道及2236个排口明细如下：

###### 3.10.1.1海陵区河道及排口明细

| 海陵区河道及排口列表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 河道名称 | 排口编号 | 污水厂 |
| 1-凤城河 | 1-1 | 城北 |
| 1-凤城河 | 1-2 | 城北 |
| 1-凤城河 | 1-3 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-4 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-5 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-6 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-7 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-8 | 城北 |
| 1-凤城河 | 1-9 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-10 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-11 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-12 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-13 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-14 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-15 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-16 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-17 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-18 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-19 | 一城南 |
| 1-凤城河 | 1-20 | 一城南 |
| 2-五里河 | 2-1 | 城北 |
| 2-五里河 | 2-2 | 城北 |
| 2-五里河 | 2-3 | 城北 |
| 2-五里河 | 2-4 | 城北 |
| 2-五里河 | 2-5 | 城北 |
| 2-五里河 | 2-6 | 城北 |
| 2-五里河 | 2-7 | 城北 |
| 2-五里河 | 2-8 | 城北 |
| 2-五里河 | 2-9 | 一城南 |
| 2-五里河 | 2-10 | 一城南 |
| 2-五里河 | 2-11 | 一城南 |
| 2-五里河 | 2-12 | 一城南 |
| 2-五里河 | 2-13 | 一城南 |
| 2-五里河 | 2-14 | 一城南 |
| 2-五里河 | 2-15 | 一城南 |
| 2-五里河 | 2-16 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-1 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-2 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-3 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-4 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-5 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-6 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-7 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-8 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-9 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-10 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-11 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-12 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-13 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-14 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-15 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-16 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-17 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-18 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-19 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-20 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-21 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-22 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-23 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-24 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-25 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-26 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-27 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-28 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-29 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-30 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-31 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-32 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-33 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-34 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-35 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-36 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-37 | 一城南 |
| 3-鲍马河 | 3-38 | 一城南 |
| 4-赵家支河 | / | 城北 |
| 5-东进河 | 5-1 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-2 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-3 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-4 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-5 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-6 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-7 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-8 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-9 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-10 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-11 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-12 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-13 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-14 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-15 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-16 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-17 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-18 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-19 | 城北 |
| 5-东进河 | 5-20 | 城北 |
| 6-宫涵河 | 6-1 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-2 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-3 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-4 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-5 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-6 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-7 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-8 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-9 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-10 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-11 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-12 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-13 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-14 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-15 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-16 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-17 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-18 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-19 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-20 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-21 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-22 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-23 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-24 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-25 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-26 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-27 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-28 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-29 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-30 | 一城南 |
| 6-宫涵河 | 6-31 | 一城南 |
| 7-老东河 | 7-1 | 城北 |
| 7-老东河 | 7-2 | 城北 |
| 7-老东河 | 7-3 | 城北 |
| 7-老东河 | 7-4 | 城北 |
| 7-老东河 | 7-5 | 城北 |
| 7-老东河 | 7-6 | 一城南 |
| 7-老东河 | 7-7 | 一城南 |
| 7-老东河 | 7-8 | 一城南 |
| 7-老东河 | 7-9 | 一城南 |
| 7-老东河 | 7-10 | 一城南 |
| 8-智堡后河 | / | 城北 |
| 9-智堡东风 桥河 | / | 城北 |
| 10-朱新河 | 10-1 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-1 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-2 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-3 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-4 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-5 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-6 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-7 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-8 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-9 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-10 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-11 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-12 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-13 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-14 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-15 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-16 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-17 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-18 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-19 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-20 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-21 | 一城南 |
| 11-中子河 | 11-22 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-1 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-2 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-3 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-4 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-5 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-6 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-7 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-8 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-9 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-10 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-11 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-12 | 一城南 |
| 12-王庄河 | 12-13 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-1 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-2 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-3 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-4 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-5 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-6 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-7 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-8 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-9 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-10 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-11 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-12 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-13 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-14 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-15 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-16 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-17 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-18 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-19 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-20 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-21 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-22 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-23 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-24 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-25 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-26 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-27 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-28 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-29 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-30 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-31 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-32 | 一城南 |
| 13-城南河 | 13-33 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-1 | 城北 |
| 14-九里沟 | 14-2 | 城北 |
| 14-九里沟 | 14-3 | 城北 |
| 14-九里沟 | 14-4 | 城北 |
| 14-九里沟 | 14-5 | 城北 |
| 14-九里沟 | 14-6 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-7 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-8 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-9 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-10 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-11 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-12 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-13 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-14 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-15 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-16 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-17 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-18 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-19 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-20 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-21 | 一城南 |
| 14-九里沟 | 14-22 | 一城南 |
| 15-大兴河 | 15-1 | 城北 |
| 15-大兴河 | 15-2 | 城北 |
| 15-大兴河 | 15-3 | 城北 |
| 15-大兴河 | 15-4 | 城北 |
| 15-大兴河 | 15-5 | 城北 |
| 15-大兴河 | 15-6 | 城北 |
| 16-东倒沟 | 16-1 | 城北 |
| 17-庆丰河 | 17-1 | 城北 |
| 17-庆丰河 | 17-2 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-1 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-2 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-3 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-4 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-5 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-6 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-7 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-8 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-9 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-10 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-11 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-12 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-13 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-14 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-15 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-16 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-17 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-18 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-19 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-20 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-21 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-22 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-23 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-24 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-25 | 城北 |
| 18-三森河 | 18-26 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-1 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-2 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-3 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-4 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-5 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-6 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-7 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-8 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-9 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-10 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-11 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-12 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-13 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-14 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-15 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-16 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-17 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-18 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-19 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-20 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-21 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-22 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-23 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-24 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-25 | 城北 |
| 19-森南河 | 19-26 | 城北 |
| 20-沈家河 | / | 城北 |
| 21-五叉港 | / | 城北 |
| 22-五叉河 | 22-1 | 城北 |
| 22-五叉河 | 22-2 | 城北 |
| 22-五叉河 | 22-3 | 城北 |
| 22-五叉河 | 22-4 | 城北 |
| 22-五叉河 | 22-5 | 城北 |
| 22-五叉河 | 22-6 | 城北 |
| 22-五叉河 | 22-7 | 城北 |
| 23-先锋河 | 23-1 | 城北 |
| 23-先锋河 | 23-2 | 城北 |
| 23-先锋河 | 23-3 | 城北 |
| 23-先锋河 | 23-4 | 城北 |
| 23-先锋河 | 23-5 | 城北 |
| 23-先锋河 | 23-6 | 城北 |
| 23-先锋河 | 23-7 | 城北 |
| 23-先锋河 | 23-8 | 城北 |
| 23-先锋河 | 23-9 | 城北 |
| 23-先锋河 | 23-10 | 城北 |
| 24-元河 | 24-1 | 城北 |
| 24-元河 | 24-2 | 城北 |
| 24-元河 | 24-3 | 城北 |
| 24-元河 | 24-4 | 城北 |
| 24-元河 | 24-5 | 城北 |
| 24-元河 | 24-6 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-1 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-2 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-3 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-4 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-5 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-6 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-7 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-8 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-9 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-10 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-11 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-12 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-13 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-14 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-15 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-16 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-17 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-18 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-19 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-20 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-21 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-22 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-23 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-24 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-25 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-26 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-27 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-28 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-29 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-30 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-31 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-32 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-33 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-34 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-35 | 城北 |
| 25-老西河 | 25-36 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-1 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-2 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-3 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-4 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-5 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-6 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-7 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-8 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-9 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-10 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-11 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-12 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-13 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-14 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-15 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-16 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-17 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-18 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-19 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-20 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-21 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-22 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-23 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-24 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-25 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-26 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-27 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-28 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-29 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-30 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-31 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-32 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-33 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-34 | 城北 |
| 26-稻河 | 26-35 | 城北 |
| 27-草河 | 27-1 | 城北 |
| 27-草河 | 27-2 | 城北 |
| 27-草河 | 27-3 | 城北 |
| 27-草河 | 27-4 | 城北 |
| 27-草河 | 27-5 | 城北 |
| 27-草河 | 27-6 | 城北 |
| 27-草河 | 27-7 | 城北 |
| 27-草河 | 27-8 | 城北 |
| 27-草河 | 27-9 | 城北 |
| 27-草河 | 27-10 | 城北 |
| 27-草河 | 27-11 | 城北 |
| 27-草河 | 27-12 | 城北 |
| 27-草河 | 27-13 | 城北 |
| 27-草河 | 27-14 | 城北 |
| 27-草河 | 27-15 | 城北 |
| 27-草河 | 27-16 | 城北 |
| 27-草河 | 27-17 | 城北 |
| 27-草河 | 27-18 | 城北 |
| 27-草河 | 27-19 | 城北 |
| 27-草河 | 27-20 | 城北 |
| 27-草河 | 27-21 | 城北 |
| 27-草河 | 27-22 | 城北 |
| 27-草河 | 27-23 | 城北 |
| 27-草河 | 27-24 | 城北 |
| 27-草河 | 27-25 | 城北 |
| 27-草河 | 27-26 | 城北 |
| 27-草河 | 27-27 | 城北 |
| 27-草河 | 27-28 | 城北 |
| 27-草河 | 27-29 | 城北 |
| 27-草河 | 27-30 | 城北 |
| 27-草河 | 27-31 | 城北 |
| 27-草河 | 27-32 | 城北 |
| 27-草河 | 27-33 | 城北 |
| 27-草河 | 27-34 | 城北 |
| 27-草河 | 27-35 | 城北 |
| 27-草河 | 27-36 | 城北 |
| 27-草河 | 27-37 | 城北 |
| 27-草河 | 27-38 | 城北 |
| 27-草河 | 27-39 | 城北 |
| 27-草河 | 27-40 | 城北 |
| 27-草河 | 27-41 | 城北 |
| 27-草河 | 27-42 | 城北 |
| 27-草河 | 27-43 | 城北 |
| 27-草河 | 27-44 | 城北 |
| 27-草河 | 27-45 | 城北 |
| 27-草河 | 27-46 | 城北 |
| 27-草河 | 27-47 | 城北 |
| 28-花园新村河 | 28-1 | 城北 |
| 28-花园新村河 | 28-2 | 城北 |
| 28-花园新村河 | 28-3 | 城北 |
| 28-花园新村河 | 28-4 | 城北 |
| 28-花园新村河 | 28-5 | 城北 |
| 28-花园新村河 | 28-6 | 城北 |
| 28-花园新村河 | 28-7 | 城北 |
| 28-花园新村河 | 28-8 | 城北 |
| 28-花园新村河 | 28-9 | 城北 |
| 28-花园新村河 | 28-10 | 城北 |
| 29-冠带河 | 29-1 | 城北 |
| 29-冠带河 | 29-2 | 城北 |
| 29-冠带河 | 29-3 | 城北 |
| 29-冠带河 | 29-4 | 城北 |
| 29-冠带河 | 29-5 | 城北 |
| 29-冠带河 | 29-6 | 城北 |
| 29-冠带河 | 29-7 | 城北 |
| 30-东玉带河 | 30-1 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-2 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-3 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-4 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-5 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-6 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-7 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-8 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-9 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-10 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-11 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-12 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-13 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-14 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-15 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-16 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-17 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-18 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-19 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-20 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-21 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-22 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-23 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-24 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-25 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-26 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-27 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-28 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-29 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-30 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-31 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-32 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-33 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-34 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-35 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-36 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-37 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-38 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-39 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-40 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-41 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-42 | 一城南 |
| 30-东玉带河 | 30-43 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-1 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-2 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-3 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-4 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-5 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-6 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-7 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-8 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-9 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-10 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-11 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-12 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-13 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-14 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-15 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-16 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-17 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-18 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-19 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-20 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-21 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-22 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-23 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-24 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-25 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-26 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-27 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-28 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-29 | 一城南 |
| 31-南玉带河 | 31-30 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-1 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-2 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-3 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-4 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-5 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-6 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-7 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-8 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-9 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-10 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-11 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-12 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-13 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-14 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-15 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-16 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-17 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-18 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-19 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-20 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-21 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-22 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-23 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-24 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-25 | 一城南 |
| 32-西玉带河 | 32-26 | 一城南 |
| 33-中市河 | 33-1 | 一城南 |
| 34-周桥河 | 34-1 | 一城南 |
| 34-周桥河 | 34-2 | 一城南 |
| 34-周桥河 | 34-3 | 一城南 |
| 34-周桥河 | 34-4 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-1 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-2 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-3 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-4 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-5 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-6 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-7 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-8 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-9 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-10 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-11 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-12 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-13 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-14 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-15 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-16 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-17 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-18 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-19 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-20 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-21 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-22 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-23 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-24 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-25 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-26 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-27 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-28 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-29 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-30 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-31 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-32 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-33 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-34 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-35 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-36 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-37 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-38 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-39 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-40 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-41 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-42 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-43 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-44 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-45 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-46 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-47 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-53 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-52 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-50 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-49 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-48 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-51 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-54 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-55 | 一城南 |
| 35-七里河 | 35-56 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-57 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-58 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-59 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-60 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-61 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-62 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-63 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-64 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-65 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-66 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-67 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-68 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-69 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-70 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-71 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-72 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-73 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-74 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-75 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-76 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-77 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-78 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-79 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-80 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-81 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-82 | 城北 |
| 35-七里河 | 35-83 | 城北 |
| 36-许郑河 | 36-1 | 城北 |
| 36-许郑河 | 36-2 | 城北 |
| 36-许郑河 | 36-3 | 城北 |
| 36-许郑河 | 36-4 | 城北 |
| 36-许郑河 | 36-5 | 城北 |
| 36-许郑河 | 36-6 | 城北 |
| 36-许郑河 | 36-7 | 城北 |
| 36-许郑河 | 36-8 | 城北 |
| 36-许郑河 | 36-9 | 城北 |
| 36-许郑河 | 36-10 | 城北 |
| 37-任庄河 | 37-3 | 城北 |
| 37-任庄河 | 37-2 | 城北 |
| 37-任庄河 | 37-1 | 城北 |
| 38-纪庙河 | 38-1 | 一城南 |
| 38-纪庙河 | 38-2 | 一城南 |
| 38-纪庙河 | 38-3 | 一城南 |
| 38-纪庙河 | 38-4 | 一城南 |
| 38-纪庙河 | 38-5 | 一城南 |
| 39-老东河七组生产河 | 39-1 | 城北 |
| 40-五粮库河 | / | 城北 |
| 41-西沟河 | 41-1 | 城北 |
| 41-西沟河 | 41-2 | 城北 |
| 41-西沟河 | 41-3 | 城北 |
| 42-东沟河 | 42-1 | 城北 |
| 42-东沟河 | 42-2 | 城北 |
| 42-东沟河 | 42-3 | 城北 |
| 43-十里长汪河 | 43-1 | 二城南 |
| 43-十里长汪河 | 43-2 | 二城南 |
| 43-十里长汪河 | 43-3 | 二城南 |
| 43-十里长汪河 | 43-4 | 二城南 |
| 43-十里长汪河 | 43-5 | 二城南 |
| 43-十里长汪河 | 43-6 | 二城南 |
| 43-十里长汪河 | 43-7 | 二城南 |
| 43-十里长汪河 | 43-8 | 二城南 |
| 43-十里长汪河 | 43-9 | 二城南 |
| 43-十里长汪河 | 43-10 | 二城南 |
| 43-十里长汪河 | 43-12 | 二城南 |
| 43-十里长汪河 | 43-11 | 二城南 |
| 44-鲁庄北河 | 44-1 | 二城南 |
| 44-鲁庄北河 | 44-2 | 二城南 |
| 44-鲁庄北河 | 44-3 | 二城南 |
| 44-鲁庄北河 | 44-4 | 二城南 |
| 44-鲁庄北河 | 44-5 | 二城南 |
| 44-鲁庄北河 | 44-6 | 二城南 |
| 45-潘前庄沟 | 45-1 | 二城南 |
| 45-潘前庄沟 | 45-2 | 二城南 |
| 45-潘前庄沟 | 45-3 | 二城南 |
| 45-潘前庄沟 | 35-4 | 二城南 |
| 46-鲁庄一组河 | 46-1 | 二城南 |
| 47-黑鱼沟 | 47-4 | 城北 |
| 47-黑鱼沟 | 47-3 | 城北 |
| 47-黑鱼沟 | 47-2 | 城北 |
| 47-黑鱼沟 | 47-1 | 城北 |
| 48-蚬沟 | 48-1 | 城北 |
| 48-蚬沟 | 48-2 | 城北 |
| 48-蚬沟 | 48-3 | 城北 |
| 48-蚬沟 | 48-4 | 城北 |
| 48-蚬沟 | 48-5 | 城北 |
| 48-蚬沟 | 48-6 | 城北 |
| 48-蚬沟 | 48-7 | 城北 |
| 49-汪沟 | 49-1 | 城北 |
| 49-汪沟 | 49-2 | 城北 |
| 50-郑家庄河 | 50-1 | 城北 |
| 50-郑家庄河 | 50-2 | 城北 |
| 50-郑家庄河 | 50-3 | 城北 |
| 50-郑家庄河 | 50-4 | 城北 |
| 50-郑家庄河 | 50-5 | 城北 |
| 50-郑家庄河 | 50-6 | 城北 |
| 50-郑家庄河 | 50-7 | 城北 |
| 51-森森村前河 | 51-1 | 城北 |
| 51-森森村前河 | 51-2 | 城北 |
| 51-森森村前河 | 51-3 | 城北 |
| 51-森森村前河 | 51-4 | 城北 |
| 51-森森村前河 | 51-5 | 城北 |
| 52-面沟 | 52-1 | 城北 |
| 52-面沟 | 52-2 | 城北 |
| 52-面沟 | 52-3 | 城北 |
| 52-面沟 | 52-4 | 城北 |
| 52-面沟 | 52-5 | 城北 |
| 52-面沟 | 52-6 | 城北 |
| 52-面沟 | 52-7 | 城北 |
| 52-面沟 | 52-8 | 城北 |
| 52-面沟 | 52-9 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-1 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-2 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-3 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-4 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-5 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-6 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-7 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-8 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-9 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-10 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-11 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-12 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-13 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-14 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-15 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-16 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-17 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-18 | 城北 |
| 53-唐娄庄后河 | 53-19 | 城北 |
| 54-唐林庄河 | 54-1 | 城北 |
| 54-唐林庄河 | 54-2 | 城北 |
| 54-唐林庄河 | 54-3 | 城北 |
| 54-唐林庄河 | 54-5 | 城北 |
| 54-唐林庄河 | 54-4 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-1 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-2 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-3 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-4 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-5 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-6 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-7 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-8 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-9 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-10 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-11 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-12 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-13 | 城北 |
| 55-唐林庄沟 | 55-14 | 城北 |
| 56-朱家庄河 | 56-1 | 城北 |
| 57-陆家沟 | 57-1 | 城北 |
| 57-陆家沟 | 57-2 | 城北 |
| 58-东拐河 | / | 城北 |
| 59-五叉河支河 | 69-1 | 城北 |
| 59-五叉河支河 | 59-2 | 城北 |
| 59-五叉河支河 | 59-3 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-1 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-2 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-3 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-4 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-5 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-6 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-7 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-8 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-9 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-10 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-11 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-12 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-13 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-14 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-15 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-16 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-17 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-18 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-19 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-20 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-21 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-22 | 城北 |
| 60-庆丰北河 | 60-23 | 城北 |
| 61-森南河支河 | 61-1 | 城北 |
| 61-森南河支河 | 61-2 | 城北 |
| 61-森南河支河 | 61-3 | 城北 |
| 61-森南河支河 | 61-4 | 城北 |
| 62-招贤庄沟 | 62-1 | 城北 |
| 62-招贤庄沟 | 62-2 | 城北 |
| 63-沈家沟 | / | 一城南 |
| 64-鸭嘴汪 | 64-1 | 二城南 |
| 64-鸭嘴汪 | 64-2 | 二城南 |
| 65-望烟楼河 | 65-1 | 二城南 |
| 66-面河口 | 66-1 | 二城南 |
| 67-九里小坝河 | / | 二城南 |
| 68-任景庄河 | / | 二城南 |
| 69-潘后西汪塘 | 69-1 | 二城南 |
| 70-张家汪 | / | 二城南 |
| 71-孔庄高汪 | / | 二城南 |
| 72-澎湖湾河 | 72-1 | 城北 |
| 72-澎湖湾河 | 72-2 | 城北 |
| 72-澎湖湾河 | 72-3 | 城北 |
| 72-澎湖湾河 | 72-4 | 城北 |
| 72-澎湖湾河 | 72-5 | 城北 |
| 72-澎湖湾河 | 72-6 | 城北 |
| 72-澎湖湾河 | 72-7 | 城北 |
| 72-澎湖湾河 | 72-8 | 城北 |
| 72-澎湖湾河 | 72-9 | 城北 |
| 72-澎湖湾河 | 72-10 | 城北 |
| 72-澎湖湾河 | 72-11 | 城北 |
| 72-澎湖湾河 | 72-12 | 城北 |
| 72-澎湖湾河 | 72-13 | 城北 |
| 73-任庄庄河 | 73-1 | 城北 |
| 73-任庄庄河 | 73-2 | 城北 |
| 74-三角塘 | / | 一城南 |
| 75-西马庄河 | 75-1 | 一城南 |
| 76-幸福河 | 76-1 | 城北 |
| 77-渔船汪 | / | 城北 |
| 78-华沟河 | / | 城北 |
| 79-林安庄河 | 79-1 | 一城南 |
| 79-林安庄河 | 79-2 | 一城南 |
| 80-南马庄河 | / | 一城南 |
| 81-若涛河 | 81-1 | 一城南 |
| 81-若涛河 | 81-2 | 一城南 |
| 81-若涛河 | 81-3 | 一城南 |
| 81-若涛河 | 81-5 | 一城南 |
| 81-若涛河 | 81-4 | 一城南 |
| 81-若涛河 | 81-6 | 一城南 |
| 81-若涛河 | 81-7 | 一城南 |
| 81-若涛河 | 81-8 | 一城南 |
| 81-若涛河 | 81-9 | 一城南 |
| 81-若涛河 | 81-10 | 一城南 |
| 81-若涛河 | 81-11 | 一城南 |
| 82-五红庄河 | / | 一城南 |
| 83-赵唐庄河 | 83-1 | 城北 |
| 83-赵唐庄河 | 83-2 | 城北 |
| 83-赵唐庄河 | 83-3 | 城北 |
| 83-赵唐庄河 | 83-4 | 城北 |
| 83-赵唐庄河 | 83-5 | 城北 |
| 83-赵唐庄河 | 83-6 | 城北 |
| 83-赵唐庄河 | 83-7 | 城北 |
| 83-赵唐庄河 | 83-8 | 城北 |
| 83-赵唐庄河 | 83-9 | 城北 |
| 83-赵唐庄河 | 83-10 | 城北 |
| 83-赵唐庄河 | 83-11 | 城北 |
| 83-赵唐庄河 | 83-12 | 城北 |
| 83-赵唐庄河 | 83-13 | 城北 |
| 84-紫东花苑景观河 | 84-1 | 一城南 |
| 84-紫东花苑景观河 | 84-2 | 一城南 |
| 84-紫东花苑景观河 | 84-3 | 一城南 |
| 84-紫东花苑景观河 | 84-4 | 一城南 |
| 84-紫东花苑景观河 | 84-5 | 一城南 |
| 84-紫东花苑景观河 | 84-6 | 一城南 |
| 84-紫东花苑景观河 | 84-7 | 一城南 |
| 84-紫东花苑景观河 | 84-8 | 一城南 |
| 84-紫东花苑景观河 | 84-9 | 一城南 |
| 85-许郑河支河 | 85-1 | 城北 |
| 85-许郑河支河 | 85-2 | 城北 |
| 85-许郑河支河 | 85-3 | 城北 |
| 85-许郑河支河 | 85-4 | 城北 |
| 85-许郑河支河 | 85-5 | 城北 |
| 86-任庄河支河 | 86-1 | 城北 |
| 86-任庄河支河 | 86-2 | 城北 |
| 86-任庄河支河 | 86-3 | 城北 |
| 86-任庄河支河 | 86-4 | 城北 |
| 86-任庄河支河 | 86-5 | 城北 |
| 87-七里河支河 | 87-1 | 城北 |
| 87-七里河支河 | 87-2 | 城北 |
| 152-景庄河 | 152-1 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-2 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-3 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-4 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-5 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-6 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-7 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-8 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-9 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-10 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-11 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-12 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-13 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-14 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-15 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-16 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-17 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-18 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-19 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-20 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-21 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-22 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-23 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-24 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-25 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-26 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-27 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-28 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-29 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-30 | 二城南 |
| 152-景庄河 | 152-31 | 二城南 |
| 153-九里河 | 153-1 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-2 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-3 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-4 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-5 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-6 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-7 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-8 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-9 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-10 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-11 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-12 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-13 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-14 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-15 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-16 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-17 | 城北 |
| 153-九里河 | 153-18 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-19 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-20 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-21 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-22 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-23 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-24 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-25 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-26 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-27 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-28 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-29 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-30 | 一城南 |
| 153-九里河 | 153-31 | 一城南 |

###### 3.10.1.2姜堰区河道及排口明细

| 姜堰区河道及排口列表 |  |
| --- | --- |
| 河道名称 | 排口编号 |
| 139-时庄河 | 139-1 |
| 139-时庄河 | 139-2 |
| 139-时庄河 | 139-3 |
| 139-时庄河 | 139-4 |
| 139-时庄河 | 139-5 |
| 139-时庄河 | 139-6 |
| 139-时庄河 | 139-7 |
| 139-时庄河 | 139-8 |
| 139-时庄河 | 139-9 |
| 139-时庄河 | 139-10 |
| 139-时庄河 | 139-11 |
| 139-时庄河 | 139-12 |
| 139-时庄河 | 139-13 |
| 139-时庄河 | 139-14 |
| 139-时庄河 | 139-15 |
| 139-时庄河 | 139-16 |
| 139-时庄河 | 139-17 |
| 139-时庄河 | 139-18 |
| 139-时庄河 | 139-19 |
| 139-时庄河 | 139-20 |
| 139-时庄河 | 139-21 |
| 139-时庄河 | 139-22 |
| 139-时庄河 | 139-23 |
| 139-时庄河 | 139-24 |
| 139-时庄河 | 139-25 |
| 139-时庄河 | 139-26 |
| 139-时庄河 | 139-27 |
| 139-时庄河 | 139-28 |
| 139-时庄河 | 139-29 |
| 139-时庄河 | 139-30 |
| 139-时庄河 | 139-31 |
| 139-时庄河 | 139-32 |
| 139-时庄河 | 139-33 |
| 139-时庄河 | 139-34 |
| 139-时庄河 | 139-35 |
| 139-时庄河 | 139-36 |
| 139-时庄河 | 139-37 |
| 139-时庄河 | 139-38 |
| 139-时庄河 | 139-39 |
| 139-时庄河 | 139-40 |
| 140-三支河 | 140-1 |
| 140-三支河 | 140-2 |
| 140-三支河 | 140-3 |
| 140-三支河 | 140-4 |
| 140-三支河 | 140-5 |
| 140-三支河 | 140-6 |
| 140-三支河 | 140-7 |
| 140-三支河 | 140-8 |
| 140-三支河 | 140-9 |
| 140-三支河 | 140-10 |
| 140-三支河 | 140-11 |
| 140-三支河 | 140-12 |
| 140-三支河 | 140-13 |
| 140-三支河 | 140-14 |
| 140-三支河 | 140-15 |
| 140-三支河 | 140-16 |
| 140-三支河 | 140-17 |
| 140-三支河 | 140-18 |
| 140-三支河 | 140-19 |
| 140-三支河 | 140-20 |
| 140-三支河 | 140-21 |
| 140-三支河 | 140-22 |
| 140-三支河 | 140-23 |
| 140-三支河 | 140-24 |
| 140-三支河 | 140-25 |
| 140-三支河 | 140-26 |
| 140-三支河 | 140-27 |
| 140-三支河 | 140-28 |
| 140-三支河 | 140-29 |
| 140-三支河 | 140-30 |
| 140-三支河 | 140-31 |
| 140-三支河 | 140-32 |
| 140-三支河 | 140-33 |
| 140-三支河 | 140-34 |
| 140-三支河 | 140-35 |
| 140-三支河 | 140-36 |
| 140-三支河 | 140-37 |
| 140-三支河 | 140-38 |
| 140-三支河 | 140-39 |
| 140-三支河 | 140-40 |
| 140-三支河 | 140-41 |
| 140-三支河 | 140-42 |
| 140-三支河 | 140-43 |
| 140-三支河 | 140-44 |
| 140-三支河 | 140-45 |
| 140-三支河 | 140-46 |
| 140-三支河 | 140-47 |
| 140-三支河 | 140-48 |
| 140-三支河 | 140-49 |
| 140-三支河 | 140-50 |
| 140-三支河 | 140-51 |
| 140-三支河 | 140-52 |
| 140-三支河 | 140-53 |
| 140-三支河 | 140-54 |
| 140-三支河 | 140-55 |
| 140-三支河 | 140-56 |
| 140-三支河 | 140-57 |
| 140-三支河 | 140-58 |
| 140-三支河 | 140-59 |
| 140-三支河 | 140-60 |
| 140-三支河 | 140-61 |
| 140-三支河 | 140-62 |
| 140-三支河 | 140-63 |
| 140-三支河 | 140-64 |
| 141-一支河 | 141-1 |
| 141-一支河 | 141-2 |
| 141-一支河 | 141-3 |
| 141-一支河 | 141-4 |
| 141-一支河 | 141-5 |
| 141-一支河 | 141-6 |
| 141-一支河 | 141-7 |
| 141-一支河 | 141-8 |
| 141-一支河 | 141-9 |
| 141-一支河 | 141-10 |
| 141-一支河 | 141-11 |
| 141-一支河 | 141-12 |
| 141-一支河 | 141-13 |
| 141-一支河 | 141-14 |
| 141-一支河 | 141-15 |
| 141-一支河 | 141-16 |
| 141-一支河 | 141-17 |
| 141-一支河 | 141-18 |
| 141-一支河 | 141-19 |
| 141-一支河 | 141-20 |
| 141-一支河 | 141-21 |
| 141-一支河 | 141-22 |
| 141-一支河 | 141-23 |
| 141-一支河 | 141-24 |
| 141-一支河 | 141-25 |
| 141-一支河 | 141-26 |
| 141-一支河 | 141-27 |
| 141-一支河 | 141-28 |
| 141-一支河 | 141-29 |
| 141-一支河 | 141-30 |
| 142-许陆河 | 142-1 |
| 142-许陆河 | 142-2 |
| 142-许陆河 | 142-3 |
| 142-许陆河 | 142-4 |
| 142-许陆河 | 142-5 |
| 142-许陆河 | 142-6 |
| 142-许陆河 | 142-7 |
| 142-许陆河 | 142-8 |
| 142-许陆河 | 142-9 |
| 142-许陆河 | 142-10 |
| 142-许陆河 | 142-11 |
| 142-许陆河 | 142-12 |
| 142-许陆河 | 142-13 |
| 142-许陆河 | 142-14 |
| 142-许陆河 | 142-15 |
| 142-许陆河 | 142-16 |
| 142-许陆河 | 142-17 |
| 142-许陆河 | 142-18 |
| 142-许陆河 | 142-19 |
| 142-许陆河 | 142-20 |
| 142-许陆河 | 142-21 |
| 142-许陆河 | 142-22 |
| 142-许陆河 | 142-23 |
| 142-许陆河 | 142-24 |
| 142-许陆河 | 142-25 |
| 142-许陆河 | 142-26 |
| 142-许陆河 | 142-27 |
| 142-许陆河 | 142-28 |
| 142-许陆河 | 142-29 |
| 142-许陆河 | 142-30 |
| 142-许陆河 | 142-31 |
| 142-许陆河 | 142-32 |
| 142-许陆河 | 142-33 |
| 142-许陆河 | 142-34 |
| 142-许陆河 | 142-35 |
| 142-许陆河 | 142-36 |
| 142-许陆河 | 142-37 |
| 142-许陆河 | 142-38 |
| 143-汤河 | 143-1 |
| 143-汤河 | 143-2 |
| 143-汤河 | 143-3 |
| 143-汤河 | 143-4 |
| 143-汤河 | 143-5 |
| 143-汤河 | 143-6 |
| 143-汤河 | 143-7 |
| 143-汤河 | 143-8 |
| 143-汤河 | 143-9 |
| 143-汤河 | 143-10 |
| 143-汤河 | 143-11 |
| 143-汤河 | 143-12 |
| 143-汤河 | 143-13 |
| 143-汤河 | 143-14 |
| 143-汤河 | 143-15 |
| 143-汤河 | 143-16 |
| 143-汤河 | 143-17 |
| 143-汤河 | 143-18 |
| 143-汤河 | 143-19 |
| 143-汤河 | 143-20 |
| 143-汤河 | 143-21 |
| 143-汤河 | 143-22 |
| 143-汤河 | 143-23 |
| 143-汤河 | 143-24 |
| 143-汤河 | 143-25 |
| 143-汤河 | 143-26 |
| 143-汤河 | 143-27 |
| 143-汤河 | 143-28 |
| 143-汤河 | 143-29 |
| 143-汤河 | 143-30 |
| 143-汤河 | 143-31 |
| 143-汤河 | 143-32 |
| 143-汤河 | 143-33 |
| 143-汤河 | 143-34 |
| 143-汤河 | 143-35 |
| 143-汤河 | 143-36 |
| 143-汤河 | 143-37 |
| 143-汤河 | 143-38 |
| 143-汤河 | 143-39 |
| 143-汤河 | 143-40 |
| 143-汤河 | 143-41 |
| 143-汤河 | 143-42 |
| 143-汤河 | 143-43 |
| 143-汤河 | 143-44 |
| 143-汤河 | 143-45 |
| 143-汤河 | 143-46 |
| 143-汤河 | 143-47 |
| 144-四支河 | 144-1 |
| 144-四支河 | 144-2 |
| 144-四支河 | 144-3 |
| 144-四支河 | 144-4 |
| 144-四支河 | 144-5 |
| 144-四支河 | 144-6 |
| 144-四支河 | 144-7 |
| 144-四支河 | 144-8 |
| 144-四支河 | 144-9 |
| 144-四支河 | 144-10 |
| 144-四支河 | 144-11 |
| 144-四支河 | 144-12 |
| 144-四支河 | 144-13 |
| 144-四支河 | 144-14 |
| 144-四支河 | 144-15 |
| 144-四支河 | 144-16 |
| 144-四支河 | 144-17 |
| 144-四支河 | 144-18 |
| 144-四支河 | 144-19 |
| 144-四支河 | 144-20 |
| 144-四支河 | 144-21 |
| 144-四支河 | 144-22 |
| 144-四支河 | 144-23 |
| 144-四支河 | 144-24 |
| 144-四支河 | 144-25 |
| 144-四支河 | 144-26 |
| 144-四支河 | 144-27 |
| 144-四支河 | 144-28 |
| 144-四支河 | 144-29 |
| 144-四支河 | 144-30 |
| 144-四支河 | 144-31 |
| 144-四支河 | 144-32 |
| 144-四支河 | 144-33 |
| 144-四支河 | 144-34 |
| 144-四支河 | 144-35 |
| 144-四支河 | 144-36 |
| 144-四支河 | 144-37 |
| 144-四支河 | 144-38 |
| 144-四支河 | 144-39 |
| 144-四支河 | 144-40 |
| 144-四支河 | 144-41 |
| 144-四支河 | 144-42 |
| 144-四支河 | 144-43 |
| 144-四支河 | 144-44 |
| 144-四支河 | 144-45 |
| 144-四支河 | 144-46 |
| 144-四支河 | 144-47 |
| 144-四支河 | 144-48 |
| 144-四支河 | 144-49 |
| 144-四支河 | 144-50 |
| 144-四支河 | 144-51 |
| 144-四支河 | 144-52 |
| 144-四支河 | 144-53 |
| 144-四支河 | 144-54 |
| 144-四支河 | 144-55 |
| 144-四支河 | 144-56 |
| 144-四支河 | 144-57 |
| 144-四支河 | 144-58 |
| 144-四支河 | 144-59 |
| 144-四支河 | 144-60 |
| 144-四支河 | 144-61 |
| 144-四支河 | 144-62 |
| 144-四支河 | 144-63 |
| 144-四支河 | 144-64 |
| 145-罗塘河 | 145-1 |
| 145-罗塘河 | 145-2 |
| 145-罗塘河 | 145-3 |
| 145-罗塘河 | 145-4 |
| 145-罗塘河 | 145-5 |
| 145-罗塘河 | 145-6 |
| 145-罗塘河 | 145-7 |
| 145-罗塘河 | 145-8 |
| 145-罗塘河 | 145-9 |
| 145-罗塘河 | 145-10 |
| 145-罗塘河 | 145-11 |
| 145-罗塘河 | 145-12 |
| 145-罗塘河 | 145-13 |
| 145-罗塘河 | 145-14 |
| 145-罗塘河 | 145-15 |
| 145-罗塘河 | 145-16 |
| 145-罗塘河 | 145-17 |
| 145-罗塘河 | 145-18 |
| 145-罗塘河 | 145-19 |
| 145-罗塘河 | 145-20 |
| 145-罗塘河 | 145-21 |
| 145-罗塘河 | 145-22 |
| 145-罗塘河 | 145-23 |
| 145-罗塘河 | 145-24 |
| 145-罗塘河 | 145-25 |
| 145-罗塘河 | 145-26 |
| 145-罗塘河 | 145-27 |
| 145-罗塘河 | 145-28 |
| 145-罗塘河 | 145-29 |
| 145-罗塘河 | 145-30 |
| 145-罗塘河 | 145-31 |
| 145-罗塘河 | 145-32 |
| 145-罗塘河 | 145-33 |
| 145-罗塘河 | 145-34 |
| 145-罗塘河 | 145-35 |
| 145-罗塘河 | 145-36 |
| 145-罗塘河 | 145-37 |
| 145-罗塘河 | 145-38 |
| 145-罗塘河 | 145-39 |
| 145-罗塘河 | 145-40 |
| 145-罗塘河 | 145-41 |
| 145-罗塘河 | 145-42 |
| 145-罗塘河 | 145-43 |
| 145-罗塘河 | 145-44 |
| 146-东方河 | 146-1 |
| 146-东方河 | 146-2 |
| 146-东方河 | 146-3 |
| 146-东方河 | 146-4 |
| 146-东方河 | 146-5 |
| 146-东方河 | 146-6 |
| 146-东方河 | 146-7 |
| 146-东方河 | 146-8 |
| 146-东方河 | 146-9 |
| 146-东方河 | 146-10 |
| 146-东方河 | 146-11 |
| 146-东方河 | 146-12 |
| 146-东方河 | 146-13 |
| 146-东方河 | 146-14 |
| 146-东方河 | 146-15 |
| 146-东方河 | 146-16 |
| 146-东方河 | 146-17 |
| 146-东方河 | 146-18 |
| 146-东方河 | 146-19 |
| 146-东方河 | 146-20 |
| 146-东方河 | 146-21 |
| 146-东方河 | 146-22 |
| 146-东方河 | 146-23 |
| 146-东方河 | 146-24 |
| 146-东方河 | 146-25 |
| 146-东方河 | 146-26 |
| 146-东方河 | 146-27 |
| 146-东方河 | 146-28 |
| 146-东方河 | 146-29 |
| 146-东方河 | 146-30 |
| 146-东方河 | 146-31 |
| 146-东方河 | 146-32 |
| 146-东方河 | 146-33 |
| 146-东方河 | 146-34 |
| 146-东方河 | 146-35 |
| 146-东方河 | 146-36 |
| 146-东方河 | 146-37 |
| 146-东方河 | 146-38 |
| 146-东方河 | 146-39 |
| 146-东方河 | 146-40 |
| 146-东方河 | 146-41 |
| 147-三水河 | 147-1 |
| 147-三水河 | 147-2 |
| 147-三水河 | 147-3 |
| 147-三水河 | 147-4 |
| 147-三水河 | 147-5 |
| 147-三水河 | 147-6 |
| 147-三水河 | 147-7 |
| 147-三水河 | 147-8 |
| 147-三水河 | 147-9 |
| 147-三水河 | 147-10 |
| 147-三水河 | 147-11 |
| 147-三水河 | 147-12 |
| 147-三水河 | 147-13 |
| 147-三水河 | 147-14 |
| 147-三水河 | 147-15 |
| 147-三水河 | 147-16 |
| 147-三水河 | 147-17 |
| 147-三水河 | 147-18 |
| 147-三水河 | 147-19 |
| 147-三水河 | 147-20 |
| 147-三水河 | 147-21 |
| 147-三水河 | 147-22 |
| 147-三水河 | 147-23 |
| 147-三水河 | 147-24 |
| 147-三水河 | 147-25 |
| 147-三水河 | 147-26 |
| 147-三水河 | 147-27 |
| 147-三水河 | 147-28 |
| 147-三水河 | 147-29 |
| 147-三水河 | 147-30 |
| 147-三水河 | 147-31 |
| 147-三水河 | 147-32 |
| 147-三水河 | 147-33 |
| 147-三水河 | 147-34 |
| 147-三水河 | 147-35 |
| 147-三水河 | 147-36 |
| 147-三水河 | 147-37 |
| 147-三水河 | 147-38 |
| 147-三水河 | 147-39 |
| 147-三水河 | 147-40 |
| 147-三水河 | 147-41 |
| 147-三水河 | 147-42 |
| 147-三水河 | 147-43 |
| 147-三水河 | 147-44 |
| 147-三水河 | 147-45 |
| 147-三水河 | 147-46 |
| 147-三水河 | 147-47 |
| 147-三水河 | 147-48 |
| 147-三水河 | 147-49 |
| 147-三水河 | 147-50 |
| 147-三水河 | 147-51 |
| 147-三水河 | 147-52 |
| 147-三水河 | 147-53 |
| 147-三水河 | 147-54 |
| 147-三水河 | 147-55 |
| 147-三水河 | 147-56 |
| 147-三水河 | 147-57 |
| 147-三水河 | 147-58 |
| 147-三水河 | 147-59 |
| 147-三水河 | 147-60 |
| 147-三水河 | 147-61 |
| 147-三水河 | 147-62 |
| 147-三水河 | 147-63 |
| 147-三水河 | 147-64 |
| 147-三水河 | 147-65 |
| 147-三水河 | 147-66 |
| 147-三水河 | 147-67 |
| 147-三水河 | 147-68 |
| 147-三水河 | 147-69 |
| 147-三水河 | 147-70 |
| 147-三水河 | 147-71 |
| 147-三水河 | 147-72 |
| 147-三水河 | 147-73 |
| 148-鹿鸣河 | 148-1 |
| 148-鹿鸣河 | 148-2 |
| 148-鹿鸣河 | 148-3 |
| 148-鹿鸣河 | 148-4 |
| 148-鹿鸣河 | 148-5 |
| 148-鹿鸣河 | 148-6 |
| 148-鹿鸣河 | 148-7 |
| 148-鹿鸣河 | 148-8 |
| 148-鹿鸣河 | 148-9 |
| 148-鹿鸣河 | 148-10 |
| 148-鹿鸣河 | 148-11 |
| 148-鹿鸣河 | 148-12 |
| 148-鹿鸣河 | 148-13 |
| 148-鹿鸣河 | 148-14 |
| 148-鹿鸣河 | 148-15 |
| 148-鹿鸣河 | 148-16 |
| 148-鹿鸣河 | 148-17 |
| 148-鹿鸣河 | 148-18 |
| 148-鹿鸣河 | 148-19 |
| 148-鹿鸣河 | 148-20 |
| 148-鹿鸣河 | 148-21 |
| 148-鹿鸣河 | 148-22 |
| 148-鹿鸣河 | 148-23 |
| 148-鹿鸣河 | 148-24 |
| 148-鹿鸣河 | 148-25 |
| 148-鹿鸣河 | 148-26 |
| 148-鹿鸣河 | 148-27 |
| 148-鹿鸣河 | 148-28 |
| 148-鹿鸣河 | 148-29 |
| 148-鹿鸣河 | 148-30 |
| 148-鹿鸣河 | 148-31 |
| 148-鹿鸣河 | 148-32 |
| 148-鹿鸣河 | 148-33 |
| 148-鹿鸣河 | 148-34 |
| 148-鹿鸣河 | 148-35 |
| 148-鹿鸣河 | 148-36 |
| 148-鹿鸣河 | 148-37 |
| 148-鹿鸣河 | 148-38 |
| 148-鹿鸣河 | 148-39 |
| 148-鹿鸣河 | 148-40 |
| 148-鹿鸣河 | 148-41 |
| 148-鹿鸣河 | 148-42 |
| 148-鹿鸣河 | 148-43 |
| 148-鹿鸣河 | 148-44 |
| 148-鹿鸣河 | 148-45 |
| 148-鹿鸣河 | 148-46 |
| 148-鹿鸣河 | 148-47 |
| 148-鹿鸣河 | 148-48 |
| 148-鹿鸣河 | 148-49 |
| 148-鹿鸣河 | 148-50 |
| 148-鹿鸣河 | 148-51 |
| 148-鹿鸣河 | 148-52 |
| 148-鹿鸣河 | 148-53 |
| 148-鹿鸣河 | 148-54 |
| 148-鹿鸣河 | 148-55 |
| 148-鹿鸣河 | 148-56 |
| 148-鹿鸣河 | 148-57 |
| 148-鹿鸣河 | 148-58 |
| 148-鹿鸣河 | 148-59 |
| 148-鹿鸣河 | 148-60 |
| 148-鹿鸣河 | 148-61 |
| 148-鹿鸣河 | 148-62 |
| 148-鹿鸣河 | 148-63 |
| 148-鹿鸣河 | 148-64 |
| 148-鹿鸣河 | 148-65 |
| 148-鹿鸣河 | 148-66 |
| 148-鹿鸣河 | 148-67 |
| 148-鹿鸣河 | 148-68 |
| 148-鹿鸣河 | 148-69 |
| 148-鹿鸣河 | 148-70 |
| 148-鹿鸣河 | 148-71 |
| 148-鹿鸣河 | 148-72 |
| 148-鹿鸣河 | 148-73 |
| 148-鹿鸣河 | 148-74 |
| 148-鹿鸣河 | 148-75 |
| 148-鹿鸣河 | 148-76 |
| 148-鹿鸣河 | 148-77 |
| 148-鹿鸣河 | 148-78 |
| 148-鹿鸣河 | 148-79 |
| 148-鹿鸣河 | 148-80 |
| 149-砖桥河 | 149-1 |
| 149-砖桥河 | 149-2 |
| 149-砖桥河 | 149-3 |
| 149-砖桥河 | 149-4 |
| 149-砖桥河 | 149-5 |
| 149-砖桥河 | 149-6 |
| 149-砖桥河 | 149-7 |
| 149-砖桥河 | 149-8 |
| 149-砖桥河 | 149-9 |
| 149-砖桥河 | 149-10 |
| 149-砖桥河 | 149-11 |
| 149-砖桥河 | 149-12 |
| 149-砖桥河 | 149-13 |
| 149-砖桥河 | 149-14 |
| 149-砖桥河 | 149-15 |
| 149-砖桥河 | 149-16 |
| 149-砖桥河 | 149-17 |
| 149-砖桥河 | 149-18 |
| 149-砖桥河 | 149-19 |
| 149-砖桥河 | 149-20 |
| 149-砖桥河 | 149-21 |
| 149-砖桥河 | 149-22 |
| 149-砖桥河 | 149-23 |
| 149-砖桥河 | 149-24 |
| 149-砖桥河 | 149-25 |
| 149-砖桥河 | 149-26 |
| 149-砖桥河 | 149-27 |
| 149-砖桥河 | 149-28 |
| 149-砖桥河 | 149-29 |
| 149-砖桥河 | 149-30 |
| 149-砖桥河 | 149-31 |
| 149-砖桥河 | 149-32 |
| 149-砖桥河 | 149-33 |
| 149-砖桥河 | 149-34 |
| 149-砖桥河 | 149-35 |
| 149-砖桥河 | 149-36 |
| 149-砖桥河 | 149-37 |
| 149-砖桥河 | 149-38 |
| 149-砖桥河 | 149-39 |
| 149-砖桥河 | 149-40 |
| 149-砖桥河 | 149-41 |
| 149-砖桥河 | 149-42 |
| 149-砖桥河 | 149-43 |
| 149-砖桥河 | 149-44 |
| 149-砖桥河 | 149-45 |
| 149-砖桥河 | 149-46 |
| 149-砖桥河 | 149-47 |
| 149-砖桥河 | 149-48 |
| 149-砖桥河 | 149-49 |
| 149-砖桥河 | 149-50 |
| 149-砖桥河 | 149-51 |
| 149-砖桥河 | 149-52 |
| 149-砖桥河 | 149-53 |
| 149-砖桥河 | 149-54 |
| 149-砖桥河 | 149-55 |
| 149-砖桥河 | 149-56 |
| 149-砖桥河 | 149-57 |
| 149-砖桥河 | 149-58 |
| 149-砖桥河 | 149-59 |
| 149-砖桥河 | 149-60 |
| 149-砖桥河 | 149-61 |
| 149-砖桥河 | 149-62 |
| 149-砖桥河 | 149-63 |
| 149-砖桥河 | 149-64 |
| 149-砖桥河 | 149-65 |
| 149-砖桥河 | 149-66 |
| 149-砖桥河 | 149-67 |
| 149-砖桥河 | 149-68 |
| 149-砖桥河 | 149-69 |
| 149-砖桥河 | 149-70 |
| 149-砖桥河 | 149-71 |
| 149-砖桥河 | 149-72 |
| 149-砖桥河 | 149-73 |
| 149-砖桥河 | 149-74 |
| 149-砖桥河 | 149-75 |
| 149-砖桥河 | 149-76 |
| 149-砖桥河 | 149-77 |
| 149-砖桥河 | 149-78 |
| 149-砖桥河 | 149-79 |
| 149-砖桥河 | 149-80 |
| 149-砖桥河 | 149-81 |
| 149-砖桥河 | 149-82 |
| 149-砖桥河 | 149-83 |
| 149-砖桥河 | 149-84 |
| 149-砖桥河 | 149-85 |
| 150-吴舍河 | 150-1 |
| 150-吴舍河 | 150-2 |
| 150-吴舍河 | 150-3 |
| 150-吴舍河 | 150-4 |
| 150-吴舍河 | 150-5 |
| 150-吴舍河 | 150-6 |
| 150-吴舍河 | 150-7 |
| 150-吴舍河 | 150-8 |
| 150-吴舍河 | 150-9 |
| 150-吴舍河 | 150-10 |
| 150-吴舍河 | 150-11 |
| 150-吴舍河 | 150-12 |
| 150-吴舍河 | 150-13 |
| 150-吴舍河 | 150-14 |
| 150-吴舍河 | 150-15 |
| 150-吴舍河 | 150-16 |
| 150-吴舍河 | 150-17 |
| 151-革命河 | 151-1 |
| 151-革命河 | 151-2 |
| 151-革命河 | 151-3 |
| 151-革命河 | 151-4 |
| 151-革命河 | 151-5 |
| 151-革命河 | 151-6 |
| 151-革命河 | 151-7 |
| 151-革命河 | 151-8 |
| 151-革命河 | 151-9 |
| 151-革命河 | 151-10 |
| 151-革命河 | 151-11 |
| 151-革命河 | 151-12 |
| 151-革命河 | 151-13 |
| 151-革命河 | 151-14 |
| 151-革命河 | 151-15 |
| 151-革命河 | 151-16 |
| 151-革命河 | 151-17 |
| 151-革命河 | 151-18 |
| 151-革命河 | 151-19 |
| 151-革命河 | 151-20 |
| 151-革命河 | 151-21 |
| 151-革命河 | 151-22 |
| 151-革命河 | 151-23 |
| 151-革命河 | 151-24 |
| 151-革命河 | 151-25 |
| 151-革命河 | 151-26 |
| 151-革命河 | 151-27 |
| 151-革命河 | 151-28 |
| 151-革命河 | 151-29 |
| 151-革命河 | 151-30 |
| 151-革命河 | 151-31 |
| 151-革命河 | 151-32 |
| 151-革命河 | 151-33 |
| 151-革命河 | 151-34 |
| 151-革命河 | 151-35 |
| 151-革命河 | 151-36 |

###### 3.10.1.3医药高新区（高港区）河道及排口明细

| 医药高新区（高港区）河道及排口列表 |  |
| --- | --- |
| 河道名称 | 排口序号 |
| 88-老通扬运河 | 88-1 |
| 88-老通扬运河 | 88-2 |
| 88-老通扬运河 | 88-3 |
| 88-老通扬运河 | 88-4 |
| 88-老通扬运河 | 88-5 |
| 88-老通扬运河 | 88-6 |
| 88-老通扬运河 | 88-7 |
| 88-老通扬运河 | 88-8 |
| 88-老通扬运河 | 88-9 |
| 88-老通扬运河 | 88-10 |
| 88-老通扬运河 | 88-11 |
| 88-老通扬运河 | 88-12 |
| 88-老通扬运河 | 88-13 |
| 88-老通扬运河 | 88-14 |
| 88-老通扬运河 | 88-15 |
| 88-老通扬运河 | 88-16 |
| 88-老通扬运河 | 88-17 |
| 88-老通扬运河 | 88-18 |
| 88-老通扬运河 | 88-19 |
| 88-老通扬运河 | 88-20 |
| 88-老通扬运河 | 88-21 |
| 88-老通扬运河 | 88-22 |
| 88-老通扬运河 | 88-23 |
| 88-老通扬运河 | 88-24 |
| 88-老通扬运河 | 88-25 |
| 88-老通扬运河 | 88-26 |
| 88-老通扬运河 | 88-28 |
| 88-老通扬运河 | 88-29 |
| 88-老通扬运河 | 88-29 |
| 88-老通扬运河 | 88-30 |
| 88-老通扬运河 | 88-31 |
| 88-老通扬运河 | 88-32 |
| 88-老通扬运河 | 88-33 |
| 88-老通扬运河 | 88-34 |
| 88-老通扬运河 | 88-35 |
| 88-老通扬运河 | 88-36 |
| 88-老通扬运河 | 88-37 |
| 88-老通扬运河 | 88-38 |
| 88-老通扬运河 | 88-39 |
| 88-老通扬运河 | 88-40 |
| 88-老通扬运河 | 88-41 |
| 88-老通扬运河 | 88-42 |
| 88-老通扬运河 | 88-43 |
| 88-老通扬运河 | 88-44 |
| 88-老通扬运河 | 88-45 |
| 88-老通扬运河 | 88-46 |
| 88-老通扬运河 | 88-47 |
| 89-中干河北段 | 89-1 |
| 89-中干河北段 | 89-2 |
| 89-中干河北段 | 89-3 |
| 89-中干河北段 | 89-4 |
| 89-中干河北段 | 89-5 |
| 89-中干河北段 | 89-6 |
| 89-中干河北段 | 89-7 |
| 89-中干河北段 | 89-8 |
| 89-中干河北段 | 89-9 |
| 90-海蜇沟 | 90-1 |
| 90-海蜇沟 | 90-2 |
| 90-海蜇沟 | 90-3 |
| 90-海蜇沟 | 90-4 |
| 90-海蜇沟 | 90-5 |
| 90-海蜇沟 | 90-6 |
| 90-海蜇沟 | 90-7 |
| 90-海蜇沟 | 90-8 |
| 90-海蜇沟 | 90-9 |
| 90-海蜇沟 | 90-10 |
| 90-海蜇沟 | 90-11 |
| 90-海蜇沟 | 90-12 |
| 90-海蜇沟 | 90-13 |
| 90-海蜇沟 | 90-14 |
| 90-海蜇沟 | 90-15 |
| 90-海蜇沟 | 90-16 |
| 90-海蜇沟 | 90-17 |
| 90-海蜇沟 | 90-18 |
| 90-海蜇沟 | 90-19 |
| 90-海蜇沟 | 90-20 |
| 90-海蜇沟 | 90-21 |
| 90-海蜇沟 | 90-22 |
| 90-海蜇沟 | 90-23 |
| 90-海蜇沟 | 90-24 |
| 90-海蜇沟 | 90-25 |
| 90-海蜇沟 | 90-26 |
| 90-海蜇沟 | 90-27 |
| 90-海蜇沟 | 90-28 |
| 90-海蜇沟 | 90-29 |
| 90-海蜇沟 | 90-30 |
| 90-海蜇沟 | 90-31 |
| 90-海蜇沟 | 90-32 |
| 90-海蜇沟 | 90-33 |
| 90-海蜇沟 | 90-34 |
| 90-海蜇沟 | 90-35 |
| 90-海蜇沟 | 90-36 |
| 90-海蜇沟 | 90-37 |
| 90-海蜇沟 | 90-38 |
| 90-海蜇沟 | 90-39 |
| 90-海蜇沟 | 90-40 |
| 91-五圩河 | 91-1 |
| 91-五圩河 | 91-2 |
| 91-五圩河 | 91-3 |
| 91-五圩河 | 91-4 |
| 91-五圩河 | 91-5 |
| 91-五圩河 | 91-6 |
| 91-五圩河 | 91-7 |
| 91-五圩河 | 91-8 |
| 91-五圩河 | 91-9 |
| 91-五圩河 | 91-10 |
| 91-五圩河 | 91-11 |
| 91-五圩河 | 91-12 |
| 91-五圩河 | 91-13 |
| 91-五圩河 | 91-14 |
| 91-五圩河 | 91-15 |
| 91-五圩河 | 91-16 |
| 91-五圩河 | 91-17 |
| 91-五圩河 | 91-18 |
| 92-向阳河 | 92-1 |
| 92-向阳河 | 92-2 |
| 92-向阳河 | 92-3 |
| 92-向阳河 | 92-4 |
| 92-向阳河 | 92-5 |
| 92-向阳河 | 92-6 |
| 92-向阳河 | 92-7 |
| 92-向阳河 | 92-8 |
| 92-向阳河 | 92-9 |
| 92-向阳河 | 92-10 |
| 92-向阳河 | 92-11 |
| 93-中干河南段 | 93-1 |
| 93-中干河南段 | 93-2 |
| 93-中干河南段 | 93-3 |
| 93-中干河南段 | 93-4 |
| 93-中干河南段 | 93-5 |
| 93-中干河南段 | 93-6 |
| 93-中干河南段 | 93-7 |
| 93-中干河南段 | 93-8 |
| 93-中干河南段 | 93-9 |
| 93-中干河南段 | 93-10 |
| 93-中干河南段 | 93-11 |
| 93-中干河南段 | 93-12 |
| 93-中干河南段 | 93-13 |
| 93-中干河南段 | 93-14 |
| 93-中干河南段 | 93-15 |
| 94-翻身河 | 94-1 |
| 94-翻身河 | 94-2 |
| 94-翻身河 | 94-3 |
| 94-翻身河 | 94-4 |
| 94-翻身河 | 94-5 |
| 94-翻身河 | 94-6 |
| 94-翻身河 | 94-7 |
| 94-翻身河 | 94-8 |
| 94-翻身河 | 94-9 |
| 94-翻身河 | 94-10 |
| 94-翻身河 | 94-11 |
| 94-翻身河 | 94-12 |
| 94-翻身河 | 94-13 |
| 94-翻身河 | 94-14 |
| 94-翻身河 | 94-15 |
| 94-翻身河 | 94-16 |
| 94-翻身河 | 94-17 |
| 94-翻身河 | 94-18 |
| 94-翻身河 | 94-19 |
| 94-翻身河 | 94-20 |
| 94-翻身河 | 94-21 |
| 94-翻身河 | 94-22 |
| 94-翻身河 | 94-23 |
| 94-翻身河 | 94-24 |
| 94-翻身河 | 94-25 |
| 94-翻身河 | 94-26 |
| 94-翻身河 | 94-27 |
| 94-翻身河 | 94-28 |
| 95-朝阳河 | 95-1 |
| 95-朝阳河 | 95-2 |
| 95-朝阳河 | 95-3 |
| 95-朝阳河 | 95-4 |
| 95-朝阳河 | 95-5 |
| 95-朝阳河 | 95-6 |
| 95-朝阳河 | 95-7 |
| 95-朝阳河 | 95-8 |
| 95-朝阳河 | 95-9 |
| 95-朝阳河 | 95-10 |
| 95-朝阳河 | 95-11 |
| 95-朝阳河 | 95-12 |
| 95-朝阳河 | 95-13 |
| 95-朝阳河 | 95-14 |
| 96-刘西河 | 96-1 |
| 96-刘西河 | 96-2 |
| 96-刘西河 | 96-3 |
| 96-刘西河 | 96-4 |
| 96-刘西河 | 96-5 |
| 96-刘西河 | 96-6 |
| 96-刘西河 | 96-7 |
| 96-刘西河 | 96-8 |
| 96-刘西河 | 96-9 |
| 96-刘西河 | 96-10 |
| 96-刘西河 | 96-11 |
| 96-刘西河 | 96-12 |
| 96-刘西河 | 96-13 |
| 96-刘西河 | 96-14 |
| 96-刘西河 | 96-15 |
| 96-刘西河 | 96-16 |
| 96-刘西河 | 96-17 |
| 96-刘西河 | 96-18 |
| 96-刘西河 | 96-19 |
| 97-凤凰河 | 97-1 |
| 97-凤凰河 | 97-2 |
| 97-凤凰河 | 97-3 |
| 97-凤凰河 | 97-4 |
| 97-凤凰河 | 97-5 |
| 97-凤凰河 | 97-6 |
| 97-凤凰河 | 97-7 |
| 97-凤凰河 | 97-8 |
| 97-凤凰河 | 97-9 |
| 97-凤凰河 | 97-10 |
| 97-凤凰河 | 97-11 |
| 97-凤凰河 | 97-12 |
| 97-凤凰河 | 97-13 |
| 97-凤凰河 | 97-14 |
| 97-凤凰河 | 97-15 |
| 97-凤凰河 | 97-16 |
| 97-凤凰河 | 97-17 |
| 97-凤凰河 | 97-18 |
| 98-盛唐河 | 98-1 |
| 98-盛唐河 | 98-2 |
| 98-盛唐河 | 98-3 |
| 98-盛唐河 | 98-4 |
| 98-盛唐河 | 98-5 |
| 98-盛唐河 | 98-6 |
| 98-盛唐河 | 98-7 |
| 98-盛唐河 | 98-8 |
| 99-周山河 | 99-1 |
| 99-周山河 | 99-2 |
| 99-周山河 | 99-3 |
| 99-周山河 | 99-4 |
| 99-周山河 | 99-5 |
| 99-周山河 | 99-6 |
| 99-周山河 | 99-7 |
| 99-周山河 | 99-8 |
| 99-周山河 | 99-9 |
| 99-周山河 | 99-10 |
| 99-周山河 | 99-11 |
| 99-周山河 | 99-12 |
| 99-周山河 | 99-13 |
| 99-周山河 | 99-14 |
| 99-周山河 | 99-15 |
| 99-周山河 | 99-16 |
| 99-周山河 | 99-17 |
| 99-周山河 | 99-18 |
| 99-周山河 | 99-19 |
| 100-西周港 | 100-1 |
| 100-西周港 | 100-2 |
| 100-西周港 | 100-3 |
| 101-跃进河 | 101-1 |
| 101-跃进河 | 101-2 |
| 101-跃进河 | 101-3 |
| 101-跃进河 | 101-4 |
| 101-跃进河 | 101-5 |
| 101-跃进河 | 101-6 |
| 101-跃进河 | 101-7 |
| 101-跃进河 | 101-8 |
| 101-跃进河 | 101-9 |
| 101-跃进河 | 101-10 |
| 101-跃进河 | 101-11 |
| 101-跃进河 | 101-12 |
| 101-跃进河 | 101-13 |
| 101-跃进河 | 101-14 |
| 101-跃进河 | 101-15 |
| 101-跃进河 | 101-16 |
| 101-跃进河 | 101-17 |
| 101-跃进河 | 101-18 |
| 101-跃进河 | 101-19 |
| 101-跃进河 | 101-20 |
| 101-跃进河 | 101-21 |
| 101-跃进河 | 101-22 |
| 101-跃进河 | 101-23 |
| 101-跃进河 | 101-24 |
| 101-跃进河 | 101-25 |
| 102-中干河 | 102-1 |
| 102-中干河 | 102-2 |
| 103-西景河 | 103-1 |
| 103-西景河 | 103-2 |
| 103-西景河 | 103-3 |
| 103-西景河 | 103-4 |
| 103-西景河 | 103-5 |
| 103-西景河 | 103-6 |
| 103-西景河 | 103-7 |
| 103-西景河 | 103-8 |
| 103-西景河 | 103-9 |
| 104-生产河 | 104-1 |
| 104-生产河 | 104-2 |
| 104-生产河 | 104-5 |
| 104-生产河 | 104-4 |
| 104-生产河 | 104-5 |
| 104-生产河 | 104-6 |
| 104-生产河 | 106-7 |
| 104-生产河 | 106-8 |
| 104-生产河 | 106-9 |
| 104-生产河 | 106-10 |
| 104-生产河 | 106-11 |
| 104-生产河 | 106-12 |
| 104-生产河 | 106-13 |
| 104-生产河 | 106-14 |
| 104-生产河 | 106-15 |
| 104-生产河 | 106-16 |
| 105-蚂蚁坝河 | 105-1 |
| 105-蚂蚁坝河 | 105-2 |
| 105-蚂蚁坝河 | 105-3 |
| 105-蚂蚁坝河 | 105-4 |
| 105-蚂蚁坝河 | 105-5 |
| 105-蚂蚁坝河 | 105-6 |
| 106-朱港河 | 106-1 |
| 106-朱港河 | 106-2 |
| 107-西桥河 | 107-1 |
| 107-西桥河 | 107-2 |
| 107-西桥河 | 107-3 |
| 107-西桥河 | 107-4 |
| 107-西桥河 | 107-5 |
| 107-西桥河 | 107-6 |
| 107-西桥河 | 107-7 |
| 107-西桥河 | 107-8 |
| 107-西桥河 | 107-9 |
| 107-西桥河 | 107-10 |
| 107-西桥河 | 107-11 |
| 107-西桥河 | 107-12 |
| 108-草皮革河 | 108-1 |
| 108-草皮革河 | 108-2 |
| 108-草皮革河 | 108-3 |
| 108-草皮革河 | 108-4 |
| 109-富野庄河 | 109-1 |
| 109-富野庄河 | 109-2 |
| 109-富野庄河 | 109-3 |
| 109-富野庄河 | 109-4 |
| 109-富野庄河 | 109-5 |
| 109-富野庄河 | 109-6 |
| 109-富野庄河 | 109-7 |
| 109-富野庄河 | 109-8 |
| 109-富野庄河 | 109-9 |
| 109-富野庄河 | 109-10 |
| 110-南塘庄河 | 110-1 |
| 110-南塘庄河 | 110-2 |
| 110-南塘庄河 | 110-3 |
| 111-富野新河 | 111-1 |
| 111-富野新河 | 111-2 |
| 111-富野新河 | 111-3 |
| 112-天德湖 | 112-1 |
| 112-天德湖 | 112-2 |
| 112-天德湖 | 112-3 |
| 113-天禄湖 | 113-1 |
| 114-赵泰支港 | 114-1 |
| 114-赵泰支港 | 114-2 |
| 114-赵泰支港 | 114-3 |
| 114-赵泰支港 | 114-4 |
| 114-赵泰支港 | 114-5 |
| 114-赵泰支港 | 114-6 |
| 114-赵泰支港 | 114-7 |
| 114-赵泰支港 | 114-8 |
| 114-赵泰支港 | 114-9 |
| 114-赵泰支港 | 114-10 |
| 114-赵泰支港 | 114-11 |
| 114-赵泰支港 | 114-12 |
| 114-赵泰支港 | 114-13 |
| 114-赵泰支港 | 114-14 |
| 114-赵泰支港 | 114-15 |
| 114-赵泰支港 | 114-16 |
| 114-赵泰支港 | 114-17 |
| 114-赵泰支港 | 114-18 |
| 114-赵泰支港 | 114-19 |
| 114-赵泰支港 | 114-20 |
| 115-常圩中沟 | 115-1 |
| 115-常圩中沟 | 115-2 |
| 115-常圩中沟 | 115-3 |
| 115-常圩中沟 | 115-4 |
| 116-复元中沟 | 116-1 |
| 116-复元中沟 | 116-2 |
| 116-复元中沟 | 116-3 |
| 116-复元中沟 | 116-4 |
| 116-复元中沟 | 116-5 |
| 116-复元中沟 | 116-6 |
| 116-复元中沟 | 116-7 |
| 116-复元中沟 | 116-8 |
| 116-复元中沟 | 116-9 |
| 116-复元中沟 | 116-10 |
| 117-南官河 | 117-1 |
| 117-南官河 | 117-2 |
| 117-南官河 | 117-3 |
| 117-南官河 | 117-4 |
| 117-南官河 | 117-5 |
| 117-南官河 | 117-6 |
| 117-南官河 | 117-7 |
| 117-南官河 | 117-8 |
| 117-南官河 | 117-9 |
| 117-南官河 | 117-10 |
| 117-南官河 | 117-11 |
| 117-南官河 | 117-12 |
| 117-南官河 | 117-13 |
| 117-南官河 | 117-14 |
| 117-南官河 | 117-15 |
| 117-南官河 | 117-16 |
| 117-南官河 | 117-17 |
| 117-南官河 | 117-18 |
| 117-南官河 | 117-19 |
| 117-南官河 | 117-20 |
| 117-南官河 | 117-21 |
| 117-南官河 | 117-22 |
| 117-南官河 | 117-23 |
| 117-南官河 | 117-24 |
| 117-南官河 | 117-25 |
| 117-南官河 | 117-26 |
| 117-南官河 | 117-27 |
| 117-南官河 | 117-28 |
| 117-南官河 | 117-29 |
| 117-南官河 | 117-30 |
| 117-南官河 | 117-31 |
| 117-南官河 | 117-32 |
| 117-南官河 | 117-33 |
| 117-南官河 | 117-34 |
| 117-南官河 | 117-35 |
| 117-南官河 | 117-36 |
| 117-南官河 | 117-37 |
| 117-南官河 | 117-38 |
| 117-南官河 | 117-39 |
| 117-南官河 | 117-40 |
| 117-南官河 | 117-41 |
| 117-南官河 | 117-42 |
| 117-南官河 | 117-43 |
| 117-南官河 | 117-44 |
| 117-南官河 | 117-45 |
| 117-南官河 | 117-46 |
| 117-南官河 | 117-47 |
| 117-南官河 | 117-48 |
| 117-南官河 | 117-49 |
| 117-南官河 | 117-50 |
| 117-南官河 | 117-51 |
| 117-南官河 | 117-52 |
| 117-南官河 | 117-53 |
| 117-南官河 | 117-54 |
| 117-南官河 | 117-55 |
| 117-南官河 | 117-56 |
| 117-南官河 | 117-57 |
| 117-南官河 | 117-58 |
| 117-南官河 | 117-59 |
| 117-南官河 | 117-60 |
| 117-南官河 | 117-61 |
| 117-南官河 | 117-62 |
| 117-南官河 | 117-63 |
| 117-南官河 | 117-64 |
| 117-南官河 | 117-65 |
| 117-南官河 | 117-66 |
| 117-南官河 | 117-67 |
| 117-南官河 | 117-68 |
| 117-南官河 | 117-69 |
| 117-南官河 | 117-70 |
| 117-南官河 | 117-71 |
| 117-南官河 | 117-72 |
| 117-南官河 | 117-73 |
| 117-南官河 | 117-74 |
| 117-南官河 | 117-75 |
| 117-南官河 | 117-76 |
| 117-南官河 | 117-77 |
| 117-南官河 | 117-78 |
| 117-南官河 | 117-79 |
| 117-南官河 | 117-80 |
| 117-南官河 | 117-81 |
| 117-南官河 | 117-82 |
| 117-南官河 | 117-83 |
| 117-南官河 | 117-84 |
| 117-南官河 | 117-85 |
| 117-南官河 | 117-86 |
| 118-南官河 |  |
| 119-宣堡港 | 119-1 |
| 119-宣堡港 | 119-2 |
| 119-宣堡港 | 119-3 |
| 119-宣堡港 | 119-4 |
| 119-宣堡港 | 119-5 |
| 119-宣堡港 | 119-6 |
| 119-宣堡港 | 119-7 |
| 119-宣堡港 | 119-8 |
| 119-宣堡港 | 119-9 |
| 119-宣堡港 | 119-10 |
| 119-宣堡港 | 119-11 |
| 119-宣堡港 | 119-12 |
| 120-许庄河 | 120-1 |
| 120-许庄河 | 120-2 |
| 120-许庄河 | 120-3 |
| 120-许庄河 | 120-4 |
| 120-许庄河 | 120-5 |
| 120-许庄河 | 120-6 |
| 120-许庄河 | 120-7 |
| 120-许庄河 | 120-8 |
| 120-许庄河 | 120-9 |
| 120-许庄河 | 120-10 |
| 120-许庄河 | 120-11 |
| 120-许庄河 | 120-12 |
| 120-许庄河 | 120-13 |
| 120-许庄河 | 120-14 |
| 121-联丰中沟 |  |
| 122-马厂中沟 | 122-1 |
| 122-马厂中沟 | 122-2 |
| 122-马厂中沟 | 122-3 |
| 122-马厂中沟 | 122-4 |
| 122-马厂中沟 | 122-5 |
| 122-马厂中沟 | 122-6 |
| 122-马厂中沟 | 122-7 |
| 122-马厂中沟 | 122-8 |
| 123-朱庄河 | 123-1 |
| 123-朱庄河 | 123-2 |
| 123-朱庄河 | 123-3 |
| 124-建设河 | 124-1 |
| 124-建设河 | 124-2 |
| 124-建设河 | 124-3 |
| 125-老许庄河 | 125-1 |
| 125-老许庄河 | 125-2 |
| 125-老许庄河 | 125-3 |
| 125-老许庄河 | 125-4 |
| 125-老许庄河 | 125-5 |
| 126-刁东中沟 | 126-1 |
| 126-刁东中沟 | 126-2 |
| 126-刁东中沟 | 126-3 |
| 126-刁东中沟 | 126-4 |
| 126-刁东中沟 | 126-5 |
| 126-刁东中沟 | 126-6 |
| 126-刁东中沟 | 126-7 |
| 126-刁东中沟 | 126-8 |
| 126-刁东中沟 | 126-9 |
| 126-刁东中沟 | 126-10 |
| 127-府前河 | 127-1 |
| 127-府前河 | 127-2 |
| 127-府前河 | 127-3 |
| 127-府前河 | 127-4 |
| 127-府前河 | 127-5 |
| 127-府前河 | 127-6 |
| 127-府前河 | 127-7 |
| 127-府前河 | 127-8 |
| 127-府前河 | 127-9 |
| 128-卫生院南北河 | 128-1 |
| 128-卫生院南北河 | 128-2 |
| 128-卫生院南北河 | 128-3 |
| 128-卫生院南北河 | 128-4 |
| 128-卫生院南北河 | 128-5 |
| 129-大北河 | 129-1 |
| 129-大北河 | 129-2 |
| 130-中学河 | 130-1 |
| 130-中学河 | 130-2 |
| 130-中学河 | 130-3 |
| 130-中学河 | 130-4 |
| 130-中学河 | 130-5 |
| 130-中学河 | 130-6 |
| 130-中学河 | 130-7 |
| 131-蔡圩河 | 131-1 |
| 131-蔡圩河 | 131-2 |
| 131-蔡圩河 | 131-3 |
| 131-蔡圩河 | 131-4 |
| 131-蔡圩河 | 131-5 |
| 131-蔡圩河 | 131-6 |
| 131-蔡圩河 | 131-7 |
| 131-蔡圩河 | 131-8 |
| 131-蔡圩河 | 131-9 |
| 131-蔡圩河 | 131-10 |
| 131-蔡圩河 | 131-11 |
| 131-蔡圩河 | 131-12 |
| 131-蔡圩河 | 131-13 |
| 131-蔡圩河 | 131-14 |
| 132-新区南北河 | 132-1 |
| 132-新区南北河 | 132-2 |
| 132-新区南北河 | 132-3 |
| 132-新区南北河 | 132-4 |
| 132-新区南北河 | 132-5 |
| 132-新区南北河 | 132-6 |
| 132-新区南北河 | 132-7 |
| 132-新区南北河 | 132-8 |
| 132-新区南北河 | 132-9 |
| 132-新区南北河 | 132-10 |
| 132-新区南北河 | 132-11 |
| 132-新区南北河 | 132-12 |
| 132-新区南北河 | 132-13 |
| 132-新区南北河 | 132-14 |
| 132-新区南北河 | 132-15 |
| 132-新区南北河 | 132-16 |
| 132-新区南北河 | 132-17 |
| 132-新区南北河 | 132-18 |
| 132-新区南北河 | 132-19 |
| 132-新区南北河 | 132-20 |
| 132-新区南北河 | 132-21 |
| 132-新区南北河 | 132-22 |
| 132-新区南北河 | 132-23 |
| 132-新区南北河 | 132-24 |
| 132-新区南北河 | 132-25 |
| 132-新区南北河 | 132-26 |
| 132-新区南北河 | 132-27 |
| 132-新区南北河 | 132-28 |
| 132-新区南北河 | 132-29 |
| 132-新区南北河 | 132-30 |
| 132-新区南北河 | 132-31 |
| 132-新区南北河 | 132-32 |
| 132-新区南北河 | 132-33 |
| 132-新区南北河 | 132-34 |
| 132-新区南北河 | 132-35 |
| 132-新区南北河 | 132-36 |
| 132-新区南北河 | 132-37 |
| 132-新区南北河 | 132-38 |
| 132-新区南北河 | 132-39 |
| 132-新区南北河 | 132-40 |
| 132-新区南北河 | 132-41 |
| 132-新区南北河 | 132-42 |
| 133-二井河 | 133-1 |
| 133-二井河 | 133-2 |
| 133-二井河 | 133-3 |
| 133-二井河 | 133-4 |
| 133-二井河 | 133-5 |
| 133-二井河 | 133-6 |
| 133-二井河 | 133-7 |
| 133-二井河 | 133-8 |
| 133-二井河 | 133-9 |
| 133-二井河 | 133-10 |
| 133-二井河 | 133-11 |
| 133-二井河 | 133-12 |
| 134-王营中沟 | 134-1 |
| 134-王营中沟 | 134-2 |
| 134-王营中沟 | 134-3 |
| 134-王营中沟 | 134-4 |
| 134-王营中沟 | 134-5 |
| 134-王营中沟 | 134-6 |
| 134-王营中沟 | 134-7 |
| 134-王营中沟 | 134-8 |
| 134-王营中沟 | 134-9 |
| 134-王营中沟 | 134-10 |
| 134-王营中沟 | 134-11 |
| 134-王营中沟 | 134-12 |
| 134-王营中沟 | 134-13 |
| 134-王营中沟 | 134-14 |
| 134-王营中沟 | 134-15 |
| 134-王营中沟 | 134-16 |
| 134-王营中沟 | 134-17 |
| 135-宣南中沟 | 135-1 |
| 135-宣南中沟 | 135-2 |
| 135-宣南中沟 | 135-3 |
| 135-宣南中沟 | 135-4 |
| 135-宣南中沟 | 135-5 |
| 136-港城花苑内河 |  |
| 137-生态公园湖 | 137-1 |
| 137-生态公园湖 | 137-2 |
| 137-生态公园湖 | 137-3 |
| 137-生态公园湖 | 137-4 |
| 137-生态公园湖 | 137-5 |
| 137-生态公园湖 | 137-6 |
| 137-生态公园湖 | 137-7 |
| 138-沈岱中沟 |  |
| 154-双庆河 | 154-1 |
| 154-双庆河 | 154-2 |
| 154-双庆河 | 154-3 |
| 154-双庆河 | 154-4 |
| 154-双庆河 | 154-5 |
| 154-双庆河 | 154-6 |
| 154-双庆河 | 154-7 |
| 154-双庆河 | 154-8 |
| 154-双庆河 | 154-9 |
| 154-双庆河 | 154-10 |
| 154-双庆河 | 154-11 |
| 154-双庆河 | 154-12 |
| 154-双庆河 | 154-13 |
| 154-双庆河 | 154-14 |
| 154-双庆河 | 154-15 |
| 154-双庆河 | 154-16 |
| 154-双庆河 | 154-17 |
| 154-双庆河 | 154-18 |
| 154-双庆河 | 154-19 |
| 154-双庆河 | 154-20 |

##### 3.10.2飞巡报告要求

飞巡报告应包括但不限于飞巡计划、飞巡路线、386个排口飞巡视频、图像，并对疑似问题排口提供分析数据供采购人判断排口当前情况。

##### 3.10.3飞巡服务时效要求

中标人需按照采购人飞巡需求，在接到任务后3个工作日内出具飞巡计划并经采购人指定部门审核通过，然后2个工作日内按计划开始实施飞巡任务，并于飞巡任务结束后3个工作日内出具飞巡报告。

3.10.4验收要求

结算方式：此项结算模式为总价包干，其余任何费用采购人不再承担。

#### 3.11道路地质雷达检测及CCTV管网检测服务

因项目待检道路及管网受实际检测条件（如道路改造）影响，本项服务采用固定单价方式，投标价应包括投标人完成检测计划所有工作量的费用，中标价一经确认，不作调整，费用支付按照实际检测工作量经验收及审计后支付。

★本项目道路地质雷达检测最高限价单价：1万元/公里（包含机动车道、非机动车道、人行道），检测车道数量由中标单位结合现场和自身技术水平综合考虑，对计划范围内全部道路按照实际情况进行道路雷达探测，对检测出的病害位置及范围进行确定，并出具塌陷隐患检测成果报告，中标后不得以任何理由增加费用。

★本项目CCTV管网检测最高限价单价：3.2万元/公里；支网检测最高限价单价：1万元/公里，支网检测长度为32公里。对计划范围内老旧雨水管网进行检测(含检测前的疏通工作），并出具检测成果报告，中标后不得以任何理由增加费用。

##### 3.11.1 道路地质雷达检测要求

###### 3.11.1.1 道路检测计划清单

3.11.1.1.1 2025年及2026地质雷达检测计划

| 2025年及2026年地质雷达检测计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 检测长度（m） | 检测宽度（m） |
| 1 | 森园路 | 江州路 | 兴泰路 | 6900 | 40 |
| 2 | 海阳路 | 吴洲路 | 东进小区 | 3615 | 40 |
| 3 | 扬州路 | 长江大道 | 招贤桥 | 2900 | 40 |
| 4 | 东进路 | 江州路 | 南通路（东风北路） | 2700 | 40 |
| 5 | 南通路 | 东风路 | 兴泰路 | 3900 | 40 |
| 6 | 人民路(迎春路以北) | 迎春东路 | 迎春西路 | 3720 | 25 |
| 7 | 迎宾路 | 东风路 | 兴泰路 | 3550 | 25 |
| 8 | 迎春路 | 祥泰路 | 先锋河桥（含） | 15224 | 40 |
| 9 | 育才路 | 春兰路 | 迎春东路 | 1500 | 25 |
| 10 | 济川路 | 宝带桥（含） | 泰盛路 | 7710 | 45 |
| 11 | 永泰路 | 青年路 | 东风路 | 1950 | 25 |
| 12 | 梅兰路 | 青年路 | 泰盛路 | 6820 | 45 |
| 13 | 永晖路 | 青年路 | 东风路 | 2200 | 25 |
| 14 | 吴陵路 | 迎春路 | 吴陵桥（含） | 1170 | 45 |
| 15 | 吴洲路 | 炼油厂 | 迎春路 | 4000 | 20 |
| 16 | 江州路 | 森北大桥（不含） | 江州桥（含） | 4780 | 40 |
| 17 | 青年路 | 海阳路 | 凤凰路 | 5150 | 40 |
|  |  | 凤凰路 | 永定路 | 1400 | 60 |
| 18 | 海陵路 | 迎江桥（不含） | 海阳路 | 1700 | 25 |
|  |  | 人民路 | 迎春路 | 939 | 25 |
|  |  | 迎春路 | 海军大道 | 6900 | 35 |
| 19 | 鼓楼路 | 海阳路 | 济川路 | 3420 | 40 |
|  |  | 济川路 | 淮河路 | 6020 | 45 |
| 20 | 引凤路 | 福龙桥（不含） | 太湖路 | 4393 | 25 |
| 21 | 春晖路 | 宏基花园 | 凤凰路 | 4950 | 25 |
| 22 | 春兰路 | 森园路 | 济川路 | 4494 | 45 |
| 23 | 凤凰路 | 凤凰大桥（含） | 兴泰路 | 3900 | 60 |
|  |  | 兴泰路 | 泰康路 | 2700 | 45 |
| 24 | 泰安路 | 迎春路 | 凤凰路 | 3660 | 30 |
| 25 | 泰康路 | 迎春路 | 凤凰路 | 3760 | 35 |
| 26 | 东风路 | 新通扬运河桥（不 含） | 迎春路 | 3560 | 45 |
|  |  | 迎春路 | 济川路 | 1500 | 60 |
|  |  | 济川路 | 凤凰路 | 1850 | 45 |
| 27 | 广场东支路 | 凤凰路 | 永兴路 | 650 | 14 |
| 28 | 广场西支路 | 凤凰路 | 永兴路 | 650 | 14 |
| 29 | 永兴路 | 青年路 | 兴泰路 | 3500 | 35 |
| 30 | 盛唐路 | 凤凰路 | 永定路 | 1400 | 25 |
| 31 | 御园路 | 永兴路 | 永定路 | 780 | 25 |
| 32 | 西谢路 | 永定路 | 周山河路 | 1051 | 25 |
| 33 | 太湖路 | 泰州大道 | 鼓楼路 | 1798 | 25 |
| 34 | 洪泽湖路 | 泰州大道 | 东风路 | 2597 | 25 |
| 35 | 周山河路 | 泰州大道 | 鼓楼路 | 1898 | 45 |
| 36 | 海军大道 | 泰州大道 | 兴泰路 | 4100 | 45 |
| 37 | 泰州大道东侧慢车道和人行道 | 永定路 | 周山河路 | 1400 | 60 |
| 38 | 红旗大道 | 泰东河 | 军民河桥（不含） | 8880 | 27 |
| 39 | 秋雪湖大道 | 宁启铁路 | 芝田路 | 2958 | 40 |
| 40 | 苏红路 | 淤溪 | 苏陈 | 3360 | 25 |
| 41 | 淤红路 | 淤溪交界处 | 泽兰路 | 2291 | 25 |
| 42 | 芝田路 | 东南环路 | 秋雪湖大道 | 5020 | 25 |
| 43 | 泽兰路 | 中桥路 | 淤红路 | 4151 | 25 |
| 44 | 东南环路 | 启扬高速 | 红旗大道最终至苏红路 | 4284 | 25 |
| 45 | 石羊路 | 泽兰路 | 秋雪湖渔业观光园 | 1879 | 25 |
| 46 | 红粟路 | 泽兰路 | 江海高速北侧 | 3225 | 25 |
| 47 | 泰联路 | 泽兰路 | 芝田路 | 1820 | 9 |
| 48 | 中桥路 | 泽兰路 | 红旗大道北侧 | 1188 | 9 |
| 49 | 中菱路 | 泽兰路 | 红旗大道北侧 | 1406 | 9 |
| 50 | 泰良路 | 红旗大道北侧 | 中桥路东侧 | 951 | 9 |
| 51 | 军民路 | 芝田路 | 东南环路 | 1324 | 15 |
| 52 | 广达路 | 兴泰公路西侧 | 兴泰路西侧 | 501 | 8 |
| 53 | 淮河路 | 鼓楼南路 | 东风南路 | 854 | 45 |
| 54 | 黄河路 | 海陵南路 | 泰州大道 | 1020 | 35 |
| 55 | 栖霞山路 | 云龙湖路 | 海军大道 | 1003 | 25 |
| 56 | 人民路 | 泰州大道 | 钟山南路 | 371 | 40 |
| 57 | 钟山路 | 海军大道 | 淮河路 | 514 | 25 |
| 58 | 金山路 | 洪泽湖路 | 周山河路 | 720 | 18 |
| 59 | 紫金路 | 洪泽湖路 | 周山河路 | 702 | 18 |
| 60 | 云龙湖路 | 海陵南路 | 钟山路 | 240 | 18 |
| 61 | 盛唐路 | 周山河路 | 太湖路 | 445 | 20 |
| 62 | 东谢路 | 周山河路 | 双河初中 | 438 | 18 |
| 63 | 串塘河路 | 鼓楼路 | 东风路 | 839 | 18 |
| 64 | 海河路 | 鼓楼路 | 东风路 | 749 | 30 |
| 65 | 海军南路 | 西周港路 | 海陵南路 | 613 | 18 |
| 66 | 东周港路 | 海军大道 | 淮河路 | 515 | 25 |
| 67 | 惠山路 | 淮河路-海军大道 | 海军大道 | 490 | 10 |
| 68 | 金玉路 | 鼓楼路-海陵路 | 海陵路 | 570 | 25 |
| 69 | 运河路东延 | 兴泰北路 | 老东河路 | 2660 | 45 |
| 70 | 运河路 | 海陵北路 | 青年北路 | 456 | 45 |
| 71 | 凤凰路东延 | 纵五路 | 京泰路 | 911 | 60 |
| 72 | 凤凰东路 | 兴泰路 | S231东环高架 | 2300 | 60 |
| 73 | 梅兰路东延 | 泰盛路西 | 京泰路 | 486 | 40 |
| 74 | 京泰路南延 | 海姜大道 | 凤凰路 | 5400 | 60 |
| 75 | 济川路东延 | 纵六路 | 京泰路 | 310 | 45 |
| 76 | 农溱园连接线 | 苏红路 | 三号桥西 | 7920 | 32 |
| 77 | 春晖路北延 | 南通路 | 森园路 | 1766.122 | 25 |
| 78 | 人民路南延 | 南山寺路 | 迎春路 | 361 | 18 |
| 79 | 运河路西延 | 东风北路 | 海陵北路 | 1400 | 45 |
| 80 | 春兰路 | 凤凰路 | 兴唐路 | 1000 | 60 |
| 81 | 春兰路南延 | 兴唐路 | 海军大道 | 2338 | 60 |
| 82 | 淮河路 | 海陵南路 | 鼓楼南路 | 1050 | 45 |

注：最终实际实施清单以甲方通知为准。

###### 3.11.1.2 检测工作要求

对计划范围内城市道路进行道路塌陷隐患地质雷达检测，对检测出的隐患位置及范围进行确定，并评定风险等级,为整治、维修提供科学依据。

（1）检测工作应至少包含下列内容：

① 现场踏勘与资料收集；

② 制定切实可行的检测方案；

③ 数据采集及解译；

④ 疑似点定位与复测；

⑤ 成果钻探验证；

⑥ 成因分析及处置建议；

⑦ 对其他异常情况进行检测；

⑧ 检测报告编写与提交。

（2）检测工作基本要求

① 该项目采用地质雷达检测方法为主，其他检测方法作为辅助手段；采用地质雷达检测道路下方5米范围内是否存在塌陷隐患，如脱空、空洞、疏松体和富水体等；

② 中标人必须对检测道路红线内范围进行全面覆盖，重点检测区域或普查异常区域应加密测线布设或交叉布设；

③ 在检测过程中如查明已形成严重塌陷风险的隐患时，立即以电话与书面形式通知采购人，并配合进行应急处置；

④ 中标人须每周上报项目实施情况，并对采购人就检测成果提出的质疑进行复测或解答；

⑤ 形成检测结果（判明检测道路存在的基础疏松和空洞等塌陷隐患情况，探测隐患大小和埋深，并对隐患的位置进行定位测量，对隐患严重区域配以影像资料，对形成原因进行初步分析）；

⑥ 分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，对道路土体不良地质进行验证，配合采购人采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。

⑦ 道路塌陷隐患探测成果信息表

为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，探测结果需包含以下信息：

###### 3.11.1.3 服务要求

本次道路地质雷达检测计划2025年和2026年每年检测一次（共两次），中标人接收到检测任务后需在10个工作日内完成检测计划及检测方案并经采购人确认后，按照检测计划及检测方案开展相关工作并通过采购人验收，并提供半年（自验收合格之日起）后续服务（后续服务期内提供的所有服务，采购人不再另行支付任何费用）。

具体工作进度要求如下：

（1）中标人须每周上报项目实施情况，并对采购人就项目成果提出的质疑进行复测或解答，中标人就采购人提出质疑的部分进行复测的，采购人不再另行支付相关费用。

（2）出具项目成果报告经采购人验收合格后，提供后续服务期半年，后续服务期内，每半年对检测出的塌陷隐患区域复查一次，当检测区域内的隐患有发展趋势时，成交供应商须以书面报告的形式向采购人报告。

###### 3.11.1.4 技术要求

（一）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

成果应符合国家、地方及行业相关法规、规范，包括但不限于以下规定，若有新的规定（包括实施中），以新的规定执行。

（1）《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南》(试行)

（2）《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016

（3）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T 437-2018

（4）《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》（T/CMEA8-2020）

（5）《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）

（6）《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2017）

（7）《工程测量标准》（GB 50026-2020）

（8）《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）

（二）安全文明作业

（1）在现场检测工作开展前必须由项目负责人组织检测方面的安全知识培训，并对参加检测人员进行安全技术交底。

（2）中标人要根据现场特点，按照国家相关规范规定，加强检测现场安全管理、文明作业，否则造成一切不良后果或人身伤害由中标人自行承担或赔偿。

（3）中标人在检测过程中需做好与相关政府职能部门（交管、环保、城管等）协调工作。

###### 3.11.1.5 成果要求

（1）塌陷总体风险评估成果报告应至少包含下列内容：

① 项目概况、总体评估的技术依据、目的和要求；

② 评估区域概况；

③ 已有资料的收集和利用情况；

④ 评估过程和工作方法；

⑤ 评估成果；

⑥ 相关附图和附表。

（2）塌陷隐患检测成果报告应具体包含下列内容：

① 项目概况、检测工作的技术依据、目的和要求；

② 检测区域概况；

③ 已有资料的收集和利用情况；

④ 技术方案及安全专项方案；

⑤ 检测成果；

⑥ 成果钻探验证；

⑦ 隐患成因初步分析；

⑧ 结论及处置建议；

⑨ 质量保障措施及服务承诺；

⑩ 相关附图和附表。

（3）塌陷隐患检测应遵循解译正确、定位准确、科学有据、结论明确、易于处置的原则。检测结果必须与检测数据相互印证，其中关于隐患疑似点的排除要理由充分，且有足够证据支撑。

（4）为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，根据塌陷隐患检测结果动态更新总体风险评估成果。为泰州市主城区城市道路塌陷防控计划和泰州市城市生命线安全工程道路塌陷场景建设提供充足依据。

（5）提供道路塌陷总体风险评估报告、道路塌陷隐患检测报告文本各4套，电子文件1套（PDF格式）。

###### 3.11.1.6 验收要求

项目成果由采购人自行组织或视情邀请相关专家对本项目成果及服务内容进行验收评价，供应商需配合相关验收要求。

结算方式：工程量需经采购人确认后作为结算依据，以供应商的投标报价单价进行结算，其余任何费用采购人不再承担。

##### 3.11.2 CCTV管网检测要求

###### 3.11.2.1 管网检测计划清单

3.11.2.1.1 2025年管网（主网）检测计划

| 2025年雨水管网（主网）CCTV检测计划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 管网长度 （m） |
| 1 | 海陵路 | 永定路 | 迎春路 | 4600 | 35 | 9200 |
|  |  | 海阳路 | 迎江桥（不含） | 1700 | 25 | 1700 |
| 2 | 鼓楼路 | 海军大道 | 淮河路 | 530 | 45 | 1060 |
| 3 | 永兴路 | 青年路 | 鼓楼路 | 1370 | 35 | 2740 |
|  |  | 东风路 | 兴泰路 | 1360 | 35 | 2720 |
| 4 | 青年路 | 海阳路 | 永定路 | 6550 | 40 | 13100 |
| 5 | 迎春路 | 兴泰路 | 泰安路 | 190 | 40 | 380 |
| 6 | 凤凰路 | 凤凰大桥（含） | 兴泰路 | 3900 | 60 | 7800 |
|  |  | 泰安路 | 泰康路 | 640 | 45 | 1280 |
| 7 | 引凤路 | 太湖路 | 永定路 | 620 | 25 | 620 |
| 8 | 春晖路 | 育才路 | 南通路 | 2000 | 25 | 2000 |
| 9 | 梅兰路 | 青年路 | 春晖路 | 3400 | 45 | 6800 |
|  |  | 泰康路 | 泰盛路 | 830 | 45 | 1660 |
| 10 | 济川路 | 宝带桥（含） | 春晖路 | 3540 | 45 | 7080 |
| 11 | 海军大道 | 泰州大道 | 东风路 | 2900 | 45 | 5800 |
| 12 | 洪泽湖路 | 泰州大道 | 海陵路 | 870 | 25 | 870 |
|  |  | 鼓楼路 | 东风路 | 930 | 25 | 1860 |
| 13 | 太湖路 | 泰州大道 | 海陵路 | 830 | 25 | 1798 |
| 14 | 人民路 | 鼓楼路 | 迎春东路 | 1300 | 25 | 1300 |
| 15 | 江州路 | 迎春路 | 海阳路 | 1870 | 40 | 3740 |
| 16 | 东进路 | 江州路 | 东风北路 | 2700 | 40 | 5400 |
| 17 | 泰州大道东侧慢车道和人行道 | 永定路 | 周山河路 | 1400 | 60 | 1400 |
| 18 | 黄河路 | 泰州大道 | 海陵路 | 1020 | 35 | 2040 |
| 19 | 栖霞山路 | 云龙湖路 | 海军大道 | 1003 | 25 | 1003 |
| 20 | 西谢路 | 永定路 | 太湖路 | 620 | 25 | 620 |
| 21 | 泰康路 | 凤凰路 | 济川路 | 2020 | 35 | 4040 |

注：最终实际实施清单以甲方通知为准。

3.11.2.1.2 2026年管网（主网）检测计划

| 2026年雨水管网（主网）CCTV检测计划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 长度（m） | 宽度（m） | 管网长度（m） |
| 1 | 迎宾路 | 金马路 | 兴泰路 | 430 | 25 | 430 |
| 2 | 南通路 | 五里桥 | 兴泰路 | 2160 | 40 | 4320 |
| 3 | 永泰路 | 青年路 | 东风路 | 1950 | 25 | 1950 |
| 4 | 泰安路 | 迎春路 | 凤凰路 | 3660 | 30 | 3660 |
| 5 | 海阳路 | 吴洲路 | 东进小区 | 3615 | 40 | 7230 |
| 6 | 人民路(南) | 泰州大道 | 钟山路 | 371 | 40 | 742 |
| 7 | 云龙湖路 | 钟山路 | 海陵路 | 240 | 18 | 240 |
| 8 | 盛唐路 | 太湖路 | 周山河路 | 445 | 20 | 445 |
| 9 | 东谢路 | 双河初中 | 周山河路 | 438 | 18 | 438 |
| 10 | 扬州路 | 长江大道 | 招贤桥 | 2900 | 40 | 5800 |
| 11 | 串塘河路 | 鼓楼路 | 东风路 | 839 | 18 | 839 |
| 12 | 海河路 | 鼓楼路 | 东风路 | 749 | 30 | 749 |
| 13 | 海军南路 | 西周港路 | 海陵南路 | 613 | 18 | 613 |
| 14 | 东周港路 | 海军大道 | 淮河路 | 515 | 25 | 515 |
| 15 | 运河路东延 | 兴泰北路 | 老东河路 | 2660 | 45 | 4400 |
| 16 | 运河路 | 海陵北路 | 青年北路 | 456 | 45 | 1170 |
| 17 | 凤凰路东延工程 | 纵五路 | 京泰路 | 911 | 60 | 2105 |
| 18 | 凤凰东路 | 兴泰路 | S231东环高架 | 2358 | 60 | 2310 |
| 19 | 梅兰路东延 | 泰盛路西 | 京泰路 | 486 | 40 | 1326 |
| 20 | 京泰路南延 | 海姜大道 | 凤凰路 | 5388 | 60 | 14810 |
| 21 | 济川路东延 | 纵六路 | 京泰路 | 310 | 45 | 690 |
| 22 | 农溱园连接线工程（海陵段） | 苏红路 | 三号桥西 | 1840 | 32 | 3725 |
| 23 | 春晖路北延 | 南通路 | 森园路 | 1766 | 25 | 1120 |
| 24 | 人民路南延 | 南山寺路 | 迎春路 | 280 | 18 | 261 |
| 25 | “东林路、海润路”接通工程 | 东林路(江洲路-海润路) | 海润路(东邻路-扬州路) | 590 | 26 | 480 |
| 26 | 运河路西延 | 东风北路 | 海陵北路 | 1400 | 45 | 2333 |
| 27 | 春兰路 | 凤凰路 | 兴唐路 | 1286 | 60 | 2209 |
| 28 | 春兰路南延 | 兴唐路 | 海军大道 | 2300 | 60 | 5260 |
| 29 | 金玉路 | 鼓楼路 | 海陵路 | 560 | 25 | 530 |

注：最终实际实施清单以甲方通知为准。

###### 3.11.2.2 检测工作要求

（1）外观质量检测（含管道内部视频资料）：对检查井等附属设施顶板、内壁、底板及管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；按提供图纸在井室内标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完整，能准确反映管道内部情况，并且把标注的井号拍摄在视频内；

（2）破裂检测：管道及配套的检查井等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况；

（3）变形检测：管道及配套的检查井等附属设施结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价；

（4）砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价；

（5）错口检测：对管道接口的错位进行检测，对错口影响雨水的程度进行评价；

（6）起伏检测：对管道接口位置偏移，管道位置竖向位置变化进行测定，并对位置变化造成的影响进行评价；

（7）脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价；

（8）接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价；

（9）支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测；

（10）异物导入检测：非排水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测，并对可能造成的影响进行评价；

（11）渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测；

（12）功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

###### 3.11.2.3 服务要求

（1）检测前须保证管道是畅通无堵塞的，严禁带水检测，因此中标人有可能需要对本次招标的全部管网进行疏通，疏通工作须符合有关标准要求。供应商报价时应充分考虑现场遇到的混凝土块、树根等复杂情况，采购人不再另行支付任何费用。对于疏通管网产生的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付费用，由中标人承担。请投标人认真踏勘现场、慎重报价。

（2）疏通过程中产生的淤泥必须采用密闭式车辆运输并妥善处置，并做好现场清理保洁工作。

（3）疏通过程须留存图片等纸质及视频资料。

（4）管网及检查井内其他管线穿越内容

1）查明管网及检查井等附属设施内其他管线穿越情况，含穿越管线的管径、材质、位置等情况。

2）穿越管网、检查井、阀门井等附属设施的其他管线影像资料。

###### 3.11.2.4 技术要求

成果应符合等国家、地方及行业相关法规、规范，包括但不限于以下规定，若有新的规定（包括实施中），以新的规定执行。

（1）《城市排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（2）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003  J271-2003)

（3）《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-85)

（4）《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)

（5）《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）

（6）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

（7）《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31T/T444-2009）

（8）住建部《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）》

###### 3.11.2.5 成果要求

（1）排水管道检测采用CCTV作业方式。

（2）所有CCTV检测视频要求做到：从地面参照物，到井壁标注的井号，至井室、管道内部的视频需要完整，不能间断。

（3）需提供的成果资料：

①探测方法试验及检测探测仪器性能检验报告；

②检测工作的所有影像资料及原始记录等；

③管道状况评估数据文件；

④质量检查及评价工作报告；

⑤最终成果报告。

对排水管道CCTV检测、修复分别进行全面系统的整理，客观科学的评价现状污水管道的安全性，给出检测结论。成果以书面报告（3份）及电子版本（1份）提供；并附检测成果及相关视频、图件、照片、测量成果；报告中应提供检测试验方法，检测试验记录、结构安全计算所需的参数，并结合具体工程特点进行修复等。

###### 3.11.2.6 验收要求

项目成果由采购人自行组织或视情邀请相关专家对本项目成果及服务内容进行验收评价，供应商需配合相关验收要求。

结算方式：工程量需经采购人确认后作为结算依据，以供应商的投标报价单价进行结算，其余任何费用采购人不再承担。

### 4.安全保密要求

（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

### 5.售后服务要求

（1）在交付完成后，物联网感知设备至少提供3年免费运维服务、且3年免费运维期间发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由中标人负责。（提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）

（2）中标人接收到道路探地雷达检测或管网检测任务后需及时制定检测计划及检测方案并经采购人确认后，按照检测计划及检测方案开展相关工作并通过采购人验收。（提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）

（3）中标人必须保证投标所投产品不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。（提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）

（4）采购人有权对中标人提供的各项服务或设备参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任（投标人提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）。

（5）投标人需承诺在本项目建设期间及3年运维期内免费完成与市县一体化监管系统数据对接工作，包括但不限于物联网设备的接入、检测结果的录入，并配合采购人完成城市生命线相关考核工作。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）。

（6）自项目验收之日起，中标人提供相应的免费质保服务。质保服务期内，中标人提供7×24的热线技术服务，故障报修响应时间时间不超过30分钟；设备运行中出现故障，技术人员应在3小时内到达现场，一般技术问题解决时间不超过8小时，重大技术问题解决时间不超过24小时。中标人须保留质保期间所出现的问题、故障以及处理方式的完整记录，并定期提交用户保存。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）。

（7）免费运维期内所提供运维、技术服务涉及的全部费用均包含在本次报价中。

（8）为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、技术负责人、项目组实施团队成员组成。项目负责人须具有丰富的项目管理及运维服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

### 6.项目培训要求

如有培训需求，中标人应免费为用户或市县一体化监管系统实施人员提供全面的技术培训（培训费用包含在总报价中），使相关人员能对物联网设备进行管理及数据对接，对相关人员提出的疑问进行答疑。

### 7.项目验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定、合同约定的内容和验收标准并结合物联感知设备与市县一体化监管系统调试接入情况以及检测报告是否按需录入市县一体化监管系统等综合要求进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。

### 8.知识产权要求

中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

### 9.节能要求

（1）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。

（2）如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（3）供应商对于投标产品的包装应按照财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》执行。

### 10.其他要求

1、招标文件中标注“★”的为实质性条款，有任何一条负偏离的，投标无效。

2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定，如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，且有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人应当在评标委员会规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。如果投标人不能证明其报价的合理性，该投标将被视为无效投标。

## 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泰州城市生命线安全工程建设（一期）智慧监测体系项目建设 | 其他 |

# 第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| 检测设备 要求 （6分） | 1、供应商拥有便携式地质雷达设备（雷达天线频率为100~700MHz）的，每有1台得1分，本项最高得1分。 |
|  | 2、供应商拥有二维多通道车载探地雷达设备（雷达天线频率为100MHz及以上）的，每有1台得1分，本项最高得1分。 |
|  | 3、供应商拥有三维多通道车载探地雷达设备（雷达天线频率为200MHz及以上）的，每有1台得2分，本项最高得2分。 |
|  | 4、供应商拥有CCTV检测疏通设备的，每有1台得2分，本项最高得2分。 |
|  | 注：以提供的设备采购（租赁）合同或发票复印件作为得分依据，未提供不得分。 |
| 企业实力 （8分） | 1、供应商具有在有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、业务连续性管理体系证书、环境管理体系证书的每提供1项得0.5分，满分2分。 注：投标人须提供证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  | 2、供应商具有与本项目采购内容相关领域国家级工程实验室的得3分，省级工程实验室的得1分，此项最高得3分。 注：投标人须提供证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  | 3、供应商具有省级及以上地下空间探测技术工程实验室的得3分。 注：投标人须提供证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 项目团队 （8分） | 1、项目负责人 |
|  | 拟投入项目负责人具有高级工程师的得1分，具有正高级工程师的得2分；同时具有注册土木工程师（道路工程）证书的得1分；本项最高得3分。 |
|  | 2、项目组主要成员 |
|  | 项目组主要成员（不含项目负责人）总人数不少于6人，其中 （1）项目组主要成员每提供1名具有高级工程师的得1分，本项最高得3分。 （2）项目组主要成员每提供1名与本项目采购内容相关的具有正高级工程师的得1分，本项最高得1分。 （3）上述人员中同时具有注册公用设备工程师（给水排水）证书的得1分，本项最高得1分。 注：上述人员不得重复，需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。 |
| 企业业绩 （8分） | 供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过道路塌陷隐患检测或管网检测项目的有一个得2分，本项目最高得8分。 注：业绩以供应商提供的中标通知书或合同原件扫描件作为得分依据。 有下列情况之一的不予得分： 1.供应商未按上述要求提供原件扫描件材料； 2.供应商提供的材料不全； 3.供应商提供的材料不符合本项要求的； 4.上述业绩不是供应商承担的项目。 |
| 技术方案 （36分） | 1、对投标人提供的总体技术服务方案进行综合评价，方案需针对本项目表述，贴合项目实际需求，适当使用图表，避免简单粘贴。从针对性、合理性和完整性等方面评分。包含但不限于以下内容： （1）详细阐述项目背景、项目依据及技术服务内容等。 （2）项目方案工作思路清晰、技术路线正确。 （3）结合项目实际情况，制定合理、可行的实施计划。 |
|  | ①方案内容完整，符合实际情况，完全满足项目需求且具备可行性的得6分； ②方案内容大致完整，大致符合实际情况，大致满足项目需求且具备可行性的得4分； ③方案内容欠完整，欠符合实际情况，仅满足部分需求但具备一定可行性的得2分； ④未提供或无具体内容的本项不得分； |
|  | 2、对投标人提供的排水防涝监测方案进行综合评价，至少包含基本情况梳理、监测目标、现状分析、设备选型、设备安装与维护等内容。 |
|  | ①排水防涝监测方案内容完整，基本情况梳理完全准确，现状分析符合实际情况，设备选型、安装与维护方案合理的得6分； ②排水防涝监测方案内容基本完整，基本情况梳理大致准确，现状分析大致符合实际情况，设备选型、安装与维护方案大致合理的得4分； ③排水防涝监测方案内容欠完整，基本情况梳理欠准确，现状分析欠符合实际情况，设备选型、安装与维护方案欠合理的得2分； ④排水防涝监测方案内容不完整，基本情况梳理不准确，现状分析不符合实际情况，设备选型、安装与维护方案存在明显不合理的得0分； |
|  | 3、对投标人提供的污水监测方案进行综合评价，至少包含基本情况梳理、监测目标、现状分析、设备选型、设备安装与维护等内容。 |
|  | ①污水监测方案内容完整，基本情况梳理完全准确，现状分析符合实际情况，设备选型、安装与维护方案合理的得6分； ②污水监测方案内容基本完整，基本情况梳理大致准确，现状分析大致符合实际情况，设备选型、安装与维护方案大致合理的得4分； ③污水监测方案内容欠完整，基本情况梳理欠准确，现状分析欠符合实际情况，设备选型、安装与维护方案欠合理的得2分； ④污水监测方案内容不完整，基本情况梳理不准确，现状分析不符合实际情况，设备选型、安装与维护方案存在明显不合理的得0分； |
|  | 4、对投标人提供的无人机飞巡服务方案进行综合评价，至少包含需求梳理、飞巡计划、服务报告等方面。 |
|  | ①飞巡服务方案内容完整，需求梳理完全准确，飞巡计划满足需求且具备可行性，服务报告内容丰富的得6分； ②飞巡服务方案内容大致完整，需求梳理大致准确，飞巡计划大致满足需求且具备可行性，服务报告内容大致完整的得4分； ③飞巡服务方案内容欠完整，需求梳理欠准确，飞巡计划仅满足部分需求但具备一定可行性，服务报告内容不完整的得2分； ④飞巡服务方案内容欠缺，需求梳理不准确，飞巡计划不可行，服务报告内容有大量缺失的得0分； |
|  | 5、对投标人提供的道路检测方案进行综合评价，至少包含需求梳理、检测计划、检测技术方案、检测成果报告等内容。 |
|  | ①道路检测方案内容完整，需求梳理完全准确，检测计划具备可行性，检测技术方案完全满足需求，检测成果报告内容丰富的得6分； ②道路检测方案内容大致完整，需求梳理大致准确，检测计划具备一定可行性，检测技术方案大致满足需求，检测成果报告内容大致完整的得4分； ③道路检测方案内容欠完整，需求梳理欠准确，检测计划具备一定可行性，检测技术方案仅满足部分需求，检测成果报告内容不完整的得2分； ④道路检测方案内容欠缺，需求梳理不准确，检测计划不可行，检测技术方案不满足需求，检测成果报告内容有大量缺失的得0分； |
|  | 6、对投标人提供的管网检测方案进行综合评价，至少包含需求梳理、检测计划、检测技术方案、检测成果报告等内容。 |
|  | ①管网检测方案内容完整，需求梳理完全准确，检测计划具备可行性，检测技术方案完全满足需求，检测成果报告内容丰富的得6分； ③管网检测方案内容大致完整，需求梳理大致准确，检测计划具备一定可行性，检测技术方案大致满足需求，检测成果报告内容大致完整的得4分； ④管网检测方案内容欠完整，需求梳理欠准确，检测计划具备一定可行性，检测技术方案仅满足部分需求，检测成果报告内容不完整的得2分； ⑤管网检测方案内容欠缺，需求梳理不准确，检测计划不可行，检测技术方案不满足需求，检测成果报告内容有大量缺失的得0分； |
| 实施、管理及运行维护方案 （2分） | 对投标人提供项目实施管理、项目进度管理、运行维护方案进行综合评价。 ①方案结构清晰完整，内容准确全面、有针对性且具备可行性的得2分； ②方案结构基本清晰完整，内容基本准确全面、有针对性但可行性一般的得1分； ③方案结构欠完整，内容不全面、缺少针对性但具备一定可行性的得0.5分； ④不符合招标要求或未提供的得0分。 |
| 售后服务 （2分） | 投标人承诺在免费运行维护服务内，至少保证2人的驻场运维服务团队，对于设备和服务发生任何非人为故障，由投标人负责恢复。故障报修的响应时间为30分钟，到达现场的时间不超过3小时，小型故障恢复时间不超过8个小时，严重故障恢复时间不超过24小时内，并提供故障分析报告。 |
|  | ①投标人提供在1小时内到达现场承诺函的得2分； ②投标人承诺在1-2小时内到达现场承诺函的得1分； ③投标人承诺在2-3小时后到达现场承诺函的得0.5分。 ④投标人承诺在3小时后到达现场的承诺函或不提供的不得分。 注：投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，未提供不得分。 |

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项  目  名  称：

项  目  编  号：

投 标 人 名 称：（加盖CA电子公章）

日          期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-      号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：              （采购人名称）

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：_____年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于          行业；承接企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为        万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人

员        人，营业收入为         万元，资产总额为           万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 类型 | 设备参数或服务要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能消防栓 |  | 50 | 套 |  |  |
| 2 | 电子水尺 （含过街提醒屏） |  | 14 | 套 |  |  |
| 3 | 路面积水监测设备 |  | 110 | 台 |  |  |
| 4 | 视频雷达水位仪 |  | 55 | 台 |  |  |
| 5 | 排涝车升降视频监控设备 |  | 9 | 套 |  |  |
| 6 | 管网水质监测仪 |  | 5 | 套 |  |  |
| 7 | 泵站水质监测仪 |  | 12 | 套 |  |  |
| 8 | 管网液位计(窨井液位监测仪) |  | 14 | 套 |  |  |
| 9 | 无人机飞巡工地服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 无人机飞巡河道排口服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 道路地质雷达检测 |  | 468.876 | 公里 |  |  |
| 12 | CCTV管网（主网）检测 |  | 158.711 | 公里 |  |  |
| 13 | CCTV管网（支网）检测 |  | 32 | 公里 |  |  |
| 14 | 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币： 元）

日期：     年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。