泰州市政府采购项目

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目名称：泰州市中医院分体式空调、传承创新大楼中央空调、多联机空调等维保服务采购项目

项目编号: JSZC-321200-RHGS-C2025-0006

采购人：泰州市中医院

采购代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司

2025年03月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  参加磋商服务商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  采购需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

泰州市中医院分体式空调、传承创新大楼中央空调、多联机空调等维保服务采购项目的潜在服务商应在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于2025年03月21日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2025-0006

2、项目名称：泰州市中医院分体式空调、传承创新大楼中央空调、多联机空调等维保服务采购项目

3、采购方式：□竞争性谈判 þ竞争性磋商 □询价

4、预算金额：52万元/年，服务期为三年，三年共156万元。

5、最高限价：52万元/年，服务期为三年，三年共156万元。

（投标报价不得超过采购项目最高限价，否则按无效投标处理）

6、采购需求：

泰州市中医院现有分体式空调592台、多联机空调10台、麦克维尔离心主机1台、麦克维尔螺杆主机1台、风机盘管565台、新风机组57台等采购维保服务。具体详见磋商文件。

7、合同履行期限：自合同签订之日起三年。

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，服务商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一；

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得同时参加本项目的政府采购活动；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（六）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

（七）本项目不得转包，未经采购人同意，成交服务商不得采用分包的形式履行合同；否则采购人有权终止合同；转包或分包造成采购人损失的，成交服务商还应承担相应赔偿责任

三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：服务商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

3、方式：登录“苏采云”系统自行下载

4、售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2025年03月21日09点00分

五、开启

时间：2025年03月21日09点00分

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果服务商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统服务商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏瑞恒项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、本次磋商不收取投标保证金

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：泰州市中医院

地    址：泰州市海陵区济川东路86号

联系方式：陈先生 052386611399

2.采购代理机构信息

名    称：江苏瑞恒项目管理有限公司

地    址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室

联系方式：申先生 0523-89998558

殷女士 17351646381

第二章  参加磋商的服务商须知

（参加竞争性磋商的服务商以下简称“磋商服务商”）

服务商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：泰州市中医院分体式空调、传承创新大楼中央空调、多联机空调等维保服务采购项目 项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2025-0006 |
| 2 | 采购机构：泰州市中医院 采购代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司（以下简称代理机构） |
| 3 | 采购文件发放时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 |
| 4 | 本项目采购预算（最高限价）：52万元/年，服务期为三年，三年共156万元 |
| 5 | 投标有效期：开标后九十(90)天 |
| 6 | 签订合同地点：由采购人指定 |
| 7 | 本项目履约保证金为成交价单年服务费的10%。履约保证金在成交后签订合同前成交人自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交至采购人指定账户，在项目服务期满后无违约问题一次性退还（无息）。 |
| 8 | 成交服务商需按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）号文的48.5%向采购代理机构一次性缴纳代理服务费。 |
| 9 | 签订合同后，成交服务商不得进行转包。未经采购人审核同意，成交服务商不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同、予以处罚并追究其违约责任，分包造成采购人损失的，成交服务商还应承担相应赔偿责任。 |
| 10 | 不管磋商结果如何，磋商服务商均应自行承担磋商所需一切费用。 |

一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关服务采购。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商服务商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中合格磋商服务商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商服务商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

服务商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 磋商文件的澄清及修改

在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的服务商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对服务商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

二、磋商响应文件的编制

1、响应文件编制要求

1.1磋商服务商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3响应文件构成

服务商应认真阅读和理解磋商文件，响应文件由服务商按要求参考给定格式如实填写(编写)，须有服务商(盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。且须保证所提供资料的真实性。

磋商服务商编写的响应文件应包括下列部分：

1.3.1响应函、分项报价一览表、第二轮磋商报价表(格式见附件)；

1.3.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

1.3.3资格证明文件：

(1)服务商营业执照(扫描件加盖公章)；

(2)服务商近六个月中任意一个月份(即2024年9月-2025年2月期间)的财务状况报告(资产负债表和利润表)或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

(3)服务商近六个月中任意一个月份(即2024年9月-2025年2月期间)的依法缴纳税收的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)扫描件(依法免税的服务商，应提供其依法免税的证明材料)；

(4)服务商近六个月中任意一个月份(即2024年9月-2025年2月期间)的依法缴纳社会保障资金的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)扫描件；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(7)中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（按实填写）。

1.3.4承诺书(格式见附件)；

1.3.5商务及技术条款偏离表；

1.3.6评标办法中加分项证明材料；

1.3.7服务商认为需提交的其他证明材料（如有)。

备注:

(1)资格(资质)证明文件如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如资格(资质)证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。服务商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(2)响应文件应按照“响应文件的组成”制作，并编制响应文件资料目录。未按上述要求提交响应文件的按无效响应文件处理。

2、磋商响应报价表

2.1磋商服务商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.2标的物

采购人需求的货物、服务等。

2.3有关费用处理

- 服务商报价是根据采购文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成采购文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 采购文件未列明，而服务商认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦响应结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交服务商的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目响应报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

（5）采购文件未列明，而服务商认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

2.4报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.5磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

三、响应文件的递交

1、电子磋商响应文件的递交

1.1服务商应当按照规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.1提交响应文件截止时间

服务商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

2、响应文件的拒收

2.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件

3、响应文件的撤回和修改电子响应文件的撤回

3.1服务商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。

3.2服务商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动

四、响应文件的解密与评审

1、响应文件解密

1.1服务商应当按照规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

2、磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3、评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，服务商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与服务商联系。

3.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的服务商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程中的的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求服务商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。服务商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个服务商都作澄清要求。

4.2需要服务商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向服务商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的服务商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的服务商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由服务商自行承担。

5、对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定服务商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询服务商的信用记录，以确定服务商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个服务商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的服务商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或服务商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的服务商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1服务商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2服务商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一服务商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4服务商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5.3.5服务商的最后报价超过了采购预算。

5.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.7服务商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现服务商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商服务商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，服务商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6服务商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

6、磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的服务商，磋商小组将集中与单一服务商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的服务商。服务商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的服务商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由服务商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上服务商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

6.1.3服务商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的服务商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的服务商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的服务商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的服务商为成交候选服务商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个服务商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.3.3除本磋商文件第二章第7.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的服务商或者最后报价未超过采购预算的服务商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的服务商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选服务商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选服务商中，按照排序由高到低的原则确定成交服务商。采购人确定成交服务商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交服务商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料谋取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他服务商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4磋商小组认定服务商的报价明显低于其他通过符合性审查服务商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且服务商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求服务商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

1.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.3.7将政府采购合同转包的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的服务商应当是参与所质疑项目采购活动的服务商。潜在服务商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2服务商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

服务商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。服务商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对服务商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。服务商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 服务商（含潜在服务商）对采购方式、采购需求、服务商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。服务商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

服务商（含潜在服务商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加磋商活动的服务商或在磋商活动中自身权益未受到损害的服务商所提出的质疑。

2.5.5服务商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6服务商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该服务商进行相应的行政处罚和记录该服务商的失信信息。

3、成交通知书

3.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交服务商发出成交通知书。请成交服务商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交服务商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交服务商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交服务商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

1、签订合同

1.l成交服务商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交服务商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交服务商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交服务商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交服务商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交服务商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、政府采购履约资金扶持政策

成交服务商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

3、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

4、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

5、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

七、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标单位需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，投标单位提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标单位需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，投标单位提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标单位如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

7.节能、环保产品政策《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65 号）。

8.商品包装、快递包装、绿色数据中心等需求标准《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）。

9. 电子履约保函（保险）《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）等政策。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

第三章  合同条款及格式：

合同协议书

以下为采购人与成交服务商签订本项目合同的通用条款，成交服务商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交服务商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方:

乙方:

甲乙双方根据项目编号             号的泰州市中医院部分分体式空调、传承创新大楼中央空调、多联机空调等维保项目竞争性磋商采购结果及采购文件的要求，经协商一致,达成如下采购服务合同：

一、采购标的

1.服务名称：泰州市中医院分体式空调、传承创新大楼中央空调、多联机空调等维保服务采购项目

2.服务内容：参照磋商文件的具体要求。

3.服务期限：参照磋商文件的具体要求。

4.补充条款：                      。

二、合同价款：             人民币，服务期共三年。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照磋商文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

补充条款：严格按照磋商文件中所提及的相关服务要求、验收要求、考核要求等条款要求执行 。

- 考核：甲方指定人员对维保单位提供的服务进行日常考核，满分100分，月度考核≥85分为合格，低于85分每低1分扣500元，低于75分按每少1分扣除月度维保费2%。按考核表(详见附件）中内容部分考核项目扣分同时还要罚款。

五、合同责任：

1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：

姓名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓名：

联系方式：

六、履约保证金：

为成交价单年服务费的10%，在签订合同前缴纳，服务期满后无违约问题返还履约保证金（无息）。

七、付款：维保费用按月支付，月度服务费用为年度费用的1/12，于次月甲方按“空调维保月度考核表”等考核细则进行考核，据考核结果乙方开具合法正式发票（含税），甲方按流程审批后向乙方支付相应上月服务费用（无息）。

八、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

九、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下 2 处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十一、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.采购文件和乙方的响应文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方三份，乙方一份。

甲方（公章）：泰州市中医院                    乙方（公章）：

单位地址：泰州市海陵区济川东路86号           单位地址：

电话：0523-86611712                           电话：

开户行：建行泰州分行营业部                    开户行：

账号：105312800026                            账号：

信用代码：123212004690411095

法定代表人或授权代表                          法定代表人或授权代表

签字(或盖章）：                           签字(或盖章）：

业务部门代表签字：

日期：                                        日期：

2025年   月   日                              2025年   月   日

附件：

| 泰州市中医院空调委托保养工作考核评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 1、维保方接到院方维修需求通知后，应尽快赶到现场，最迟不得超过30分钟，否则按n-1扣分（n表示次数）同时罚款。如收到院行风热线投诉反馈一次罚款100元。 | 10 |  |  |
| 2、维保方每月5日之前项目经理需向院方提交上月《月度工作总结报告》和《本月工作计划》，对设备安全运行和主机总体运行状况进行分析评估，本月主要维保检查内容。如果不能按时提交，每超一天扣1分。 | 5 |  |  |
| 3、维保方必须遵守我院的各项规章制度，积极配合我院参加各级各类评审。维保方必须服从院方的管理（院方提前明确告知需遵守的所有规章制度内容）每违规一次扣2分。 | 4 |  |  |
| 4、维保方对空调主机（包含电气部分）的维修，维保应事先通报院方，双方协议原则是不能影响医院空调的使用，不能擅自停止空调运行（紧急停机除外）进行维修和维保工作，每违约一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 5、一般故障情况下，维保方保证故障机组在12小时内修复正常，若确因无配件更换，需要外地采购时，常规零件采购期不得超过二天，特殊零件采购期不得超过三天。（院方采购配件除外）每违约一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 6、维保方必须及时打扫机房，确保机房整洁，同时要将操作规程及相关管理制度上墙，否则扣2分。日常维保（含维修、保养、消毒、清洗、过滤器更换、第三方检测等）要有记录并存档，没有记录或记录不全扣2分，无档案保存扣3分。如考核中发现上月日常维保没有记录罚款200元，记录不全罚款100元。 | 5 |  |  |
| 7、备用机组发生故障，在正常情况下，维保方需配合厂家在三个工作日内修复，出现零件需要加工或非常用零件时可延长到七个工作日（特殊情况如压缩机大修等可通过协商确定），若超时违约每次扣5分。 | 10 |  |  |
| 8、机组换季维保期前，维保方需向院方递交详细维保计划，维保结束后做出维保工作总结，每违约一次扣5分。 | 5 |  |  |
| 9、新更换的零配件应符合磋商文件及合同要求，如未提供原厂（或原厂授权厂家）优质产品的，未经院方允许，维保方擅自改动机组原有结构或私自使用伪劣配件及材料，发现一起扣10分，同时罚款3000元。 | 10 |  |  |
| 10、维保方如需动火维修，须征得院方同意，并到医院后勤保卫处办理动火证后方能维修，每违约一次扣2分。 | 4 |  |  |
| 11、维保方对设备进行维护后，必须清理现场，保持现场清洁干净，每违约一次扣1分。 | 3 |  |  |
| 12、及时认真清洗空调出风口，重点科室每月进行一次清洗空调滤网，发现空调出风口灰尘一处扣2分，同时罚款100元，不及时清理洗滤网每发现一处扣1分，同时罚款100元。 | 12 |  |  |
| 13、中央空调机房工作人员24小时在岗在位，严格执行工作制度，按时上下班，不脱岗。如发现人员不在岗，每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 14、档案资料填写详细、准确、清楚，各项记录齐全完整。如发现缺少，记录不全扣2分。 | 2 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |
| 说明：月度考核≥85分为合格，低于85分每低1分扣500元，低于75分按每少1分扣除月度维保费2%。按考核表中内容部分考核项目扣分同时还要罚款。 |  |  |  |
| 托管方签字： 院方签字： 年 月 日 |  |  |  |

- 第四章 采购需求

一、商务要求：

1.本项目最高限价为 156 万元（三年），各供应商的报价不得高于此限价，否则作为无效投标文件处理，请各供应商慎重报价。

3.合同形式：固定总价合同。

4.服务期限：三年。

5.付款方式：维保费用按月支付，月度服务费用为年度费用的1/12，于次月采购人按“空调维保月度考核表”等考核细则进行考核，据考核结果成交服务商开具合法正式发票（含税），采购人按流程审批后向成交服务商支付相应上月服务费用（无息）。

6.维保服务方式以总包方式进行，项目报价包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于驻场人员费（含人工费、节假日加班费及中夜班费差旅食宿费等）、维保过程中的相关配件、维修、维护、消毒、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项确保相应范围内设备正常使用应有费用。在合同实施期间，该报价不因市场价格变化因素变动。各投标单位自行到现场勘察空调及相关设备情况，合理测算成本；合同签订后，除文件规定的超过额定限额的配件费由采购人承担外，采购人不接受任何因维保所产生的费用；同时须接受采购人的相关考核，服从采购人考核结果。成交服务商投标时如发生漏、缺、少项，都将被认为是其责任。

二、项目主要内容及项目需求：

（一）主要内容

为泰州市中医院济川路院区、邑庙街院区空调等设备提供维保、清洗、消毒及应急处置等服务。维保服务设备涉及分体式空调、多联机空调、麦克维尔离心主机、麦克维尔螺杆主机、风机盘管、新风机组等。

（二）设备状况

1.维保的相关空调等设备情况（具体数量及型号以现场为准）：

| A、邑庙街院区分体空调（含泰和堂、机关门诊、院外宿舍等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 空调机型 | 型号（匹） |  | 空调数量（台） |  | 品牌 |  | 设备投入使用时间 |  |
| 1 | 分体空调 | 1.5 |  | 383 |  | 美的、格力、春兰 |  | 2012—2024 |  |
| 2 | 分体空调 | 2—2.5 |  | 32 |  | 美的、格力、春兰 |  |  |  |
| 3 | 分体空调 | 3 |  | 41 |  | 美的、格力、大金 |  |  |  |
| 4 | 分体空调 | 5 |  | 26 |  | 美的、格力、大金 |  |  |  |
| 5 | 分体空调 | RJQ4ABV |  | 7（外机数量） |  | 大金 |  | 2014 |  |
| B、济川东路院区分体式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 空调机型 | 型号（匹） |  | 空调数量（台） |  | 品牌 |  | 设备投入使用时间 |  |
| 1 | 分体空调 | 1.5 |  | 86 |  | 美的、格力 |  | 2015-2020 |  |
| 2 | 分体空调 | 2—2.5 |  | 4 |  | 美的、格力 |  | 2015-2019 |  |
| 3 | 分体空调 | 3 |  | 12 |  | 美的、格力、春兰 |  | 2013-2024 |  |
| 4 | 分体空调 | 5 |  | 1 |  | 格力 |  | 2024 |  |
| C、济川东路院区传承创新大楼中央空调末端及水冷机组、多联机空调等： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 数 量（台） |  | 备注 |  |  | 设备投入使用时间 |  |  |
| 1 | 水冷主机 | 2 |  | 麦克维尔 |  |  | 2022 |  |  |
| 2 | 风机盘管 | 565 |  | 欧科 |  |  | 2022 |  |  |
| 3 | 新风机组 | 57 |  | 欧科 |  |  | 2022 |  |  |
| 4 | 多联机空调 |  |  | 10（外机数量） |  |  | 欧科 |  |  |
| - 邑庙街院区手术室净化空调系统一组（主要设备）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 设备型号 |  | 厂家名称 |  |  |  | 出厂日期 |
| 1 | 洁净手术室空调机组 |  | AAHM12.5H-4B |  | 山东雅士股份有限公司 |  |  |  | 2013.4 |
| 2 | 整体式电极式加湿器 |  | AEH-1534-CL |  | 山东雅士股份有限公司 |  |  |  | 2013.4 |
| 3 | 风冷室外机 |  | ACS 250/D |  | 雅士空调（广州）有限公司 |  |  |  | 2013.3 |
| 注：1.分体式空调及多联机空调等所属品牌为主要空调品牌，但不限于以上品牌。 2.分体空调约45台为医院2023-2024年期间购买，整机质保6年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.备品备件及材料管理：

A、分体式空调维保配件费用：采购单价在200元以下配件及费用均由成交服务商承担，采购单价在200元及以上配件及费用由采购人承担；

B、中央空调末端、水冷机组、手术室净化空调系统、多联机空调等其他维保配件费用：采购单价在500元以下配件及费用由成交服务商承担，采购单价在500元及以上配件及费用由采购人承担；

C、成交服务商承担相关涉及过滤网及初效、中效和高效过滤器采购及费用；

D、所有设备配件的更换院方不再支付安装费，全部由成交服务商免费更换；

E、在维保过程中，如确需更换采购单价超限额的配件，成交服务商应根据不同型号机型和配件型号报采购人审核购买，维修结束后经采购人检查审核，维修人员交回更换的配件，双方在维修单上签字确认。如经审核和鉴定后不属于耗损原因、机器老化等合理原因或存在虚报数量等行为，采购人将追究其责任。

3.常见免费零配件清单（包含但不限于以下内容）：

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门DN25以下 | 22 | 控制器 |
| 2 | 过滤器DN25以下 | 23 | 遥控器 |
| 3 | 管件DN40以下 | 24 | 遥控接收器 |
| 4 | 螺栓 | 25 | 金属软管 |
| 5 | 螺母 | 26 | 过滤网 |
| 6 | 自攻螺丝 | 27 | 温度传感器 |
| 7 | 膨胀螺栓 | 28 | 低压传感器 |
| 8 | 毛刷 | 29 | 高压传感器 |
| 9 | 铁砂纸 | 30 | 相序保护器 |
| 10 | 电工胶带 | 31 | 电源线 |
| 11 | 变压器 | 32 | 信号线 |
| 12 | 环温 | 33 | 电源开关 |
| 13 | 管温 | 34 | 启动接触器 |
| 14 | 压缩机电容 | 35 | 线控器 |
| 15 | 风机电容 | 36 | 皮带 |
| 16 | 氧气、乙炔、焊条 | 37 | 自喷胶 |
| 17 | 风机轴承 | 38 | 清洗剂 |
| 18 | 润滑脂 | 39 | 保温材料 |
| 19 | 指示灯 | 40 | 电流表 |
| 20 | 按钮开关 | 41 | 调节阀 |
| 21 | 电压表 | 42 | 金属垫片 |

- （三）维保施工、验收标准

1、空调维保需满足的规范及标准：

1.1相关安全规则：《机电安全规则》；

1.2相关维修规程：《机电设备维修规则》、《空调通风系统检修规程》；

1.3相关操作规程：《空调通风设备操作规程》、《低压供电设备操作规程》、《机电设备应急预案》；

1.4相关技术规范：质量管理体系（GB/T19001-2000）、环境管理体系（GB/T24001-1996）、通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）、容积式和离心式冷水（热泵）机组安全要求JB8654-1997、设备制造厂家维修手册、其他国家及相关部颁标准与规范。

除非另有规定，本维保项目应按中国技术规范和标准设计及施工（检修）。如遇遗漏所需项目实施的工程规范，应征得采购方同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由采购人向成交服务商提出施工（检修）技术要求，成交服务商提出施工（检修）工艺，经采购人批准后执行。

2、空调现场维保施工要求：

2.1成交服务商应服从采购人管理，遵守医院及现场的一切规章制度，文明安装和调试；

2.2成交服务商负责保管、看护进场的设备、配件及工具等；

2.3成交服务商负责提供设备、安装设备（工具）等适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

2.4成交服务商维保人员对采购人设备、管线等造成损坏，应由成交服务商负责修复及承担一切费用；

2.5无论安装调试期间或保修过程中，成交服务商负责及时清理相关垃圾；

2.6成交服务商承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；

2.7成交服务商在维保时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场；

2.8维保工作和抢修工作等事前事后均须通知采购人，并建立维保日志，供采购人备查。

2.9严格遵守作业规范，因违反规范导致的劳动生产事故由成交服务商全权承担。

注:为确保医院的正常运营和患者的就医体验，项目清单内设备必须得到及时、专业的维护和保养。维保人员应当严格按照设备维护保养手册和相关操作规程进行工作，确保设备正常运行。如果因维护不当、施工不当或不及时等原因导致设备损坏或故障，造成医院损失，服务商应承担全部责任，采购人并有权追究其违约责任。

3、清洗消毒标准和要求

3.1《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005-2023）

3.2《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T 10004-2023）

3.3《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》（卫监督发【2006】53号）

所有清洗消毒工作必须符合国家及行业协会制定的最新标准并保证通过国家及行业权威部门检测合格，风管须使用机器人进行清洗，在清洗消毒工作结束后提供影像、文字、数据及检测报告等资料，供采购人留存。

（四）服务主要要求（包含但不限于以下内容）：

1、总体要求：

为采购人提供项目清单内空调设备（包含且不限于）的维保服务，包含完善维保制度、建立运维台账、定期巡检、维护（含保养、清洗及消毒等）、维修以及制定应急预案和应急措施处置等，确保相应空调设备及系统等保持良好状态、正常高效运转，送风符合国家相关标准和医疗机构卫生要求。一切因质量问题、自然损坏、操作不当等所造成的设备故障（因原设备质量问题或其设计不合理导致的除外），都将属于正常保修的范围，维保单位免费诊断故障、排除故障、包括更换设备零部件。新更换的零配件必须为空调原厂生产(或原厂授权厂家生产)的优质产品，须注明保修期限，在维保期内损坏的须免费维修、更换，其保修期限长于维保期内，须按其保修期限提供保修服务。

2、人员的要求：

须针对本项目安排至少一名项目经理负责整个项目的运行管理，发现问题能及时沟通、处理。项目经理应具有任职所需的专业知识，具有空调维保相关服务管理经验，具有良好的管理能力、沟通能力和处置问题能力。

须至少安排1名技术人员服务周期内全天候7*24院内驻点值守，保障相关设备正常运转。成交服务商必须具备本项目日常工作开展所需要的相关资质证书（包括但不限于安监局颁发的对应工种的特种作业操作证），操作人员日常工作开展中，需持对应证件上岗操作。成交服务商实际拟派项目的项目经理与技术人员必须与投标文件中所配备的人员一致，未经采购人同意不得更换。如未得到采购人同意随意更换服务人员的，将取消中标资格，合同自行终止。成交服务商应按照相关国家规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同、缴纳社保，能提供人员清单、作业证、所签订合同复印件及缴纳社会保险费等证明供采购人备查。

3、维保内容及要求（包含但不限于以下内容）：

（1）每年春季和秋季需对空调及空调系统全面检查及维护；

（2）每个月一次的例行检查及维护；

（3）报修电话24小时响应，接到报修电话2个小时内赶到现场，4个小时内解决一般故障；协助采购人保修期内空调等设备的保修联系；

（4）成交服务商不能按时恢复系统正常运转的，采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由成交服务商承担，采购人并有权追究其责任；

（5）按国家行业标准和采购人要求进行全面维修保养，对检查中发现的相关问题及时进行处理，确保空调等设备正常运行，保障设备整机及零部件完整无损。

（6）每年请第三方专业机构对各空调及空调系统维保情况及清洗消毒效果等进行检测，并出具检测报告！检测要求如下：

在合作周期内，按照文件和合同要求每年由具备相应资质的第三方检测机构对空调维保情况及相关指标达标情况进行检测一次，相关检测费用由成交服务商承担，检测范围应涵盖多联机、传承创新大楼中央空调、手术室净化空调及空调系统及管道、末端等部位，并按采购人需求提供相应报告，检测内容至少包含以下内容：

| 检测项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 送风中PM10 | Mg/m3 | ≤0.15 |
| 送风中细菌总数 | CFU/m3 | ≤500 |
| 送风中真菌总数 | CFU/m3 | ≤500 |
| 送风中β-溶血性链球菌 | CFU/m3 | 不得检出 |
| 风管内表面微生物（细菌总数） | CFU/cm2 | ≤100 |
| 风管内表面微生物（真菌总数） | CFU/cm2 | ≤100 |
| 风管内表面积尘量 | g/m2 | ≤20 |

检测结果应达到国家相关政策文件和采购人要求，视为合格。如检测不达标或维保效果未达到采购人要求，采购人将按追究其违约责任责任，予以处罚，并视情节严重保留解除合同的权利！

4、档案管理要求：

4.1建立相关空调等设备、系统的维保档案：档案资料需填写详细、准确、清楚，填写人应签名。使用计算机控制和记录数据，可用定期打印汇总报表或数据数字化储存的方式记录，保存运行原始资料。档案资料需详实，全面反映相关设备和系统运行基本情况和安全管理情况。档案资料需存放整齐，便于查找、核对，并分门别类建立资料清册。

4.2相关空调等设备、系统的档案包括技术档案、管理档案和运行档案。

4.3协助采购人整理好技术档案。技术档案需包括设备明细表，设计图纸及变更，竣工图（含更新改造和维修改造），校正记录报告，隐蔽工程检查验收记录，设备、风管和水管系统检验记录，管道试验记录，设备试运转及调试记录，设备使用、维护手册等内容。

4.4管理性档案需包括人员安全培训管理，应急预案演练记录管理，配件及耗材使用管理等内容。

4.5运行档案应包括值班记录，报修服务记录，设备和系统部件的维修和更换情况记录，空调系统及空气过滤器清洗、消毒记录，空调末端房间温度、湿度记录，事故分析处理记录、交接班记录、设备运行记录、巡回检查记录、维护保养记录、运行工作日志、系统运行总结和分析资料等内容。

（五）各相关设备及系统具体服务要求：

1.分体式空调服务要求

1.1维保要求：

（1）开机运行前的准备和检查维保内容，每年≥2次；

（2）运行期间月度检查维保内容，每年≥12次；

（3）过滤网清洗，每年≥6次，治疗室、换药室、门诊输液室、口腔科、血液层流病房等过滤网每月清洗1次，重点科室(手术室、腔镜中心等)过滤网每周清洗1次。

（4）空调内机深度清洗消毒，每年≥1次；

（5）空调外机清洗，每年≥1次；

（6）提供拆机、移机、装机服务；

1.2维保服务主要内容：

（1）开机运行前的检查维保内容

①室内机检查及维保：清洗室内机过滤网；检查出风口及控制面板是否正常；电源、电器、风机马达是否正常；集水盘、排水管路有无脏堵；管道保温有无破损；冷媒运行压力、运行电流及电压是否正常。

②室外机检查及维保：散热片是否脏堵；电源线接头有无松动，电线及电路板有无老化现象；风机马达、压缩机运行是否正常；系统管路保温有无破损；支架稳固，及老化及缺失的加固件情况。

（2）运行期间月度检查维保内容：

检查室内外机外表有无明显损坏；检查空调机组密封情况；检查空调所有紧固件紧定无松动；检查空调冷凝水排水管出水情况；检查设备冷媒管道运行压力及保温情况；检查电器连接开关接触器继电器等接触良好性和运行状况；检查空调压缩机、风机运行电流及电压；每月检查空调出风口、回风口温度参数；检查空调运行有无噪声及异常震动。

（3）分体式空调内机深度清洗消毒要求：

如有深度清洗的内机灰尘，清洗前先检查空调是否正常运转。清洗时切断电源，待内机清洗好后安装到位，开机运行20分钟检查验收。最后使用专业配制的消毒液剂进行喷雾消毒。

（4）分体式空调外机深度清洗消毒清洗要求：

空调外机清洗前必须试运行空调，确保空调正常工作后请采购人签字确认；空调外机运转情况记录完毕，关停主机电源，并在主机电源配电箱（柜）处挂警示牌：设备清洗，请勿合闸！清洗完后才可撤除；清洗完成后试机，机器正常工作后三方验收签字。（采购人现场监管人员、相关科室负责人、成交服务商指定人员）。

（5）拆机、移机、装机服务

配合采购人需求，提供分体式空调拆机、移机、装机服务，费用由成交服务商承担。

2.多联机空调等服务要求（按外机数量统计，共10台）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量及单位 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机 | EKCC28 | 欧科 | 1台 | 2022 |
| 2 | 多联机 | EKCC36 | 欧科 | 1台 | 2022 |
| 3 | 多联机 | EKCC45 | 欧科 | 1台 | 2022 |
| 4 | 多联机 | EKCC71 | 欧科 | 1台 | 2022 |
| 5 | 多联机 | EKCC90 | 欧科 | 1台 | 2022 |
| 6 | 多联新风机 | EKDB140 | 欧科 | 1台 | 2022 |
| 7 | 多联机 | EKRV050 | 欧科 | 1台 | 2022 |
| 8 | 多联机 | EKRV060 | 欧科 | 1台 | 2022 |
| 9 | 多联机 | EKRV080 | 欧科 | 1台 | 2022 |
| 10 | 多联机 | EKRV180 | 欧科 | 1台 | 2022 |

2.1维保要求：

（1）运行期间月度检查维保内容；

（2）运行期间季度检查维保内容；

（3）过滤网清洗，每年≥6次；

（4）多联机空调内机深度清洗消毒，每年≥1次；

（5）多联机空调外机清洗，每年≥1次；

（6）故障维修，即报即修。

2.2维保服务主要内容：

（1）多联机空调月度检查维保内容

检查内机端子排或其他接线头有无松动老化现象；对室内、外机部件进行绝缘测试；检查内、外机连接管路接口有无泄漏；检查内、外机有无异常噪音，机架是否牢固；检查排水管路系统（包括积水盘及排水管）；空调室内、外机电脑板的维护、清灰；检查机组设定参数、运行记录及报警记录，咨询操作人员，分析机组情况；检测压缩机三相电压及电流，供电电压。检查机组是否有异常噪声及震动。

（2）多联机空调季度检查维保内容

检查室内机过滤网和室内蒸发器，室外机散热片的吹灰清洗；检查空调制冷剂系统压力；检查空调压缩机运行电流、电压；检查膨胀阀、换相阀、电磁阀等阀件的工作状况；检查工况模式主机是否都能在各自工作条件下正常工作；对总配电控制柜进行清洁，除尘；检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好；冷媒管路外包装铁皮及保温是否有破损。

（3）多联机空调内机深度清洗消毒要求

进入清洗现场后做好现场保护工作，地面辅垫防水布。清洗完工后应恢复地面、吊顶及设施的整洁。测试内机运转是否正常，采取明确的应对对策。切断电源，拆取回风口及过滤网，使用高压水枪冲洗。均匀喷洒稀释后的清洗液。清洗完成恢复初始状态，启动电源调试风机盘管，使用喷雾消毒机喷雾消毒。验收签字，清理转入下一台清洗。所有当日清洗完之后，设备出场，清理施工现场物品复原，撤离现场。

（4）多联机空调外机清洗要求

空调外机清洗前必须作日常运转文字记录，如实填写实际内容，请采购人签字。用喷壶均匀喷洒按比例稀释后的专用清洗液，待清洗液与尘土充分接触时，用高压水枪冲洗换热盘管，然后使用棉布擦拭干净。三方验收签字。（采购人现场监管人员、相关负责人、成交服务商现场人员）。

3.中央空调末端及水冷主机服务要求

3.1维保要求：

（1）开机运行前的准备和检查维保内容，每年1次；

（2）运行期间月度检查维保内容；

（3）运行期间季度检查维保内容；

（4）运行期间年度检查维保内容；

（5）停机运行后检查维保内容，每年1次；

（6）初效、中效、高效过滤器的定期更换；

（7）主机定期更换冷冻油、干燥过滤器，本周期（3年）内更换2次；

（8）回风过滤网、出风口清洗，每年≥6次（治疗室每月清洗一次）；

3.2维保服务主要内容：

（1）水冷主机运行前的准备和检查维保内容

检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；根据情况更换润滑油和过滤器；检查油槽、油加热器、油温和润滑系统；检查确认过冷和过热温度正常；检查和测试所有运行控制和安全控制功能；检查启动器的运行是否正常；检查确认电压是否符合要求；检查机组水泵水流量是否符合要求；检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；检漏并处理漏点、检查水温、油温探头，电气控制柜密封情况；保持设备及现场整洁；检查冷凝器是否有结垢现象和堵塞；检查并拧紧电气接头；启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；启动后，检查电机的运行状态和电机温度；检查机组加载卸载工作情况是否正常；机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态。

（2）中央空调水冷主机月度检查维保内容

检查冷水机组，调整安全控制装置；检查启动柜、控制柜、接触器等控制装置的动行；检查制冷剂液位及冷冻油液位；检查油位，油加热器和温度；检查和测试所有运行控制和安全控制功能；检查调整微电脑控制中心的设定值；检查润滑系统的运行，检查油路工作情况，检查油加热器工作电压；检查电机和启动器的运行；检查平时操作运行记录，核对数据；检查控制箱工作电压。检查电流百分比设定值；检查主线缆接线端子松紧情况；检查接触器有无电磁噪音。检查接触器触点磨损情况；检查清理主机柜和机组控制柜内积尘。紧固电元器件；检查Y-△转换时间（或可控硅情况）；检查主电缆发热情况。检查过载保护设定值；检查冷却塔和相关控制器、控制线路是否正常运行；维护保养冷却塔电机，更换磨损极限的轴承；调整冷却塔风扇角度，检查皮带松紧度并处理；检查水管道系统是否有渗漏；检查冷却塔风扇是否正常运行，包括运转速度，气流量，风扇噪音和振动。确保冷却塔风扇的排风没有阻隔，避免通风受阻；检查清理冷却塔主控柜和控制柜内积尘，紧固电元器件。

（3）中央空调末端月度检查内容

检查内外机运行状态；检查内机端子排或其他接线头有无松动老化现象；检查房间内设定温度与实际温度运行偏差；检查系统有无漏油、漏水、漏氟利昂现象；检查制冷剂系统额定工作压力；检查内、外机有无异常噪音，机架是否牢固；记录运行状态参数，分析确认机组运行状态是否正常，必要时进行机组维修。

（4）水冷主机季度检查维保内容

检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；检查压缩机运转电流是否正常；检查压缩机运转声音是否有不正常声响、震动及高温；检查压缩机的工作电压是否正常；检查压缩机油位、颜色及排气温度是否正常；检查压缩机油压、油温及机身温度是否正常；检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；检查空调主机各接线端子有无松动；检查水流量保护开关工作是否正常；检查电脑板、感温探头阻值是否正常；检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好。

（5）中央空调末端季度维保检查内容

检查风机盘管出风的风量是否正常；检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘；检查出风温度是否正常；检查散热冷凝器是否脏堵；检查散热轴流风机的排风量是否正常。

（6）中央空调电气设备年度检查维保内容

检查主电机的电压，测定其平均不稳定电压应不超过额定电压的5%；检查电路中随机熔断管是否完好无损；检查电源交流电压和直流电压是否正常；校准各电流表和电压表；检查主电机运转方向是否正确，各电器的整定值是否在说明书的规定范围内；检查变频器运行工作状况，并进行校准；测量主电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值；检查电线接头是否松动、发热；清理各接触器的触点；紧固各接线点的螺丝；检测压缩机电动机测绝缘电阻；检测排风机电动机测绝缘电阻；检查电加热器绝缘电阻检测及加热能力；检查各种传感器参数是否正常。

（7）中央空调制冷系统年度检查维保内容

检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围；检查制冷系统是否有泄漏情况；及时补充制冷剂到正常范围，对追加制冷剂机组一个月内进行查漏彻底处理；检查测量压力传感器是否灵敏、正常；检查校正压力传感器；检查各安全保护装置的整定值是否符合规定要求；检查压缩机电流、频率是否在运转范围内；检查风机及变频器是否正常输出运行。

（8）停机运行后检查维保内容

检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；检查及制冷设备安全保护装置整定值；检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充；检查压缩机电机绝缘情况；检查并收紧电路上的各电线接点；检查电气控制部分；检查室内机组风机盘管；压缩机、空调管线、风机盘管的保养、加油；检查调整风机噪音；清理管路、除污；清洗空调过滤网；电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件；水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计；管道保温情况的检查及更换修理。

（9）定期更换初效、中效、高效过滤器

①更换频率： 初效过滤器，每两月更换1次。

中效过滤器，每季度更换1次。

高效过滤器，服务期限内更换1次。

服务期限内，更换高效过滤器后邀请具有CM资质的第三方检测公司对手术室空气进行检测，出具检测报告。

②过滤器型号清单：（具体数量及型号以现场为准）

| 序号 | EK型号 | 过滤器材质 | 过滤器规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKDM1113HE | G3板式 | 20x24x2inch |
| 2 |  |  | 20x16x2inch |
| 3 |  |  | 12x24x2inch |
| 4 |  |  | 12x16x2inch |
| 5 | EKDM0912HE | G3板式 | 24x20x2inch |
| 6 |  |  | 20x20x2inch |
| 7 | EKDW100VF | G3板式 | 16x24x2inch |
| 8 |  |  | 20x24x2inch |
| 9 | EKDW080VF | G3板式 | 24x24x2inch |
| 10 | EKDW070VF | G3板式 | 24x20x2inch |
| 11 |  |  | 24x24x2inch |
| 12 | EKDW050HF | 尼龙网 | 615x1073x8mm |
| 13 | EKDW040HF | 尼龙网 | 615x953x8mm |
| 14 | EKDW030HF | 尼龙网 | 510x893x8mm |
| 15 | EKDW030HF | 尼龙网 |  |
| 16 | EKDW030HR | 尼龙网 |  |
| 17 | EKDW020HF | 尼龙网 | 490x763x8mm |
| 18 | EKDW020HF | 尼龙网 |  |
| 19 | EKDW020HF | 尼龙网 |  |

4.中央空调水系统清洗保养服务要求

4.1监管要求：

根据国家卫生部颁布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS-394-2012等相关要求，每年对中央空调水系统进行全面的清洗、保养、检测，并做好专项台账记录。

4.2维保主要要求：

（1）冷却塔清洗：2次/年；

（2）冷却塔清理青苔：1次/周；

（3）冷却水系统化学清洗、预膜：1次/年；

（4）冷冻液系统保养、加药：1次/月，每年累计12次；

（5）冷却水系统使用期间加药、保养：2次/月；

（6）主管道过滤器拆洗：≥2次/年；

（7）内机进水管道过滤器清洗：≥2次/年；

（8）机组冷凝器化学清洗保养：≥1次/年；

（9）冷却塔主控柜、控制柜保养：≥4次/年；

（10）水质检测：委托第三方进行水质专项检测，并出具检测报告，1次/年。

- 4.3维护服务内容和操作注意事项

（1）机组使用期间月度维护内容

定期对冷却水系统保养投加杀菌灭藻剂，及时排污。对冷却水系统保养投加高效缓蚀阻垢剂，抑制水中杂质对管路的影响。每周检查、清理冷却塔水托盘中的绿藻和异物，防止堵塞。巡查水处理系统管路有无渗漏，发现问题及时向院方汇报。检查冷却塔主控柜和控制柜元器件工况，松动的及时紧固。检查控制柜内卫生情况，及时清理灰尘杂物等。

（2）操作注意事项

首先必须检查冷冻水、冷却水自动补水和自动排气装置正常工作。在排污口定期排污时，要注意观察，直至排出的水变清澈为止。投加药剂时做好人员防护，保障人员安全。监测水质的PH值，根据PH值控制加入药剂的量。杀菌灭藻剂的使用，要将含氯类和不含氯类的药剂交错使用，保证效果。冷却塔材料较薄弱，在冷却塔内施工时，要注意不能损坏冷却塔。

5.中央空调风系统深度清洗消毒服务要求

5.1深度清洗：新风管道（风管清扫、出风口清洁），风机盘管（进出风口、过滤网、积水盘、风机叶轮、散热翅片），新风机组（过滤网、表冷器、风叶板、风机叶轮、积水盘、机箱内壁），每年至少1次。

5.2深度消毒：新风管道（臭氧消毒），风机盘管（高温消毒、药剂消毒），新风机组（药剂消毒），每季度1次。

5.3风口消毒：每季度1次。

5.4中央空调检测：委托第三方对中央空调清洗消毒情况做专项检测，并出具检测报告，每年1次（维保期内至少出具三次）。

6.邑庙街院区手术室净化空调系统服务要求

6.1定期更换过滤器

（1）初效过滤器，每两月更换1次。

（2）中效过滤器，每季度更换1次。

（3）高效过滤器，服务期限内更换1次。

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 每次更换数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效板式过滤器 | 595*592 | 4 |
| 2 | 中效袋式过滤器 | 595*592 | 4 |
| 3 | 高效过滤器 | 1035*560 | 6 |
| 4 | 高效过滤器 | 1035*295 | 2 |
| 5 | 高效过滤器 | 560*300 | 2 |
| 6 | 高效过滤器 | 525*225 | 2 |

6.2清洗回风过滤网和新风机组粗效滤网

（1）每周免费清洗手术室回风过滤网。

（2）每2天清洁一次新风机组粗效滤网。

（3）清洗过程中发现破损，及时更换。

6.3层流净化系统清洗消毒

（1）清洗净化机组，服务期限内每年清洗消毒1次。

（2）清洗送风管道，服务期限内每年清洗消毒1次。

6.4第三方检测

服务期限内，更换高效过滤器后邀请具有CM资质的第三方检测公司对手术室空气进行检测，出具检测报告。

6.5故障维修

（1）在接到采购人故障报修电话通知后，30分钟内做出响应，到达现场处理故障，4小时内维修至正常运行。

（2）维修过程中，若遇到配件需要调配，成交服务商与采购人再进行时间协商,在协商时间内完成维修.

6.6常规保养

（1）每月对净化手术室系统进行维保，每次维保要有记录，经三方签字确认

①每月不定时巡查,通过电话回访和上门服务，及时，详细地了解净化设备的使用状况;

②每月测量手术室的静压差，不符合要求的及时调整:

③每月检查手术室的应急照明灯是否正常充电、放电:

④每月检查手术室的电源、照明灯及其开关是否正常:

⑤每月检查手术室的自动感应门、不锈钢气密门、辅助用房的塑料钢门是否正常工作:

⑥每月检查手术室不锈钢器械柜，定期给抽展导轨加油润滑保养:

⑦每月检查手术室情报面板多功能控制器和显示板显示的温、湿度是否与 DDC 显示相同，有偏差及时调整:

⑧每月检查手术室空调检测器件:执行器、温湿度传感器、压力表、温度计等进行检查保养;对于模糊不清或失效的压力表、温度计更换处理:

⑨每月检查手术室空调机组风机、回风百叶、比例调节阀、电机传动附件、皮带松紧度是否正常;

⑩每月检查加湿器运行工况，发现异常及时处理:

⑪每月检查水泵运行有无异响、发热、漏水情况，发现异常及时处理:

⑫每月检查空调外机运行参数，发现异常及时处理:

⑬每月对手术室洁净数据进行自检。

（2）每季对净化手术室系统进行维保，每次维保要有记录，经三方签字确认

①每季度清洁净化机组集水盘污物，检查冷凝水排放管路是否畅通:

②每季度检查空调设备和电控系统所有连接固件是否牢靠:

③每季度对电控柜内部进行一次清洁，紧固松动的接线螺丝:

④每季度检查电控接线头，发现有烧蚀严重的接线头及时更换:

⑤每季度检查净化系统的中央处理器，如出现问题及时更换;

⑥每季度检查空调机组制冷剂系统压力是否正常:

⑦每季度检查水流开关指示是否正常:

⑧每季度检查循环水管路有无锈蚀、渗漏:

⑨每季度检查水管路闸阀开闭是否正常。

（3）服务期限内对净化手术室空调系统进行清洗,清洗有记录，经三方签字确认

①服务期限内,每年清洗消毒一次净化机组:

②服务期限内,每年清洗消毒一次送风管道，

（4）建立完善的档案资料，做好存档记录

五、日常考核要求：

1、由采购方指定人员对成交服务商提供的服务进行日常考核，考核表见下：

| 泰州市中医院空调委托保养工作考核评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、维保方接到院方维修需求通知后，应尽快赶到现场，最迟不得超过30分钟，否则按n-1扣分（n表示次数）同时罚款。如收到院行风热线投诉反馈一次罚款100元。 | 10 | 得分 | 备注 |
| 2、维保方每月5日之前项目经理需向院方提交上月《月度工作总结报告》和《本月工作计划》，对设备安全运行和主机总体运行状况进行分析评估，本月主要维保检查内容。如果不能按时提交，每超一天扣1分。 | 5 |  |  |
| 3、维保方必须遵守我院的各项规章制度，积极配合我院参加各级各类评审。维保方必须服从院方的管理（院方提前明确告知需遵守的所有规章制度内容）每违规一次扣2分。 | 4 |  |  |
| 4、维保方对空调主机（包含电气部分）的维修，维保应事先通报院方，双方协议原则是不能影响医院空调的使用，不能擅自停止空调运行（紧急停机除外）进行维修和维保工作，每违约一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 5、一般故障情况下，维保方保证故障机组在12小时内修复正常，若确因无配件更换，需要外地采购时，常规零件采购期不得超过二天，特殊零件采购期不得超过三天。（院方采购配件除外）每违约一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 6、维保方必须及时打扫机房，确保机房整洁，同时要将操作规程及相关管理制度上墙，否则扣2分。日常维保（含维修、保养、消毒、清洗、过滤器更换、第三方检测等）要有记录并存档，没有记录或记录不全扣2分，无档案保存扣3分。如考核中发现上月日常维保没有记录罚款200元，记录不全罚款100元。 | 5 |  |  |
| 7、备用机组发生故障，在正常情况下，维保方需配合厂家在三个工作日内修复，出现零件需要加工或非常用零件时可延长到七个工作日（特殊情况如压缩机大修等可通过协商确定），若超时违约每次扣5分。 | 10 |  |  |
| 8、机组换季维保期前，维保方需向院方递交详细维保计划，维保结束后做出维保工作总结，每违约一次扣5分。 | 5 |  |  |
| 9、新更换的零配件应符合磋商文件及合同要求，如未提供原厂（或原厂授权厂家）优质产品的，未经院方允许，维保方擅自改动机组原有结构或私自使用伪劣配件及材料，发现一起扣10分，同时罚款3000元。 | 10 |  |  |
| 10、维保方如需动火维修，须征得院方同意，并到医院后勤保卫处办理动火证后方能维修，每违约一次扣2分。 | 4 |  |  |
| 11、维保方对设备进行维护后，必须清理现场，保持现场清洁干净，每违约一次扣1分。 | 3 |  |  |
| 12、及时认真清洗空调出风口，重点科室每月进行一次清洗空调滤网，发现空调出风口灰尘一处扣2分，同时罚款100元，不及时清理洗滤网每发现一处扣1分，同时罚款100元。 | 12 |  |  |
| 13、中央空调机房工作人员24小时在岗在位，严格执行工作制度，按时上下班，不脱岗。如发现人员不在岗，每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 14、档案资料填写详细、准确、清楚，各项记录齐全完整。如发现缺少，记录不全扣2分。 | 2 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |
| 说明：月度考核≥85分为合格，低于85分每低1分扣500元，低于75分按每少1分扣除月度维保费2%。按考核表中内容部分考核项目扣分同时还要罚款。 |  |  |  |
| 托管方签字： 院方签字： 年 月 日 |  |  |  |

2、成交服务商与采购人的配合工作：

(1)负责协调成交服务商施工所需的电源、通道、场地；负责提供成交服务商所需的图纸和相关资料；组织成交服务商与其他工作单位人员的协调。上述事项发生的费用由成交服务商承担，均已包括在本次采购的总报价中。

(2)成交服务商自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。成交服务商在维修过程中造成采购方或他方人身、财产损害的，由成交服务商承担赔偿责任。

(3)出于安全需要，合同期间清单内空调等设备由服务商负责牵头进行修理。成交服务商将随时听取采购人的反馈，对不正常的运行状态做认真分析及纠正。

(4)每次维修必须有维修回单，并报采购人签字确认。建立相关设备维保档案供采购人随时检查。

(5)因损坏而被更换下来的零件，归采购人所有。

3、综合说明：

(1)服务商所提供的服务应能够至少达到以上要求，同时在响应文件中提供详细的空调维保方案。

(2)服务商必须承诺磋商文件中提出的全部要求。

(3)服务商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于其管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由成交服务商承担。

(4)知识产权：成交服务商应保证采购人免除且成交服务商承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

(5)验收标准：根据磋商文件中的空调维保要求、日常考核要求由采购方验收通过。

(6)凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以泰州市政府采购网发布的内容为准。

第五章  评审方法和评审标准

该项目评审由评审委员会依据采购文件的有关规定进行。评审委员会由采购人和有关专家组成，人数为三人（含）以上的单数。经评审委员会初步确认为无效的响应文件不参加详细评审，经初步评审合格的响应文件依据采购文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标总则：

通过初审和磋商，并提交最后报价的服务商，可进入综合评分阶段。根据各服务商提供的所有资料进行评比打分。

二、评标步骤：

（1）专家审阅：评审委员会成员阅读采购文件，审查服务商提供的有关响应文件。

（2）专家打分：磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定服务商的分值；各服务商的评审得分为各评委所评定分值的平均值。

（一）投标报价   30分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 经评标委员会评审去除废标后最后有效报价的最低价作为评审基准价得满分30分，其它报价得分=评标基准价/最后报价*30分。（分值保留两位小数） | 30分 |

（二）资信部分   24分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有办公楼、医院、学校、商厦等类似公共建筑空调维保业绩的，每提供一份有效业绩得2分,最高12分。 注：响应文件中提供业绩合同扫描件、对应合同项目任意一次付款凭证扫描件加盖服务商电子公章。 | 12分 |
| 2 | 认证证书 | 提供具有有效的IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；每提供一项得2分，最高得6分。 注：提供相关证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图并加盖服务商电子公章。 | 6分 |
| 3 | 人员配备 | 1、拟派项目经理具备“制冷与空调作业”证书（安全生产监督管理部门颁发）得1.5分，具备“高处作业”证书（安全生产监督管理部门颁发）得1.5分，最高得3分。 2、拟派驻场维保技术人员具备“制冷与空调作业证书”（安全生产监督管理部门颁发）得1.5分，具备“高处作业”证书（安全生产监督管理部门颁发）得1.5分，最高得3分。 注：提供证书扫描件加盖电子公章，同时提供服务商近六个月任意一个月为上述人员缴纳的社保证明（扫描件加盖服务商电子公章）。 | 6分 |

（三）技术部分  46分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务方案 | 1.项目整体维保服务方案 项目实施的方案详细可行，有针对性，符合现有规范和维修规程，主要从维保的设备巡检、故障维修、设备保养、设备基础资料管理、质量保证措施等方面阐述。 方案详尽、可操作性强，得11分；方案较详尽，具有一定的操作性，得7分；方案一般、不够全面，得3分；不提供不得分。 2.分体式、多联机空调等服务方案 服务方案内容详细明确，有针对性，处置方案合理。 方案详细、全面、可操作性强，得5分；方案较详细，具有一定的操作性，得3分；方案一般、不够全面，得1分；不提供不得分。 3.中央空调末端及水冷主机服务方案 服务方案内容详细明确，有针对性，处置方案合理。 方案详细、全面、可操作性强，得5分；方案较详细，具有一定的操作性，得3分；方案一般、不够全面，得1分；不提供不得分。 4.中央空调风系统清洗消毒服务方案 方案保证技术上的可行性、安全性、可靠性和成熟性，包括对清洗现场的环境卫生、设备、工作人员以及施工完成后对现场的恢复方案，同时注明消毒所使用的药剂，并提供药剂的合格证书。 方案详细、全面、可操作性强，得5分；方案较详细，具有一定的操作性，得3分；方案一般、不够全面，得1分；不提供不得分。 5.中央空调水系统清洗保养服务方案 服务方案内容详细明确，有针对性，处置方案合理。 方案详细、全面、可操作性强，得5分；方案较详细，具有一定的操作性，得3分；方案一般、不够全面，得1分；不提供不得分。 6.邑庙街院区手术室净化空调系统服务方案 服务方案内容详细明确，有针对性，处置方案合理。 方案详细、全面、可操作性强，得5分；方案较详细，具有一定的操作性，得3分；方案一般、不够全面，得1分；不提供不得分。 | 36分 |
| 2 | 应急处理预案 | 预案详细完整、可操作性强，得5分；预案较详细、可操作性较强，得3分；预案简单、可操作性一般，得1分；未提供不得分。 | 5分 |
| 3 | 增值服务方案 | 提供针对本项目提供的特色服务响应方案或其他增值服务方案具备合理性、可操作性、实用性。 方案合理、可操作性强、实用性大，得5分；方案较为合理、可操作性较强、实用性较大，得3分；方案基本可行，得1分；未提供相关方案或方案不可行、实用性不大，不得分。 | 5分 |

注：以上评标办法中所涉及到的相关业绩证明材料、企业及人员证书等，须在成交后5个工作日内提供所有原件供采购人核查。若不能按时提供或提供虚假材料的，采购人有权取消其成交资格。

四、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选服务商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。

五、采购人按采购文件规定的定标办法确定服务商。服务商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为服务商，依次类推，或选择重新组织采购。

六、本办法未尽事宜，经评标专家集体通过后，形成书面材料，作为本评标办法的补充条款，并按本评标办法及补充条款评标。

第六章  响应文件的组成和格式

- 竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

服务商名称：          （加盖CA电子公章）

联系人及电话：

日        期：

目  录

1、响应函（格式）

2、报价一览表

3、第二轮磋商报价表

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式）

5、服务商营业执照

6、 服务商近六个月中任意一个月份(即2024年9月-2025年2月期间)的财务状况报告(资产负债表和利润表)或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

7、服务商近六个月中任意一个月份(即2024年9月-2025年2月期间)的依法缴纳税收的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)扫描件(依法免税的服务商，应供其依法免税的证明材料)

8、服务商近六个月中任意一个月份(即2024年9月-2025年2月期间)的依法缴纳社会保障资金的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)扫描件；

9、服务商3年内无重大违法记录声明

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）

11、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（按实填写）

12、投标承诺书（格式）：

13、商务及技术条款偏离表

14、评标办法中加分项证明材料

（资信部分：类似业绩，认证证书，人员配备；技术部分：运维服务方案，应急处理预案，增值服务方案）

注：以上评标办法中所涉及到的相关业绩证明材料、企业及人员证书等，须在成交后5个工作日内提供所有原件供采购人核查。若不能按时提供或提供虚假材料的，采购人有权取消其成交资格

15、服务商认为需提交的其他证明材料（如有）

1、磋商响应函（格式）

致：江苏瑞恒项目管理有限公司

根据贵方为   （项 目 名 称）   项目编号为：          号磋商文件，正式授权下述签字人__________(姓名和职务)代表我方___________（服务商名称、地址），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向    采购单位名称     提供所需相关服务。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的服务商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，已完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或项目成交公告公示后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方接到成交通知书，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，遵守磋商文件中对响应者的所有规定。

（8）我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何响应，以及宣布采购程序无效或拒绝所有响应的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未成交服务商解释未成交理由的义务。

（9）我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

（10）其他说明：

（11）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

服务商（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年    月    日

单位地址：

单位开户银行及账户：

传    真：                  电    话：

电子函件：

2、报价一览表

| 项目名称 |  | 泰州市中医院分体式空调、传承创新大楼中央空调、多联机空调等维保服务采购项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 响应报价 | 服务期 |
| 1 | 泰州市中医院分体式空调、传承创新大楼中央空调、多联机空调等维保服务采购项目 | 一年服务费报价： | 三年 |
|  |  | 三年服务费报价总计： |  |

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：报价一览表格式以苏采云内系统格式为准

3、第    轮磋商报价表

| 项目名称 |  | 泰州市中医院分体式空调、传承创新大楼中央空调、多联机空调等维保服务采购项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 响应报价 | 服务期 |
| 1 | 泰州市中医院分体式空调、传承创新大楼中央空调、多联机空调等维保服务采购项目 | 一年服务费报价： | 三年 |
|  |  | 三年服务费报价总计： |  |

- 企业名称（加盖CA电子公章）：

- 日  期：

注：报价一览表格式以苏采云内系统格式为准

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（法定代表人姓名）在（服务商名称）处任（职务名称）职务，是（服务商名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证扫描件（身份证两面均应复印，身份证扫描件加盖公章）或护照扫描件（服务商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照扫描件）时才能生效；

法定代表人身份证扫描件（正反两面均需复印）：

| 法定代表人身份证正面扫描件 |  | 法定代表人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （服务商单位名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方“                 ”项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

说明：

一、上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证扫描件（身份证两面均应复印，身份证扫描件加盖公章）时才能生效；

授权代表身份证扫描件（正反两面均需复印）：

| 被委托代理人身份证正面扫描件 |  | 被委托代理人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

5、服务商营业执照（扫描件加盖CA电子公章）

6、 服务商近六个月中任意一个月份(即2024年9月-2025年2月期间)的财务状况报告(资产负债表和利润表)或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；（加盖CA电子公章）

7、服务商近六个月中任意一个月份(即2024年9月-2025年2月期间)的依法缴纳税收的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)扫描件(依法免税的服务商，应供其依法免税的证明材料)；（加盖CA电子公章）

8、服务商近六个月中任意一个月份(即2024年9月-2025年2月期间)的依法缴纳社会保障资金的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)扫描件； （加盖CA电子公章）

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

服务商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）（加盖CA电子公章）

11、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（按实填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、服务商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交服务商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

服务商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明材料

参加采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖申请人公章。（加盖CA电子公章）

- 投标承诺书

本公司承诺：

一、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

二、不与采购人（采购代理）或其他服务商串通投标。

三、不向采购人（采购代理）或评标委员会成员行贿，以谋取成交。

四、本公司对本项目（项目编号：                 ）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

五、本公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

六、本公司承诺能够严格按照采购文件要求做好相关服务工作。

本公司一旦违反上述承诺，将无条件接受采购人、主管部门作出的取消成交资格、扣除履约保证金、记入信用档案等处理，并承担法律责任等一切责任。

服务商：                              （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

年   月    日

- 13、商务及技术条款偏离表

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何商务或技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有商务或技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

服务商：                        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

年   月    日

14、评标办法中加分项证明材料

（资信部分：类似业绩，认证证书，人员配备；技术部分：运维服务方案，应急处理预案，增值服务方案）

注：以上评标办法中所涉及到的相关业绩证明材料、企业及人员证书等，须在成交后5个工作日内提供所有原件供采购人核查。若不能按时提供或提供虚假材料的，采购人有权取消其成交资格

15、服务商认为需提交的其他证明材料（如有）