泰州市政府采购项目

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目名称：通南片水利工程管护运行项目

项目编号: JSZC-321200-RHGS-C2025-0013

采购人：泰州市城区河道管理处

采购代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司

2025年3月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  采购需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

通南片水利工程管护运行项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于2025年4月23日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2025-0013

2、项目名称：通南片水利工程管护运行项目

3、采购方式：□竞争性谈判 þ竞争性磋商 □询价

4、预算金额: 人民币195万元

5、最高限价: 人民币195万元（投标报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效投标处理）

6、采购需求：本次采购内容包括28座闸涵的机电设备、配电设施及其它配套管理设施管护；28座闸涵的日常运行管理（包括防汛值守与调度、日常维修养护等）、闸涵建（构）筑物安全保卫和闸区环境保洁、档案管理，周山河套闸、南干河套闸、老通扬运河闸的管理区域内绿化环境养护；形成工程管理的成果。

7、合同履行期限：36个月，具体运行管护时间以采购人通知为准

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。本项目属于其他未列明行业类，根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。提交中小企业声明函并成交的，随成交公告一同公示。

（三）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（四）单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（五）本项目特定资格要求：无

三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

3、方式：登录“苏采云”系统自行下载

4、售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月23日14点00分

五、开启

时间：2025年4月23日14点00分

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏瑞恒项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、本次磋商不收取投标保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：泰州市城区河道管理处

地    址：泰州市城区河道管理处

联系方式：林女士 0523-86890506

2.采购代理机构信息

名    称：江苏瑞恒项目管理有限公司

地    址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室

联系方式：申先生 17768712139

第二章  参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：通南片水利工程管护运行项目 项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2025-0013 |
| 2 | 采购机构：泰州市城区河道管理处 采购代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司（以下简称代理机构） |
| 3 | 采购文件发放：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 |
| 4 | 本项目采购预算（最高限价）：195万元 |
| 5 | 投标有效期：开标后九十(90)天 |
| 6 | 签订合同地点：由采购人指定 |
| 7 | 履约保证金：中标人在合同签订前向采购人缴纳（成交价的6%）履约保证金，项目完成并经采购人确认无误后无息退还。 履约保证金缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票、履约保证保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| 8 | 采购代理费按苏招协〔2022〕002号文件的49.97%收取，此费用由成交供应商支付； 费用结算基数：按成交金额为基数。 |
| 9 | 不管磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担磋商所需一切费用。 |

- 总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关服务采购。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 磋商文件的澄清及修改

在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

二、磋商响应文件的编制

1、响应文件编制要求

1.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3响应文件构成（响应文件制作软件中格式可修改部分以采购文件提供的格式为准）

供应商应认真阅读和理解磋商文件，响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写(编写)，须有供应商(盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。且须保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

1.3.1响应函、报价一览表、投标报价明细表、第二轮磋商报价表(格式见附件)；

1.3.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

1.3.3资格证明文件：

(1)供应商营业执照(复印件加盖公章)；

(2)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告(资产负债表和利润表)或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附己审财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

(3)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)复印件(依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料)；

(4)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)复印件；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(7)中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料。

1.3.4承诺书(格式见附件)；

1.3.5商务及技术条款偏离表；

1.3.6评标办法中加分项证明材料(含项目实施方案、售后服务等)；

1.3.7供应商认为需提交的其他证明材料（如有)。

备注:

(1)资格(资质)证明文件如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如资格(资质)证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2、磋商响应报价表

2.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.2标的物

采购人需求的货物、服务等。

2.3有关费用处理

- 供应商报价是根据采购文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成采购文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦响应结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目响应报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

（5）采购文件未列明，而供应商认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

2.4报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.5磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

三、响应文件的递交

1、电子磋商响应文件的递交

1.1供应商应当按照规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.1提交响应文件截止时间

供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

2、响应文件的拒收

2.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件

3、响应文件的撤回和修改电子响应文件的撤回

3.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。

3.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动

四、响应文件的解密与评审

1、响应文件解密

1.1供应商应当按照规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

2、磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3、评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程中的的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

5.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.9本项目采购产品属于被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

6、磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.3.3除本磋商文件第二章第7.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料谋取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

1.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.3.7将政府采购合同转包的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、成交通知书

3.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

1、签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

3、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

4、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

5、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

第三章  合同条款及格式

（参考文本）

办理《成交通知书》后，采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、竞争性磋商文件、响应文件等与成交供应商订立合同。

以下为采购人与成交供应商签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

根据江苏瑞恒项目管理有限公司采购编号JSZC-321200-RHGS-C2025-0013号政府采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的通南片水利工程管护运行项目签订本合同。

合 同 条 款

发包人：                      （以下简称甲方）

承包人：                      （以下简称乙方）

通南保水控制工程管护运行项目，通过市场化公开招标程序，确定由乙方承包管护运行，依据《中华人民共和国合同法》、《江苏省水利工程运行养护市场管理暂行办法》等法规，在本项目招投标文件的基础上，甲乙双方就通南保水控制工程管护运行有关事项协商一致，特订立本合同。

一、闸站工程概况

1、管理范围包括：东姜黄河成庄村闸、私盐港闸、古同港河古同港闸、尹垛中沟尹垛闸、古钱老河振兴闸、肖桥中沟涵洞、光明中沟涵洞、跃进中沟涵洞、二号生产河涵洞、沿河居民涵洞、扒头港涵洞、镇前引水河涵洞、古周老河节制闸、封桥中沟涵洞、古溪中沟支沟涵洞、周庄中沟支沟涵洞、周庄中沟（鸭湾）涵洞、南干河南港套闸、周山河周山套闸、老通扬运河闸、老生产河太平闸、生产河朱宣闸、新河涵洞、沐南河涵洞、二港河涵洞、朱高河涵洞的节制闸、上下游引河段、生活区及管理范围内的其他附属设施等。

2、管理内容包括：工程运行管理（包括防汛值守与调度等）、工程设备管理（包括各类机电设施、配电设施日常养护等）、工程管理软件编制、建(构)筑物管理、其他附属设施的管理、安全管理、环境管理、档案管理等。

二、双方职责

甲方：

1、享有工程及其附属设施的所有权、管理权、使用权。

2、根据上级指令，及时落实调度运行指令，统一调度。

3、不定期对乙方管护运行情况进行检查、如发现有管理不力现象，将追究乙方的责任，有权终止管护协议。

4、负责执行项目招标文件相关内容，每季度按照考核情况向乙方支付承包管护运行经费。

乙方：

1、制定详细可行的运行管护方案和通南保水控制工程管理细则，成立专业运行管护队伍，配备相应的交通工具和通讯设施，严格调度指令，服从管理。

2、按照省水利工程精细化管理二级考核标准，做好各工程管理运行及软件资料的收集整编。

3、明确专职安全员，制定安全生产制度和管理网络，确保安全生产，对下属的管护运行人员承担一切安全责任。落实安全保卫制度，明确专人负责做好管理区域的安全保卫和卫生保洁，确保闸泵站资源资产完好，对因管理失误，造成财产损失的，负责修复或赔偿，情节严重的依法承担责任。

4、每月向甲方书面提交管理月报和下月工作计划，每月会同甲方进行一次全面检查考核，每年12月底前须出一份技术管理报告报送甲方。

5、协议期内，除正常的运行管护工作外，不得擅自占用闸泵站各类资源资产，不得将工程管理范围内的各类资源资产出租或借给他人使用。

三、合同情况

1、合同期限：通南保水控制工程管护运行合同期限为三年：第一年自      年      月      日至      年      月      日，第二年自      年      月      日至      年      月      日，第三年自      年      月      日至      年      月      日；第二年和第三年合同的签订由甲方视乙方前一年度履约情况决定是否续签。

2、项目负责人：__________________

3、三年服务合同总价为人民币          （¥         ）。甲方按照本合同有关条款约定的方式、时间向乙方结算支付。

4、服务费按季支付，支付实际金额按照《泰州市城区河道管理处管养护项目管理考核办法》的考核结果支付，按季度按实支付（无息）。

5、本次合同的履约保证金为合同总价的     %，本次合同的履约保证金为人民币伍万零肆佰元整（￥       元）。乙方在合同签订后三天内需交全履约保证金，服务期满后甲方无息返还履约保证金。

四、有关说明

1、本合同书经双方法定代表人和其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

2、如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

3、争议解决方法：本合同执行过程中发生纠纷争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意按如下第1种方式处理：

（1）申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

（2）提起诉讼。约定由甲方所在地人民法院管辖。

4、合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份，甲方财务报销及合同备案各一份。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）               法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）             或委托代理人：（签字）

年  月  日

第四章 项目需求

一、采购编号：JSZC-321200-RHGS-C2025-0013

二、采购内容：

1、项目名称：通南片水利工程管护运行项目

2、合同履行期限：36个月，具体运行管护时间以采购人通知为准

3、服务地点：泰州市

三、采购需求的简要说明

1、管护内容：本次采购设一个标段，包括28座闸涵的机电设备、配电设施及其它配套管理设施管护；28座闸涵的日常运行管理（包括防汛值守与调度、日常维修养护等）、闸涵建（构）筑物安全保卫和闸区环境保洁、档案管理、周山河套闸、南干河套闸、老通扬运河闸的管理区域内绿化环境养护，形成工程管理的成果。

2、运行管护期限：36个月，具体运行管护时间以业主通知为准。

3、质量要求：参照江苏省精细化二级水利工程运行管护标准。

4、响应报价中应包含：全体参与管护运行的人员工资、各项保险费用、劳保福利费、办公费、加班费、值班费、交通费、通讯费、单位管理费、一般性维修保养费用、管护人员的技术培训费、相关税费等一切费用，招标人不再支付其它任何费用。不包括工程设备运行及日常使用的水费、电费、网络费用等。

5、本次采购设最高限价为  195 万元（65万元/年），各响应单位的报价不得高于此限价，否则作为无效响应文件处理，请各投标单位详细踏勘现场后慎重报价。

6、合同形式：固定总价合同。

7、付款方式：管护期的支付为协议期内每满三个月支付一次，每次实际支付额按合同应支付额结合日常考核扣减额计算核准，按有关财务规定和手续办理支付。

四、项目工程量清单

| 通南片水利工程（通南28座水利工程）管护运行工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目要求 | 单位 |
| 1 | 管护人员 |  |  |
| 1.1 | 管护人员费用 | 1、项目负责人1人 2、其他运行管护人员____人 | 人 |
| 2 | 一般性维修保养费用 | 28座闸涵日常维修保养 | 项 |
| 3 | 运行管护交通费用 | 日常运行管护交通费及保障甲方一年不少于四次的全面检查、考核等交通费用 | 项 |
| 4 | 绿化环境养护费 | 周山河套闸、南干河套闸、老通扬运河闸 | 项 |

五、项目基本概况

（一）姜堰区境内工程：

1、南干河南港套闸主体工程由15KW QH-2×160KN启闭机、闸径12米升卧式平面钢闸门及管理设施等组成；

2、周山河周山套闸主体工程由15KW QH-2×160KN启闭机、闸径12米升卧式平面钢闸门及管理设施等组成；

注：南干河套闸、周山河套闸在上级指令要求保水期间，为保证区域航运需求，每个套闸安排不少于2名操作人员24小时值守，并满足泰州市防汛防旱指挥办公室的调度要求；遇有特殊调度，需第一时间无条件服从安排。

3、老通扬运河闸主体工程由15KW QH-2×160KN启闭机、闸径12米升卧式平面钢闸门及管理设施等组成；

4、老生产河太平闸主体工程由7.5KW QP-2×80KN启闭机、闸径6米平面钢闸门及管理设施等组成；

5、生产河朱宣闸主体工程由7.5KW QP-2×80KN启闭机、闸径6米平面钢闸门及管理设施等组成。

6、另外姜堰区境内4座涵洞工程，分别是新河涵洞、沭南河涵洞、二港河涵洞、朱高河涵洞。

7、周山河套闸、南干河套闸、老通扬运河闸的管理区域内绿化环境养护。

（二）泰兴市境内工程：

1、东姜黄河成庄村闸主体工程由15KW QH-2×160KN启闭机、闸径12米升卧式平面钢闸门及管理设施等组成；

2、古同港河古同港闸主体工程由7.5KW QP-2×60KN启闭机、闸径4米平面钢闸门及管理设施等组成；

3、尹垛中沟尹垛闸主体工程由7.5KW QP-2×60KN启闭机、闸径6米平面钢闸门及管理设施等组成；

4、私盐港闸主体工程由7.5KW QP-2×80KN启闭机、闸径8米平面钢闸门及管理设施等组成；

5、古钱老河振兴闸主体工程由7.5KW QP-2×60KN启闭机、闸径4米平面钢闸门及管理设施等组成。

6、另外泰兴境内12座涵洞分别是肖桥中沟涵洞、光明中沟涵洞、跃进中沟涵洞、二号生产河涵洞、沿河居民河涵洞、扒头港涵洞、镇前引水河涵洞、古周老河节制闸、封桥中沟涵洞、古溪中沟支沟涵洞、周庄中沟支沟涵洞、周庄中沟（鸭湾）涵洞。

（三）高港区境内工程：

1、宣堡港闸主体工程由QP-2×125KN启闭机、闸径12米升卧式平面钢闸门及管理设施等组成；

2、许庄河闸主体工程由QP-2×125KN启闭机、闸径12米升卧式平面钢闸门及管理设施等组成。

六、项目管护运行详细说明

1.一般规定

1.1说明

1.1.1工程概况

通南片水生态控制工程位于泰兴市、姜堰区和高港区境内，控制区域范围约2759平方公里，规划建设控制建设物工程共28座，其中较大型控制工程12座（含2座套闸），小型过水涵闸16座，在泰兴和姜堰分别建有自动化、视频监控系统等调度控制中心各1个。为了加强通南片水生态控制工程的技术管理，保证工程安全，充分发挥工程效益,根据水利部颁发的《江苏省水闸技术管理办法》要求，结合通南片闸站工程实际情况，特制定本细则。

1.2 本细则适用于通南片保水控制工程的技术管理。

1.3 闸站技术管理应包括以下内容：

（1）按照上级指令，做好闸站机电设备和工程设施的调度运行和日常养护工作；

（2）做好闸站机电设备定期检查、检修及试验工作；

（3）按观测任务书要求，及时做好闸站工程定期观测工作；

（4）做好治安防范和安全管理工作；

（5）做好闸站工程技术档案与技术资料管理工作；

（6）总结经验，开展技术改造、技术革新和科学试验，应用和推广新技术；

（7）积极开展职工教育培训工作；

（8）协同有关部门加强水质监测与管理。

（9）通南片保水控制工程全体运行管理人员应认真学习本细则，掌握运行维修技术，提高事故应急处置能力，做好各项管理工作。

2.控制运用

2.1 通南片保水控制工程应根据闸站设计要求和泰州市防汛防旱指挥部、泰州市城区河道管理处的调度方案、供用水需求，制定控制运用原则，并必须符合下列原则：

（1）局部服从全局，全局照顾局部，兴利服从除害、统筹兼顾；

（2）综合利用水资源；

（3）按照有关规定运行；

（4）与上下游和相邻有关工程密切配合运用。

2.2 通南片保水控制工程应根据规划设计的工程特征值，结合工程现状确定下列有关指标，作为控制运用的依据：

（1）上、下游最高水位、最低水位；

（2）最大允许抽水流量，最大单机流量；

（3）最大扬程及相应的上、下游水位；

（4）上下游河道的安全水位和流量。

2.3 通南片保水控制工程的控制运用应对上级各项指令作详细记录、复核；执行完毕后，应及时向泰州市城区河道管理处报告。若因机电设备突发故障一时难以执行，应如实汇报，并及时组织抢修。

2.4  调度准则

2.4.1  应根据上下游工程情况、供用水需求、闸站设备和工程设施技术状况，制定通南片保水控制工程运行方案。

2.4.2  闸站调度权限

通南片保水控制工程的运行调度权限归属泰州市城区河道管理处，管理单位不接受其它任何单位和个人的指令。

2.4.3  闸站调度应遵循下列准则：

(1) 通南片保水控制工程在灌溉、排水时应合理利用闸站设备和工程设施、根据需要充分发挥其效益。

(2) 通南片保水控制工程在抢排涝水期间，应按最大排水流量进行调度。

2.5 运行调度

2.5.1通南片保水控制工程的运行调度主要内容有：

(1) 合理安排闸站机组的开机台数、顺序及其运行工况的调节。

(2) 通南片保水控制工程与其他相关工程的联合调度。

(3) 在满足供、排水计划前提下，通过站内机组运行调度和工况调节，改善进、出水池流态，减少水力冲刷和水力损失。

2.5.2 通南片保水控制工程机电设备和工程设备在调度运行中，发现异常应及时抢修，并上报泰州市城区河道管理处。

3.机电设备运行管理

3.1 一般规定

3.1.1 站内所有机电设备名称、编号、铭牌应齐全，并固定在明显位置。旋转机械应标示出旋转方向。油、气、水管道、闸阀及电气线排等应按规定涂刷明显的颜色标志。滑动轴承或需要显示油位的应有油面指示计（或液位监视器）。各种电气设备外壳应可靠接地。

3.1.2 长期停用、检修后机组投入运行前应进行试运行。

3.1.3 机电设备的操作应按规定的操作程序进行。

3.1.4 机电设备启动过程中应监听设备的声音，并注意振动等其他异常情况。

3.1.5 对运行设备应定期巡视检查,遇有下列情况应增加巡视次数：

1、恶劣气候；

2、设备过负荷或负荷有显著增加时；

3、设备缺陷近期有发展时；

4、新设备或经过检修、改造或长期停用后的设备重新投入运行时；

5、事故跳闸和运行设备有可疑迹象时。

3.1.6 机电设备运行过程中发生故障应查明原因及时处理，当机电设备故障危及人身安全或可能损坏机电设备时应立即停止机电设备的运行，必要时并应及时向泰州市城区河道管理处汇报。

3.1.7 机电设备的操作、发生的故障及故障处理应详细记录在运行日志上。

3.1.8 在严寒季节，闸站停用期间应排净设备及管道内积水，必要时应对设备采取保温防冻措施。

3.2 主电动机运行

3.2.1 电动机汛前应做好各项检查，测量定子绕组绝缘电阻值。测量电动机定子回路绝缘电阻，可包括联结在电动机定子回路上不能用隔离开关断开的各种电气设备。绝缘电阻值及吸收比应符合规定要求，如不符合要求应进行干燥处理。

3.2.2 电动机启动前应检查电动机及相关设备，符合规定要求，具备投运条件。

3.2.3 电动机的运行电压和电流应在下列规定范围内：

1、电动机的运行电压应在额定电压的95%～110%范围内。

2、电动机的电流不应超过铭牌规定的额定电流，一旦发生超负荷运行，应立即查明原因，并及时采取相应措施。

3、电动机运行时其三相电流不平衡之差与额定电流之比不得超过10%。

3.2.4 电动机定子线圈的温升不得超过制造厂规定允许值（80℃）。

3.2.5 电动机运行时轴承的允许最高温度不应超过制造厂的规定值（轴承允许最高温度：滑动轴承为70℃，滚动轴承为95℃）。润滑油质应符合要求，冷却设备运行可靠。当电动机各部温度与正常值有很大偏差时，应立即根据仪表记录检查电动机和辅助设备有无不正常运行情况。

3.2.6 电动机在额定电流下运行，当进风温度高于额定值时，定子电流的允许值应按表3.3.6的规定掌握。电动机的进风温度不允许超过55℃。

表3.2.6  电动机进风温度与定子电流允许值

| 电动机温度 |  | 进风温度每升高1℃定子电流较额定值降低 |
| --- | --- | --- |
| 额定进风温度为35℃ | 额定进风温度为40℃ |  |
| 35℃～40℃ |  | 1.0% |
| 40℃～45℃ | 40℃～45℃ | 1.5% |
| 45℃～50℃ | 45℃～50℃ | 2.0% |
| 50℃～55℃ | 50℃～55℃ | 3.0% |

3.2.7 电动机运行时的允许振幅不应超过表3.3.7的规定。

表3.2.7   电动机运行的允许振幅值（mm）

| 序号 | 项 目 |  | 额 定 转 速 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 250r/min |
| 1 | 立式机组 | 带推力轴承支架的垂直振动 | 0.12 |
| 2 |  | 带导轴承支架的水平振动 | 0.16 |
| 3 |  | 定子铁芯部分机座的水平振动 | 0.05 |

3.2.8  电动机运行后应定期巡视检查，主要内容有：

1、电动机定子电流、电压、功率指示正常，无不正常上升和超限现象；

2、电动机定子线圈、铁芯及轴承温度正常；

3、电缆接头连接牢固、无发热现象，无破损、无裂纹、无放电痕迹，；

4、电动机冷却风机运行正常；

5、电动机上下轴承室润滑正常；

6、电动机振动、声音正常。

3.3  电力电缆及其它电气设备运行

3.3.1  通过电缆的实际负荷电流不应超过设计允许的最大负荷电流。电缆线路应定期进行巡视，并做好巡视测量记录。

3.3.2  母线瓷瓶应清洁、完整、无裂纹、无放电痕迹，并定期进行绝缘检查和清扫。母线及其联接点在通过其允许的电流时，温度不应超过70℃。

3.3.3  断路器正常运行时的巡视检查项目为：

1、套管、拉杆瓷瓶、支持瓷瓶等瓷质部分是否脏污，有无破损裂纹及闪络痕迹。

2、操作机构是否完整、有无锈蚀。

3.3.4  隔离开关触头接触应紧密，无弯曲、过热及烧损现象；瓷瓶应完好，传动机构应正常。

3.3.5  运行中的电压互感器二次线圈严禁短路，并应接地，严禁通过它的二次侧向一次侧送电，工作中两组电压互感器二次侧间不能有电的联系。

3.3.6  运行中的电流互感器二次侧严禁开路，并应接地。

3.3.7  仪用互感器巡视检查应包括：

1、外壳接地是否良好、完整。

2、接点示温片是否熔化，接点是否变色。

3、套管和支持绝缘子是否清洁，有无裂纹及放电声。

4、有无不正常的响声。

3.3.8  运行中，继电保护和自动装置不能任意投入、退出和变更整定值。凡带有电压的电气设备，不允许处于无保护的状态下运行。对继电保护动作时的掉牌信号、灯光信号，运行人员必须准确记录清楚。

3.3.9  检查运行中的低压开关柜盘面指示、分路空气开关指示应正确，柜内母线及设备应无异常声响，各接线桩头示温片应无熔化现象。

3.4  辅助设备与金属结构

3.4.1 油、气、水系统中的管道和阀件应按规定涂刷明显的颜色标志。

3.4.2 用于润滑轴承的润滑油系统，应满足以下技术要求：

1、润滑油的质量标准应符合有关规定，其油温、油量等应满足使用要求，油质应定期检查，不符合使用要求的应予更换。

2、油系统的容器应定期清洗，油管应保持畅通和良好的密封，无漏油、渗油现象。

3.5  计算机监控系统

3.5.1  对于履行不同岗位职责的运行人员和管理人员，应分别规定其安全等级操作权限。

3.5.2  闸站计算机监控系统投入运行前应进行检查并应符合下列要求：

1、受控设备性能完好。

2、计算机及其网络系统运行正常。

3、现地控制单元（LCU）、微机保护装置、微机励磁装置运行正常。

4、各自动化元件，包括执行元件、信号器、传感器等工作可靠。

5、视频系统运行正常。

6、系统特性指标以及安全监视和控制功能满足设计要求。

7、无告警显示。

3.5.3  计算机监控局域网投运前应进行检查并符合下列要求：

1、服务器运行正常。

2、工作站运行正常。

3、通信系统运行正常。

4、无出错显示。

3.5.4  计算机监控系统在运行中监测到闸站设备故障和事故，运行人员应迅速处理，及时报告。

3.5.5  计算机监控系统和监控局域网运行发生故障时应查明原因，及时排除。

3.5.6  未经无病毒确认的软件不得在监控系统和监控局域网中使用。计算机监控系统和监控局域网内的计算机不得移作他用和安装未经设备主管部门工程师同意的软件。计算机监控系统和监控局域网内的计算机不得和外网连接。

3.5.7  历史数据应按要求定期转录并存档。

3.5.8  对软件进行修改或设置应由处科研所进行，修改或设置前后的软件必须分别进行备份，并做好修改记录。

4.机器设备检修

4.1  一般规定

4.1.1  通南片保水控制工程在汛前、汛后应对工程和设备进行全面检查，并根据工程和设备的检查情况、技术状态以及相关技术要求，向泰州市城区河道管理处提出下一年度设备检修建议。

4.1.2  设备小修的主要内容如下：

1  消除运行中发生的设备缺陷。

2  对易磨易损部件进行清洗检查、维护修理，或必要的更换调试。

4.1.3  设备检修必须做好质量检查和验收工作。质量检验要实行检修人员自检和验收人员验收相结合。检修人员在每项质量验收点检修工作完成后,按照质量标准自行检查合格后由专门人员验收。

4.1.6  设备检修应达到规定的质量标准，检修设备应在检查检修内容、检修质量、检测记录和有关资料后再进行试运行。

4.2 辅助设备与金属结构的维修

4.2.1  油、气、水系统中的机电设备应定期检查、维护，安全装置应定期检验，发现缺陷应及时修理或更换。

4.2.2  油、气、水管道接头应密封良好，发现漏油、漏气、漏水现象应及时处理，并定期涂漆防锈。

4.2.3  闸门应定期检修和保养。

4.2.4  起重机械每二年检测一次，其安装、维修、检测工作须由安全技术监督部门指定的单位进行。具体管理办法按行业规定执行。

5.闸站建筑物

5.1  一般规定

5.1.1  闸站建筑物应按设计标准运用，当超标准运用时应采取可靠的安全应急措施，经设计单位复核，报泰州市城区河道管理处批准后执行。

5.1.2  严禁在建筑物周边兴建危及闸站安全的其他工程或进行其他施工作业。

1、在水工建筑物附近，不得进行爆破作业，如有特殊需要必须进行爆破时，必须经处职能部门批准，并采取必要的保护措施；

2、在通南片闸站管理范围内，所有岸坡和各种开挖与填筑的边坡部位及附近，如需进行施工，应采取措施，防止坍塌或滑坡等事故；

3、未经计算及审核批准，禁止在建筑结构物上开孔、转移或增加荷重、拆迁加固用的支柱或进行其它改造工作。

5.1.3	通南片闸站所有观测与检查工作都专人负责，按规定要求定期进行，做好原始记录，及时分析整理，经校核签字后，分别列入各建筑物的技术档案。

5.2  工程观测

5.2.1  通南片保水控制工程管护单位应根据工程的结构布局、地基土质、已有的观测设施、观测手段和工程控制运用中存在的主要问题等提出观测项目的初步意见，报泰州市城区河道管理处审批。通南片闸站必须按批准的项目和江苏省质量技术监督局发布的江苏省地方标准  DB32/T  1713-2011  《水利工程观测规程》要求执行。

5.2.2  观测工作应符合下列基本要求：

1、保持观测工作的系统性和连续性，按照规定的项目、测次和时间进行现场观测。

2  观测工作应做到“四随”（随观测、随记录、随计算、随校核）、“四无”（无缺测、无漏测、无不符合精度、无违时）、“四固定”（人员固定、设备固定、测次固定、时间固定）。

5.2.3  观测人员应遵守江苏省地方标准  DB32/T  1713-2011  《水利工程观测规程》的规定，确保观测成果真实、准确和符合精度要求。观测资料应按规定签署姓名，切实做到责任到人。

5.2.4  观测工作结束后，应及时对观测资料进行整理和计算，并对观测成果进行初步分析；如发现有异常现象，应立即进行复测，查明原因并及时向处职能部门报告。同时加强观测，并采取必要的措施。

5.2.5  通南片保水控制工程管护单位应加强对观测设施和各种观测仪器、设备的检查和保养，防止人为损坏；并应结合单位具体情况，积极研究改进测量技术和监测手段，推广应用新技术，提高观测精度和资料整编水平。

5.2.6  每年初应对上一年度观测资料进行整编，并将整编成果报泰州市城区河道管理处审查，对审查合格的资料整编成果应装订成册，归入技术档案。

5.2.7  各观测项目的观测设施布置、观测方法、观测时间、测量次数、测量精度、观测记录、资料整理与整编等均应符合江苏省地方标准 DB32/T  1713-2011 《水利工程观测规程》的规定。
5.3  闸室

5.3.1  应定期对闸室主要结构部位进行巡查，并做好巡查记录；在超设计标准运行时应增加巡查次数。

5.3.2  运行时应观测旋转机械或水力引起的结构振动，严禁在共振状态下运行。

5.3.3  应防止过大的冲击荷载直接作用于闸室建筑物。

5.3.4  闸站的进、出水流道应定期进行检查维护。进、出水流道过流壁面应光滑平整，钢筋混凝土管道，管壁应无裂缝、渗漏，表面混凝土无剥落，钢筋无外露，伸缩缝处沉陷应正常，无渗漏水。

5.3.5  闸站建筑物和引水河道应保持完好，根据运用情况做好正常的检查和维护。建筑物屋顶应防止漏水，天沟及落水斗、落水管应保证排水畅通；外露的金属结构应定期油漆，一般每五年油漆一次，遭受腐蚀性气体侵蚀和漆层容易剥落的地方应根据具体情况适当增加油漆的次数。

5.3.6  水工建筑物的各种填有填充物的伸缩缝应定期检查，如发现填料不足或损坏时，应及时补充或修复。

5.3.7  每年应对闸站建筑物的水上部分进行一次全面检查，每五年对闸站建筑物的水下部分进行一次全面检查。在有特殊情况时，如超标准运用，发生较大地震或运行条件有重大变化时，应及时进行观测与检查，检查结果应上报泰州市城区河道管理处。

5.3.8  闸站的进、出水流道和水下建筑物产生裂缝和渗漏，应及时进行处理。

5.3.9  闸站建筑物产生不均匀沉陷或稳定受到影响应及时采取补救措施，在观测检查中发现的闸站建筑物裂缝、渗漏、表面混凝土剥落，钢筋外露，钢支承构件锈蚀现象应及时处理。

5.4 闸站进、出水池及引河

5.4.1  在防洪排涝期间应加强对进、出水池及引河的巡视检查。如发现管涌、流沙或水流对堤岸和护砌物的冲刷，应立即采取保护措施。

5.4.2  应定期检查进、出水池底板，观测进、出水池及引河两侧挡土墙和护坡的稳定。如发现危及安全的变化，要及时采取措施，确保建筑物的稳定和堤防安全。检查的具体内容：

1、土方工程：应无雨淋沟、浪窝、裂缝、塌陷、滑坡、异常渗漏、兽洞、蚁穴等现象，排水系统应畅通有效。

2、石方工程：石料有无风化、砌石护坡应无砌块松动、塌陷、隆起、滑坡、被风浪与水流冲翻以及人为破坏等现象，浆砌块石应无裂缝、脱缝、倾斜、鼓肚、滑动，排水设施应正常有效等。

3、混凝土与钢筋混凝土：应无磨损、风化、冻蚀、剥落、渗漏、气蚀、裂缝、碳化、钢筋锈蚀以及其它损坏等现象。伸缩缝止水应无损坏，漏水及填充物流失。

5.4.3  应定期观测进、出水池及引河泥沙淤积情况，当影响水流流态、增大水流阻力时，应及时进行清淤。

5.4.4  闸站进、出水池及引河的边坡上或坡顶上的沙土、冲积物和堆积物应及时清除。

5.4.5  所有土工建筑物，特别是闸站进、出水池及引河边坡和护堤，应防止牲畜、鼠蚁类等动物的破坏，在检查中如发现有上述破坏现象时，应即进行处理与修复。

5.4.6  闸站进水池前的杂草杂物应及时清除，各进水口的清污机应及时清理。

5.4.7  闸站运行期间严禁非工作人员在进、出水池内活动。

6 .安全管理

6.1一 般 规 定

6.1.1 通南片保水控制工程根据规定建立、健全安全管理组织，明确责任制，并制定以下安全管理制度：

1、安全防火制度；

2、安全保卫制度；

3、安全技术教育与考核制度；

4、事故处理制度；

5、事故调查与报告制度；

6.1.2  通南片保水控制工程内主要设备的操作应执行操作票制度。

6.1.3  运行管理人员进入现场检修、安装和试验应执行工作票制度。设备检修需停电并有可靠安全措施者，应填写第一种工作票；对于带电作业者应填写第二种工作票。

6.1.4 工作票签发人应对以下问题作出结论：

1、进行该项工作的必要性；

2、现场工作条件能否确保安全；

3、工作票上指定的安全措施是否正确完备；

4、指派的工作负责人和工作班人员能否胜任该项工作。

6.1.5  工作负责人（监护人）的安全责任应包括以下方面：

1、负责现场安全组织工作；

2、督促、监护工作人员遵守安全规章制度；

3、检查工作票所提出的安全措施是否已在现场落实；

4、对进入现场的工作人员宣读安全事项；

5、工作负责人（监护人）必须始终在施工现场，及时纠正违反安全的操作。如因故临时离开工作现场，应指定能胜任的人员代替，并将工作现场情况交待清楚，只有工作票签发人有权更换工作负责人。

6.1.6  工作许可人（值班负责人）的安全责任应包括以下方面：

1、按照工作票的规定在施工现场实现各项安全措施；

2、会同工作负责人到现场最后验证安全措施；

3、与工作负责人分别在工作票上签名。

6.2  安全运行

6.2.1  通南片闸站运行管理人员（电工）应熟悉《电业安全工作规程》。

6.2.2  电气设备巡视检查应由具备一定运行经验（值班长）的人员进行，其他人员不得单独巡视检查。

6.2.3  电气设备倒闸操作必须根据值班长命令，受令人复诵无误后执行。送电合闸操作必须按照母线侧隔离开关（刀闸）～负荷侧隔离开关（刀闸）～断路器（开关）的顺序依次操作，停电拉闸操作应按上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合隔离开关。

6.2.4 倒闸操作必须由两人执行，其中一人对设备较为熟悉者作监护。

6.2.5 操作中发生疑问时，应立即停止操作并向值班长或技术负责人报告，弄清问题后，再进行操作，不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。

6.2.6 电气设备停电后，即使是事故停电，在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施以前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。

6.2.7 在发生人身触电事故时，为了解救触电人，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后必须报告上级。

6.2.8 下列各项工作可以不用操作票，但操作应记入操作记录簿内。

1、事故处理；

2、拉合断路器（开关）的单一操作；

3、拉开接地隔离开关（刀闸）或拆除全所仅有的一组接地线。

6.3  安 全 检 修

6.3.1  对电气设备及相连机械设备进行维修，应采取以下安全组织措施：工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。

6.3.2  在高压设备上工作，必须遵守下列要求：

1、填写工作票或口头、电话命令；

2、至少有两人一起工作；

3、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

6.3.3  在全部停电或部分停电情况下对机械及电气设备进行检修，必须停电、验电、装设接地线，并应在相关刀闸和相关地点悬挂标示牌和装设临时遮拦。

停电措施，将检修设备停电，必须把所有的电源完全断开。与停电设备有关的变压器和电压互感器，必须从高、低压两侧断开，防止向停电检修设备反送电。

验电措施，当验明设备确已无电压后，将检修设备接地并三相短路。装设接地线必须由两人进行，接地线必须先接接地端，后接导体端。拆接地线的顺序相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或绝缘手套。

标示牌的悬挂和拆除应按检修命令执行。严禁在工作中移动和拆除遮拦、接地线和标示牌。标示牌应用绝缘材料制作。

6.3.4  带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。

6.3.5  在带电作业过程中如设备突然停电，作业人应视为仍然带电。

6.3.6  使用喷灯时，火焰与带电部分必须保持一定距离：电压在10KV及以下者，不得小于1.5m。不得在带电导线、带电设备、变压器附近喷灯点火。

6.3.7  进入高空作业现场应带安全帽。登高作业人员必须使用安全带。高处工作传递物件不得上下抛掷。

6.3.8  电气绝缘工具应在专用房间存放，由专人管理，并按规定进行试验。

6.3.9  室内电气设备、电力和通讯线路应有防火、防鸟、防鼠等措施，并应经常巡视检查。

6.3.10  所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。

7.技术档案管理

7.0.1  应按照《江苏省水闸技术管理办法》的规定要求，建立健全相应的档案管理设施和技术档案管理制度。

7.0.2  应对工程管理文件和技术资料应进行分类收集、整理、编目、存档。

7.0.3  闸站工程技术档案的主要内容应包括

1、闸站工程管理的各种标准、规范、规程、管理办法等。

2、工程检查、观测的原始记录、整理整编资料等。

7.0.4  闸站科技档案保管期限分永久（50年以上）、长期（16年以上）和短期（15年以下），凡是记录和反映本单位主要工程建设、管理、科学研究的需要长远利用的档案，应定为永久保管；凡是在相当长时间内具有利用价值的档案，应定为长期保管；凡是在比较短时间内需要查考利用的档案，应定为短期保管，凡是介于两个保管期限之间的，保管期限一律从长。各类档案保管期限详见本细则

7.0.5  严格执行保管、借阅制度，做到收、借有手续，定期归还。外单位需借用资料，应经所领导同意后方可借出，并按规定时间归还。

7.0.6  档案管理专人负责，人员工作变动时，应按规定办理移交手续。档案室应清洁卫生，无虫蛀和霉变现象。

第五章  评审方法和评审标准

该项目评标由评标委员会依据采购文件的有关规定进行。评标委员会由采购人和有关专家组成，人数为三人（含）以上的单数。经评标委员会初步确认为无效的响应文件不参加详细评审，经初步评审合格的响应文件依据采购文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标总则：

根据各投标单位提供的所有资料进行评比打分。

二、评标步骤：

（1）专家审阅：评标委员会成员阅读采购文件，审查供应商提供的有关响应文件。

（2）专家打分：评标委员会成员按本评标办法的打分标准进行打分。（分值保留两位小数）。

三、评标分值设置：

| 1 | 投标报价 | 经磋商小组评审去除废标后最后报价的最低价作为评审基准价得满分12分，其它报价得分=评标基准价/最后报价*12分。（分值保留两位小数） | 12分 |
| --- | --- | --- | --- |

（一）投标报价   12分

（二）商务部分    35分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 2021年1月1日以来，供应商承担类似水利工程管护项目，服务内容至少包括水利工程管护，每提供1个业绩得3分，最高得9分。（以合同签订时间或中标通知书时间为准） 注：提供合同或中标通知书复印件并加盖供应商公章。 | 9分 |
| 2 | 项目负责人 | 1、拟任的项目负责人具备水利专业类工程师，得2分；水利专业类高级工程师及以上得4分。 2、拟派项目负责人具有本科及以上学历的，得2分； 注：项目负责人必须是本单位职工（须提供本单位2025年1月-2025年3月中任意一个月的社保证明社会保险缴纳证明资料）、提供项目负责人毕业证书、职称证书扫描件加盖公章。如为退休人员需提供退休证明及返聘证明。 3、拟派的项目负责人具有3年以上（含3年）5年以下闸泵站运行管理经历的，得3分，具有5年以上（含5年）闸泵站运行管理经历的，得4分。 注：提供业绩证明材料，1.拟投入的负责人能在业绩合同中体现作为管理者的，需提供业绩合同复印件并加盖投标供应商公章；2. 拟投入的负责人不能在业绩合同中体现作为管理者的，需提供业绩甲方出具的在项目中担任闸泵站运行管理者的证明材料。 | 10分 |
| 3 | 人员配置 | 1、拟派驻项目组成员具有机电类或电气类或机械类或水利工程类相关专业学历的，每有1人加1分，本项最高得2分。 2、拟派驻项目组成员具有闸门运行工或泵站运行工或电工类操作证的，每有1人加1分，本项最高得8分。 3、拟派驻项目组成员具有助理工程师或高级工证书的，每有一人加1分，最高得2分；具有工程师及以上或技师及以上证书的，每有一人加2分，最高得4分。本项最高得6分。 注：1、以上拟派驻项目组成员加分项中为除项目负责人之外的人员。 2、以上拟派驻项目组成员不重复得分。 3、需提供人员证书复印件加盖投标单位公章； 4、以上拟派驻项目组成员年龄在65周岁以内，需提供本单位2025年1月-2025年3月中任意一个月社会保险缴纳证明资料加盖投标单位公章；如为退休人员需提供退休证明、身份证扫描件及返聘证明。 | 16分 |

（三）技术部分   53分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管护运行整体方案 | 1、根据投标人对项目管理服务的整体方案和策划思路，包括基本情况，项目特点分析，重难点分析及对策等情况进行评定。 （1）整体方案科学合理，策划思路完整、清晰，项目基本情况了解透彻全面，针对本项目的重难点分析及对策切实、可行，得10分； （2）整体方案较合理，策划思路较完整，项目基本情况了解一般，针对本项目的重难点分析及对策简单，得7分； （3）整体方案，策划思路简单，没有项目基本情况的描述，重难点分析及对策与本项目不适应，内容简单，得5分； （4）没有相关内容不得分。 | 10分 |
| 2 | 工程维护方案 | 根据各供应商提供的水利工程维护方案进行评审。 （1）工程维护方案科学合理，内容全面，有具体详细的维护计划安排，针对有可能的日常突发状况，有具体的实施方案，得10分； （2）工程维护方案较科学合理，内容较全面，维护计划安排较详细，日常突发状况，实施方案简单，得7分； （3）工程维护方案简单，维护计划安排一般，得5分； （4）没有相关内容不得分。 | 10分 |
| 3 | 防汛防台等应急处置方案 | 根据各供应商提供的防汛防台等应急处置方案进行评审。 （1）防汛防台等应急处置方案科学合理，内容全面，依据以往防汛实例，阐述具体的应急处置预案、人员安排、相关必备的硬件投入，且契合项目特点，得10分； （2）防汛防台等应急处置方案较科学合理，内容较全面，依据以往防汛实例，具体的应急处置预案、人员安排投入等内容阐述一般，得7分； （3）防汛防台等应急处置案简单，合理性一般，得5分； （4）没有相关内容不得分。 | 10分 |
| 4 | 项目负责人工作方案 | 根据各供应商提供的项目负责人工作方案进行评审。 （1）项目负责人工作方案科学合理，内容全面，契合项目特点，可行性强，得8分； （2）项目负责人工作方案科学性一般，内容较全面，可行性一般，得5分； （3）项目负责人工作方案科学性较差，内容简单，可行性较差，得2分； （4）没有相关内容不得分。 | 8分 |
| 5 | 服务承诺、质量保证 | 根据各供应商提供的服务承诺、质量保证方案进行评审。 （1）服务承诺全面，质量保证措施可操作性强，有详细的质量保证措施，得5分； （2）服务承诺简单，质量保证措施可操作性一般，质量保证措施简单，得3分； （3）没有内容不得分。 | 5分 |
| 6 | 人员配备的合理性 | 根据各供应商提供的项目管理人员、劳动人员配备情况，对各岗位的人员设置安排、人员等进行综合评审。 （1）项目管理人员、劳动人员配备科学合理，专业全面，有具体详细的人员值班、轮休计划，人员定期培训方案科学、合理得5分； （2）项目管理人员、劳动人员配备简单，人员值班、轮休计划组织较差，没有培训方案，得3分； （3）没有相关内容不得分。 | 5分 |
| 7 | 安全方案 | 根据各供应商提供的安全方案进行评审。 （1）安全方案科学合理，内容全面，有详细安全应急预案，安全方案符合安全生产标准化，得5分； （2）安全方案一般，内容简单，安全应急预案简单的，得3分； （3）没有相关内容不得分。 | 5分 |

特别提醒：供应商如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作无效响应处理，该不良行为予以公示。

四、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。

五、采购人按采购文件规定的定标办法确定供应商。供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为供应商，依次类推，或选择重新组织采购。

六、本办法未尽事宜，经评标专家集体通过后，形成书面材料，作为本评标办法的补充条款，并按本评标办法及补充条款评标。

第六章  响应文件的组成和格式

- 竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：          （加盖CA电子公章）

联系人及电话：

日        期：

目  录

1、响应函（格式）

2、报价一览表、投标报价明细表

3、第二轮磋商报价表（附投标报价明细表）

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式）

5、供应商营业执照

6、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

7、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）

8、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

9、供应商3年内无重大违法记录声明

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）

11、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（按实填写）

12、投标承诺书（格式）：

13、商务及技术条款偏离表

14、评标办法中加分项证明材料（含项目实施方案、售后服务等）

15、供应商认为需提交的其他证明材料（如有）

1、磋商响应函（格式）

致：江苏瑞恒项目管理有限公司

根据贵方为   （项 目 名 称）   项目编号为：          号磋商文件，正式授权下述签字人__________(姓名和职务)代表我方___________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向    采购单位名称     提供所需相关服务。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或项目成交公告公示后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方接到成交通知书，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于规定的时间完成本项目，交付买方验收。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（8）我们郑重声明：本单位未为此次项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（9）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（10）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年    月    日

单位地址：

单位开户银行及账户：

传    真：                  电    话：

2、磋商报价表

本次为首次报价                     货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

投标报价明细表

| 通南片水利工程（通南28座水利工程）管护运行工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目要求 | 单位 | 年度费用 | 三年总价 |
| 1 | 管护人员 |  |  |  |  |
| 1.1 | 管护人员费用 | 1、项目负责人1人 2、其他运行管护人员____人 | 人 |  |  |
| 2 | 一般性维修保养费用 | 28座闸涵日常维修保养 | 项 |  |  |
| 3 | 运行管护交通费用 | 日常运行管护交通费及保障甲方一年不少于四次的全面检查、考核等交通费用 | 项 |  |  |
| 4 | 绿化环境养护费 | 周山河套闸、南干河套闸、老通扬运河闸 | 项 |  |  |
|  | （1～4）合计 |  |  |  |  |

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

3、第    轮磋商报价表

项目编号：                                         货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

- 企业名称（加盖CA电子公章）：

- 日  期：

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证扫描件（身份证两面均应复印，身份证扫描件加盖公章）或护照扫描件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照扫描件）时才能生效；

法定代表人身份证扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面扫描件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商单位名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方“                 ”项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

说明：

一、上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证扫描件（身份证两面均应复印，身份证扫描件加盖公章）时才能生效；

授权代表身份证扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 被委托代理人身份证正面扫描件 | 加 盖 公 章 | 被委托代理人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

5、供应商营业执照（扫描件加盖CA电子公章）

6、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；（加盖CA电子公章）

7、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

（加盖CA电子公章）

8、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件； （加盖CA电子公章）

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖CA电子公章）

（采购人名称）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业类。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明材料

参加采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖申请人公章。（加盖CA电子公章）

- 投标承诺书

本公司承诺：

一、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

二、不与采购人（采购代理）或其他供应商串通投标。

三、不向采购人（采购代理）或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、本公司对本项目（项目编号：                 ）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

五、本公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

六、本公司承诺履约保证金按采购文件要求缴纳给采购人，并按采购人要求及时签订合同。

本公司一旦违反上述承诺，将无条件接受采购人、主管部门作出的取消成交资格、扣除履约保证金、记入信用档案等处理，并承担法律责任等一切责任。

供应商：                              （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

年   月    日

13、商务条款及服务要求偏离表

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 采购文件 对应规格 | 说 明 （偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  |

注：1.商务条款如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

2服务要求如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

供应商：                        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

14、评标办法中加分项证明材料

15、供应商认为需提交的其他证明材料（如有）