泰州城区14座水利工程管护运行及12条河道巡查管理等项目管护

招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

采购人：泰州市城区河道管理处

招标代理：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

二〇二五年五月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	23

第四章 合同条款及格式	39

第五章 评标办法及标准	42

第六章 投标文件格式	47

# 第一章 招标公告

项目概况

泰州城区14座水利工程管护运行及12条河道巡查管理等项目管护 的潜在投标人应在 “苏采云”系统 获取采购文件，并于 2025年6月16日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-HYGS-G2025-0029

项目名称：泰州城区14座水利工程管护运行及12条河道巡查管理等项目管护

最高限价：458.76万元(152.92万元/年）

采购需求：本次采购内容包括水利工程运行管护和河道巡查管理：（1）14座闸涵泵站的机电设备、配电设施、其它配套管理设施管护及日常运行管理（包括防汛值守与调度、汛前汛后保养养护等）、人员队伍的管理考核、闸涵建（构）筑物安全保卫和闸区环境保洁、档案管理等；（2）老东河以东（含老东河)老通扬运河城区东段以北，231省道以西，新通扬运河以南区域内12条河道河口角线外10-15m内河道管理区域的巡视管护；形成工程管理的成果。（具体要求详见采购文件）

合同履行期限：36个月，具体运行管护时间以采购人通知为准

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业（注：中小企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号文件规定），符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020）46号】文件精神，非中小企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统

3.方式：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的招标文件

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间： 2025年6月16日14点30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.采购项目需要落实的政府采购政策

- 政府采购促进中小企业发展

- 政府采购支持监狱企业发展

- 政府采购促进残疾人就业

- 政府采购鼓励采购绿色节能环保产品

- 商品包装环保要求

2.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA,详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

3.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“泰州市政府采购网”发布的更正公告。

5.投标人自行勘查现场，要求务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

6.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

7.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名  称：泰州市城区河道管理处

地  址：泰州市海陵区梅兰东路116号

联系人：林女士

联系方式：0523-86890506

2、采购代理机构信息：

名称：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

地址：泰州市凤凰街道鼓楼南路99号华润置地星座10号楼2412室（江苏省鸿源招标代理股份有限公司泰州分公司）

联系人：华艳

联系方式：0523-89988698

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 泰州城区14座水利工程管护运行及12条河道巡查管理等项目管护 |
| 2 | 招标内容 | 详见招标公告。 |
| 3 | 服务期及服务地点 | 详见招标公告。 |
| 4 | 最高投标限价 | 本项目最高限价，458.76万元(152.92万元/年）。本次投标报价不高于最高限价，超限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理; □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标人对采购文件提交质疑的截止时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 10 | 澄清、修改时间 | 投标截止时间15日前 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 合同方式 | □单价合同, 结算时按实结算 ☑固定总价合同 □其他： |
| 13 | 投标保证金 | 依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标截止时间 | 时间：见采购公告 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 16 | 开标时间和地点 | 时间：见采购公告 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 17 | 评标办法 | ☑综合评分法□最低评标价法 |
| 18 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。 |
| 19 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的6%。 形式：支票、汇票、本票（限泰州同城或者金融机构、担保机构出具的保函、保险机构出具的保证保险等非现金形式 提交时间：中标供应商必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。 退还：在合同期限结束且经双方验收合格后，无息退还。 |
| 20 | 付款方式 | 管护费的支付为协议期内每满三个月支付一次，每次实际支付额按合同价结合日常考核扣减额计算确定，按有关财务规定和手续办理支付。 |
| 21 | 特别说明 | 质量要求：项目中涉及水利工程闸泵站管护的参照江苏省精细化二级水利工程运行管护标准 |
| 21 | 其他约定1 | 中标（成交）人在领取政府采购中标（成交）通知书前，按江苏省招标投标协会《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）的49.97%收费标准向采购代理单位交纳成交服务费。不管报价结果如何，供应商均应承担自己报价所需一切费用。 |

投标须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于泰州市城区河道管理处。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历日。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

- 3．合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

- 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 不接受联合体投标。

7. 投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8. 招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在泰州市政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）知识产权为投标人自有或共同持有，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13. 投标文件的组成

13.1投标函（格式见“第六章 投标文件格式”）

13.2资格、资信证明文件：

- （1）关于资格的声明函（格式见“第六章 投标文件格式”）

- （2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件；

- （3）投标人法定代表人授权委托书（格式见“第六章 投标文件格式”，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- （4）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

- （5）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

- （6）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

- （7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （9）承诺书、供应商提供完全响应采购人人员配置要求的承诺书（格式见“第六章 投标文件格式”）；

- （10）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”）。

13.3开标一览表（格式见“第六章 投标文件格式”）；

13.4已标价工程量清单（报价明细表）；

13.5商务偏离表（格式见“第六章 投标文件格式”）

13.6技术偏离表（格式见“第六章 投标文件格式”）

13.7评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

13.8其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述13.1-13.6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件（或扫描件）。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件（或扫描件）。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

14. 投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15. 投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 投标保证金

依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

- 投标文件的递交

电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22. 开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。解密时长共30分钟，超时视同解密失败。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

25.2.1投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

25.2.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

25.2.3投标文件未按照招标文件要求加盖单位公章或电子签章；

25.2.4招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

25.2.5不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

25.2.6被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

25.2.7投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

25.2.8投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

25.2.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

25.2.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

25.2.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

25.2.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

25.2.13不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

25.2.14项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

25.2.15提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

25.2.16投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.2.17评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

25.2.18除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

25.2.19联合体投标的，未按要求提供联合体协议书的；

25.2.20投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

25.2.21改变招标文件中规定的不可竞争费的（如有）；

25.2.22法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

25.3投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.3.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

25.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

25.3.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.4招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.5招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 投标的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

27.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

27.1.4因重大变故，采购任务取消。

27.1.5因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

27.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

30.3.质疑处理

30.3.1投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3.2质疑必须由投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.3.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.3.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.3.5代理机构收到质疑函后，将对质疑函的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.3.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.3.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

30.3.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3.9投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一招标程序环节提出多次质疑的招标人（或代理机构）将只对投标人第一次质疑作出答复。

31. 合同授予标准

31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 33.履约保证金

详见供应商须知前附表。

- 34.合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.政府采购政策

35.1小、微型企业：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定及江苏省财政厅《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，未按要求填写或未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

35.2残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未按要求填写或未提交则不享受相关价格扣除政策。

35.3监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策，未按要求填写或未提交则不享受相关价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.4绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。

35.5根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

35.6根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。

35.7若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

35.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

35.9本项目所属行业为其他未列明行业。

36. 特别提醒

36.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

36.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

36.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。

# 第三章 采购需求

## 一、项目概述

本次泰州城区14座水利工程管护运行及12条河道巡查管理等项目管护采购内容包括水利工程运行管护和河道巡查管理：

（1）14座闸涵泵站的机电设备、配电设施、其它配套管理设施管护及日常运行管理（包括防汛值守与调度、汛前汛后保养养护等）、人员队伍的管理考核、闸涵建（构）筑物安全保卫和闸区环境保洁、档案管理等；

- 老东河以东（含老东河)老通扬运河城区东段以北，231省道以西，新通扬运河以南区域内12条河道河口角线外10-15m内河道管理区域的巡视管护；形成工程管理的成果。

- 管理范围包括：（1）14座闸涵泵站：许郑河泵站、沈家河泵站、景庄河西闸、新宫涵闸、五里河闸、鲍马河涵闸、九里河涵闸、南园泵站、南玉带河泵站、南山寺泵站、东进河排涝泵站、九龙河涵闸、东城河泵站、稻河钢坝闸；（2）老东河以东（含老东河)老通扬运河城区东段以北，231省道以西，新通扬运河以南区域内12条河道：七里河、任庄河、赵家河、薛家河、许郑河、宫涵河、鲍马河、朱新河、纪庙河、老东河、五里河、东进河。

14座水利工程明细如下：

| 序号 | 工程名称 | 主要功能 | 变压器 | 闸门启闭机(组) | 闸径(米) | 装机(kw) | 设计流量 (立米秒) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许郑河泵站 | 动力抽排兼通航 | 1#1600KVA 2#125KVA | QH2×160KN 卷扬式启闭机 | 12 | 210*5 | 18 |
| 2 | 沈家河泵站 | 防洪改善水 | 室外电箱 | 双杆螺标式启闭机 | 方涵1.5× 1.5 | 500ZLB-125,电机 30×1 | 0.5 |
| 3 | 景庄河西闸 | 节制引排水 | 室外电源 箱 | Q2-W50 | 5 | 1.5*1 | 3 |
| 4 | 新宫涵闸 | 防洪改水 | 室外电源 箱 | 卷扬式启闭机 | 2 | 1.5*1 | 5 |
| 5 | 五里河闸 | 节制引排水 | 室外电源 箱 | LQ5T | 2 | 1.5*1 | 3 |
| 6 | 鲍马河涵闸 | 节制引排水 |  | QL-50 | 2 |  | 3 |
| 7 | 九里沟涵闸 | 节制引排水 |  | 电动葫芦3T*2 | 10 | 210*5 |  |
| 8 | 南园泵站 | 解决主城区西南部的防洪 排涝及南玉带河、西玉带 河及中市河的水源水质 | 160KVA | 4组QL-W2×50 | 4 | 600ZLB-100×2, 电机55×2,1.5 ×4 | 2 |
| 9 | 南玉带河泵站 | 抽调南城河水源，改中市 河、南玉带河东段水质 | 室外电源 箱 | QL-50 | 2 | 潜水轴流泵55× 1 | 1.5 |
| 10 | 南山寺泵站 | 抽调南城河水源，改良东 玉带河南段水质 | 电源箱 | HZ120-18 | 管径 0.8 | 45×1 | 0.6 |
| 11 | 东进河排涝泵站 | 位于泰州市海陵区东进河和新通扬运河交汇处，闸室净宽4m，配备QLD-2*100KN-SD螺杆启闭机1套。配备一台630KVA干式变压器与一台80KVA干式变压器。设有800QZ-100型双向轴流泵3台，配套电机功率110kw，泵站总流量5m3/s |  |  |  |  |  |
| 12 | 九龙河涵闸 | 位于泰州市海陵区九龙河与扬州路交汇处，2.0*2.0m箱涵，配套2.0*2.0m铸铁闸门1套，采用QLW-80KN螺杆式启闭机 |  |  |  |  |  |
| 13 | 东城河泵站 | 位于海陵区图书馆东侧，主要工程内容为节制闸和泵站结合，抽、引、排双向水流。闸孔净宽4米，底板高程▽0.0米，设计自排流量10立方米秒，2台800ZLB-125轴流泵，配套电机功率55kw，设计抽排流量2立方米秒 |  |  |  |  |  |
| 14 | 稻河钢坝闸 | 位于森园路与稻河交汇处，闸室净宽20.0m，设底轴驱动式下卧闸门一扇。控制间位于闸室两侧，分别布置2×1600kN(拉)/2×400kN(压)液压启闭机一台套，冲於泵配套电机功率为75kW。设1台XGN15－12型高压环网开关柜，变压器选用SCB10－200/10/0.4kV干式变压器，设3台GGD低压开关柜 |  |  |  |  |  |

12条河道明细如下：

| 序号 | 河道名称 | 长度(米) | 起 | 讫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七里河 | 4550 | 新通扬运河 | 231省道 |
| 2 | 任庄河 | 1350 | 七里河 | 新通扬运河 |
| 3 | 赵家河 | 2400 | 老东河 | 玉堂花园 |
| 4 | 薛家河 | 670 | 东塘大道 | 许郑大道 |
| 5 | 许郑河 | 1880 | 薛家河 | 新通扬运河 |
| 6 | 宫涵河 | 2400 | 老通扬运河 | 老东河 |
| 7 | 鲍马河 | 2080 | 宫涵河 | 七里河 |
| 8 | 朱新河 | 2400 | 宫涵河 | 231省道 |
| 9 | 纪庙河 | 970 | 春晖路 | 朱新河 |
| 10 | 老东河 | 3050 | 鲍坝闸 | 新通扬运河 |
| 11 | 五里河 | 1350 | 鲍马河 | 赵塘桥 |
| 12 | 东进河 | 2930 | 新通扬运河 | 东风河、老东河 |
| 合计 | 26030 |  |  |  |

- 闸泵站管护要求

（1）按照上级指令，做好闸站机电设备和工程设施的调度运行和日常养护工作；

（2）做好闸站机电设备定期检查及试机工作；

（3）汛前5月-9月24小时值守；

（4）做好治安防范和安全管理工作；

（5）做好闸站工程技术档案与技术资料管理工作；

（6）工程的运行调度权限归属泰州市城区河道管理处，管理单位不接受其它任何单位和个人的指令。

（7）组织人员在汛前、汛后对工程和设备进行全面检查，并根据工程和设备的检查情况、技术状态以及相关技术要求，向泰州市城区河道管理处提出下一年度设备检修建议。

- （8）建立、健全安全管理组织，承担管理责任，并制定安全管理制度。

- 河道巡查要求：

（1）进行巡查制止：侵占或损坏河道设施、无规划建设许可证和未经水行政主管部门批准的搭建房屋或设施、河岸坡扒翻种植、填埋或取土、倾倒垃圾杂物，擅自设置渔网簖罾等捕鱼设施、设置阻水坝梗、设置排污（水）口、改变河床、坡岸现状等行为。即时掌握汇报经水行政部门审批许可后的涉河工程项目施工情况以及河道栏杆、驳岸、岸坡、宣传牌、拦护桩等河道设施的状况。

（2）落实专业巡查管护队伍，明确岗位职责，实行定河、定人、定责、定酬，并挂牌上岗，做到负责的河道（段）每天巡查一遍，及时发现和制止违法违章行为，对需立案查处的违法行为在案发日上报甲方进行查处。

（3）建立巡查管护日记台帐；有明确的巡查管护责任制度。单位负责人和河道巡查分片负责人每周定期向甲方汇报工作情况，服从甲方管理和考核，及时协调处理有关工作事项，确保河道巡查管护工作有条不紊的开展。

（4）积极配合各项中心活动的实施，随时配合做好上级检查、考察、参观等中心活动，以优良水环境，树立好泰州城市形象。

（5）配合做好汛期雨日对河道沟、塘的巡查及排涝抢险等工作。

（6）严格按照国家、省、市相关的水法律法规规定要求,结合工作实际，建立健全河道巡查管护制度和考核奖惩制度。

（7）承担所属人员的安全责任，为所属人员办理意外伤害保险并签订河道巡查工作安全责任状。

- 四、合同履行期限：36个月，具体运行管护时间以采购人通知为准。

## 五、质量要求：项目中涉及水利工程闸泵站管护的参照江苏省精细化二级水利工程运行管护标准。

## 六、付款方式

管护期的支付为协议期内每满三个月支付一次，每次实际支付额按合同价结合日常考核扣减额计算确定，按有关财务规定和手续办理支付。

七、报价说明

1.承包人的投标价，应是完成标段全部工作内容的投标价，包括但不限于全体参与管护运行的人员工资、各项保险费用、劳保福利费、办公费、加班费、值班费、交通费、通讯费、单位管理费、一般性维修保养费用、管护人员的技术培训费、相关税费等一切费用，招标人不再支付其它任何费用。不包括工程设备运行及日常使用的水费、电费、网络费用等。

八、其他说明

1.安全责任：

①中标人要加强对从事服务人员的安全知识教育和培训，严格遵守安全操作规程，作业时做好防护措施，安全生产。在服务期内中标人承担派出工作人员的所有责任，中标人员工在工作期间发生工伤等事故由中标人承担责任，与采购人无关。

②中标人必须合法经营，不得有违反招标人的环境、秩序的任何经营活动。

③服务期间，因中标人人员管理不善造成的一切安全责任（包含但不限于设备、房屋等所有现有建筑和设施），以及由于安全问题导致的所有损失，均由中标人承担。

2.中标人需自行解决其员工住宿问题。中标人及其员工必须遵守采购人的一切行政管理、消防安全等规定和制度。采购人有权对成交中标人员工的工作行为进行监督，如发现中标人员工有违反规定和制度的行为，将要求其改正，态度恶劣拒不改正的，有权要中标人予以更换，中标人必须无条件接受。

3.中标人不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。

4.中标人所有管理服务人员应按法律法规规定规范用工，若因供应商的非规范用工产生的劳务纠纷，进而影响服务质量，产生的一切后果由供应商自行承担，与采购人无关。

5.中标人必须运用计算机管理所有档案，要求做到保存完整、管理完善、交接手续完备、查阅方便准确。

6.采购人不接受中标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因供应商违反《中华人民共和国劳动法》等法律法规而造成甲方的连带责任和损失全部由中标人承担。

7.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标文件与成交单位订立服务合同，采购人和成交通知书不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当理由拒绝与采购人订立合同造成损失的，采购人无正当理由不与中标人订立合同造成损失的，依据《中华人民共和国民法典》进行处理。

8.签订合同后，中标人不得进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

九、技术要求

1、闸站技术管理应包括以下内容：

（1）按照上级指令，做好闸站机电设备和工程设施的调度运行和日常养护工作；

（2）做好闸站机电设备定期检查、检修及试验工作；

（3）按观测任务书要求，及时做好闸站工程定期观测工作；

（4）做好治安防范和安全管理工作；

（5）做好闸站工程技术档案与技术资料管理工作；

（6）总结经验，开展技术改造、技术革新和科学试验，应用和推广新技术；

（7）积极开展职工教育培训工作；

（8）协同有关部门加强水质监测与管理。

（9）全体运行管理人员应认真学习本细则，掌握运行维修技术，提高事故应急处置能力，做好各项管理工作。

2.机电设备运行管理

2.1 一般规定

2.1.1 站内所有机电设备名称、编号、铭牌应齐全，并固定在明显位置。旋转机械应标示出旋转方向。油、气、水管道、闸阀及电气线排等应按规定涂刷明显的颜色标志。滑动轴承或需要显示油位的应有油面指示计（或液位监视器）。各种电气设备外壳应可靠接地。

2.1.2 长期停用、检修后机组投入运行前应进行试运行。

2.1.3 机电设备的操作应按规定的操作程序进行。

2.1.4 机电设备启动过程中应监听设备的声音，并注意振动等其他异常情况。

2.1.5 对运行设备应定期巡视检查,遇有下列情况应增加巡视次数：

1、恶劣气候；

2、设备过负荷或负荷有显著增加时；

3、设备缺陷近期有发展时；

4、新设备或经过检修、改造或长期停用后的设备重新投入运行时；

5、事故跳闸和运行设备有可疑迹象时。

2.1.6 机电设备运行过程中发生故障应查明原因及时处理，当机电设备故障危及人身安全或可能损坏机电设备时应立即停止机电设备的运行，必要时并应及时向泰州市城区河道管理处汇报。

2.1.7 机电设备的操作、发生的故障及故障处理应详细记录在运行日志上。

2.1.8 在严寒季节，闸站停用期间应排净设备及管道内积水，必要时应对设备采取保温防冻措施。

2.2 主电动机运行

2.2.1 电动机汛前应做好各项检查，测量定子绕组绝缘电阻值。测量电动机定子回路绝缘电阻，可包括联结在电动机定子回路上不能用隔离开关断开的各种电气设备。绝缘电阻值及吸收比应符合规定要求，如不符合要求应进行干燥处理。

2.2.2 电动机启动前应检查电动机及相关设备，符合规定要求，具备投运条件。

2.2.3 电动机的运行电压和电流应在下列规定范围内：

1、电动机的运行电压应在额定电压的95%～110%范围内。

2、电动机的电流不应超过铭牌规定的额定电流，一旦发生超负荷运行，应立即查明原因，并及时采取相应措施。

3、电动机运行时其三相电流不平衡之差与额定电流之比不得超过10%。

2.2.4 电动机定子线圈的温升不得超过制造厂规定允许值（80℃）。

2.2.5 电动机运行时轴承的允许最高温度不应超过制造厂的规定值（轴承允许最高温度：滑动轴承为70℃，滚动轴承为95℃）。润滑油质应符合要求，冷却设备运行可靠。当电动机各部温度与正常值有很大偏差时，应立即根据仪表记录检查电动机和辅助设备有无不正常运行情况。

2.2.6 电动机在额定电流下运行，当进风温度高于额定值时，定子电流的允许值应按表3.3.6的规定掌握。电动机的进风温度不允许超过55℃。

表3.2.6  电动机进风温度与定子电流允许值

| 电动机温度 |  | 进风温度每升高1℃定子电流较额定值降低 |
| --- | --- | --- |
| 额定进风温度为35℃ | 额定进风温度为40℃ |  |
| 35℃～40℃ |  | 1.0% |
| 40℃～45℃ | 40℃～45℃ | 1.5% |
| 45℃～50℃ | 45℃～50℃ | 2.0% |
| 50℃～55℃ | 50℃～55℃ | 3.0% |

2.2.7 电动机运行时的允许振幅不应超过表3.3.7的规定。

表3.2.7   电动机运行的允许振幅值（mm）

| 序号 | 项 目 |  | 额 定 转 速 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 250r/min |
| 1 | 立式机组 | 带推力轴承支架的垂直振动 | 0.12 |
| 2 |  | 带导轴承支架的水平振动 | 0.16 |
| 3 |  | 定子铁芯部分机座的水平振动 | 0.05 |

2.2.8  电动机运行后应定期巡视检查，主要内容有：

1、电动机定子电流、电压、功率指示正常，无不正常上升和超限现象；

2、电动机定子线圈、铁芯及轴承温度正常；

3、电缆接头连接牢固、无发热现象，无破损、无裂纹、无放电痕迹，；

4、电动机冷却风机运行正常；

5、电动机上下轴承室润滑正常；

6、电动机振动、声音正常。

2.3  电力电缆及其它电气设备运行

2.3.1  通过电缆的实际负荷电流不应超过设计允许的最大负荷电流。电缆线路应定期进行巡视，并做好巡视测量记录。

2.3.2  母线瓷瓶应清洁、完整、无裂纹、无放电痕迹，并定期进行绝缘检查和清扫。母线及其联接点在通过其允许的电流时，温度不应超过70℃。

2.3.3  断路器正常运行时的巡视检查项目为：

1、套管、拉杆瓷瓶、支持瓷瓶等瓷质部分是否脏污，有无破损裂纹及闪络痕迹。

2、操作机构是否完整、有无锈蚀。

3.3.4  隔离开关触头接触应紧密，无弯曲、过热及烧损现象；瓷瓶应完好，传动机构应正常。

2.3.5  运行中的电压互感器二次线圈严禁短路，并应接地，严禁通过它的二次侧向一次侧送电，工作中两组电压互感器二次侧间不能有电的联系。

2.3.6  运行中的电流互感器二次侧严禁开路，并应接地。

2.3.7  仪用互感器巡视检查应包括：

1、外壳接地是否良好、完整。

2、接点示温片是否熔化，接点是否变色。

3、套管和支持绝缘子是否清洁，有无裂纹及放电声。

4、有无不正常的响声。

2.3.8  运行中，继电保护和自动装置不能任意投入、退出和变更整定值。凡带有电压的电气设备，不允许处于无保护的状态下运行。对继电保护动作时的掉牌信号、灯光信号，运行人员必须准确记录清楚。

2.3.9  检查运行中的低压开关柜盘面指示、分路空气开关指示应正确，柜内母线及设备应无异常声响，各接线桩头示温片应无熔化现象。

2.4  辅助设备与金属结构

2.4.1 油、气、水系统中的管道和阀件应按规定涂刷明显的颜色标志。

2.4.2 用于润滑轴承的润滑油系统，应满足以下技术要求：

1、润滑油的质量标准应符合有关规定，其油温、油量等应满足使用要求，油质应定期检查，不符合使用要求的应予更换。

2、油系统的容器应定期清洗，油管应保持畅通和良好的密封，无漏油、渗油现象。

2.5  计算机监控系统

2.5.1  对于履行不同岗位职责的运行人员和管理人员，应分别规定其安全等级操作权限。

2.5.2  闸站计算机监控系统投入运行前应进行检查并应符合下列要求：

1、受控设备性能完好。

2、计算机及其网络系统运行正常。

3、现地控制单元（LCU）、微机保护装置、微机励磁装置运行正常。

4、各自动化元件，包括执行元件、信号器、传感器等工作可靠。

5、视频系统运行正常。

6、系统特性指标以及安全监视和控制功能满足设计要求。

7、无告警显示。

2.5.3  计算机监控局域网投运前应进行检查并符合下列要求：

1、服务器运行正常。

2、工作站运行正常。

3、通信系统运行正常。

4、无出错显示。

2.5.4  计算机监控系统在运行中监测到闸站设备故障和事故，运行人员应迅速处理，及时报告。

2.5.5  计算机监控系统和监控局域网运行发生故障时应查明原因，及时排除。

2.5.6  未经无病毒确认的软件不得在监控系统和监控局域网中使用。计算机监控系统和监控局域网内的计算机不得移作他用和安装未经设备主管部门工程师同意的软件。计算机监控系统和监控局域网内的计算机不得和外网连接。

2.5.7  历史数据应按要求定期转录并存档。

2.5.8  对软件进行修改或设置应由处科研所进行，修改或设置前后的软件必须分别进行备份，并做好修改记录。

3.机器设备检修

3.1  一般规定

3.1.1  汛前、汛后应对工程和设备进行全面检查，并根据工程和设备的检查情况、技术状态以及相关技术要求，向泰州市城区河道管理处提出下一年度设备检修建议。

3.1.2  设备小修的主要内容如下：

1、 消除运行中发生的设备缺陷。

2、 对易磨易损部件进行清洗检查、维护修理，或必要的更换调试。

3.1.3  设备检修必须做好质量检查和验收工作。质量检验要实行检修人员自检和验收人员验收相结合。检修人员在每项质量验收点检修工作完成后,按照质量标准自行检查合格后由专门人员验收。

3.1.6  设备检修应达到规定的质量标准，检修设备应在检查检修内容、检修质量、检测记录和有关资料后再进行试运行。

3.2 辅助设备与金属结构的维修

3.2.1  油、气、水系统中的机电设备应定期检查、维护，安全装置应定期检验，发现缺陷应及时修理或更换。

3.2.2  油、气、水管道接头应密封良好，发现漏油、漏气、漏水现象应及时处理，并定期涂漆防锈。

3.2.3  闸门应定期检修和保养。

3.2.4  起重机械每二年检测一次，其安装、维修、检测工作须由安全技术监督部门指定的单位进行。具体管理办法按行业规定执行。

4.闸站建筑物

4.1  一般规定

4.1.1  闸站建筑物应按设计标准运用，当超标准运用时应采取可靠的安全应急措施，经设计单位复核，报泰州市城区河道管理处批准后执行。

4.1.2  严禁在建筑物周边兴建危及闸站安全的其他工程或进行其他施工作业。

1、在水工建筑物附近，不得进行爆破作业，如有特殊需要必须进行爆破时，必须经处职能部门批准，并采取必要的保护措施；

2、在管理范围内，所有岸坡和各种开挖与填筑的边坡部位及附近，如需进行施工，应采取措施，防止坍塌或滑坡等事故；

3、未经计算及审核批准，禁止在建筑结构物上开孔、转移或增加荷重、拆迁加固用的支柱或进行其它改造工作。

4.1.3	闸站所有观测与检查工作都专人负责，按规定要求定期进行，做好原始记录，及时分析整理，经校核签字后，分别列入各建筑物的技术档案。

4.2  工程观测

4.2.1  管护单位应根据工程的结构布局、地基土质、已有的观测设施、观测手段和工程控制运用中存在的主要问题等提出观测项目的初步意见，报泰州市城区河道管理处审批。必须按批准的项目和江苏省质量技术监督局发布的江苏省地方标准  DB32/T  1713-2011  《水利工程观测规程》要求执行。

4.2.2  观测工作应符合下列基本要求：

1、保持观测工作的系统性和连续性，按照规定的项目、测次和时间进行现场观测。

2、观测工作应做到“四随”（随观测、随记录、随计算、随校核）、“四无”（无缺测、无漏测、无不符合精度、无违时）、“四固定”（人员固定、设备固定、测次固定、时间固定）。

4.2.3  观测人员应遵守江苏省地方标准  DB32/T  1713-2011  《水利工程观测规程》的规定，确保观测成果真实、准确和符合精度要求。观测资料应按规定签署姓名，切实做到责任到人。

4.2.4  观测工作结束后，应及时对观测资料进行整理和计算，并对观测成果进行初步分析；如发现有异常现象，应立即进行复测，查明原因并及时向处职能部门报告。同时加强观测，并采取必要的措施。

4.2.5  管护单位应加强对观测设施和各种观测仪器、设备的检查和保养，防止人为损坏；并应结合单位具体情况，积极研究改进测量技术和监测手段，推广应用新技术，提高观测精度和资料整编水平。

4.2.6  每年初应对上一年度观测资料进行整编，并将整编成果报泰州市城区河道管理处审查，对审查合格的资料整编成果应装订成册，归入技术档案。

4.2.7  各观测项目的观测设施布置、观测方法、观测时间、测量次数、测量精度、观测记录、资料整理与整编等均应符合江苏省地方标准 DB32/T  1713-2011 《水利工程观测规程》的规定。
    4.3  闸室

4.3.1  应定期对闸室主要结构部位进行巡查，并做好巡查记录；在超设计标准运行时应增加巡查次数。

4.3.2  运行时应观测旋转机械或水力引起的结构振动，严禁在共振状态下运行。

4.3.3  应防止过大的冲击荷载直接作用于闸室建筑物。

4.3.4  闸站的进、出水流道应定期进行检查维护。进、出水流道过流壁面应光滑平整，钢筋混凝土管道，管壁应无裂缝、渗漏，表面混凝土无剥落，钢筋无外露，伸缩缝处沉陷应正常，无渗漏水。

4.3.5  闸站建筑物和引水河道应保持完好，根据运用情况做好正常的检查和维护。建筑物屋顶应防止漏水，天沟及落水斗、落水管应保证排水畅通；外露的金属结构应定期油漆，一般每五年油漆一次，遭受腐蚀性气体侵蚀和漆层容易剥落的地方应根据具体情况适当增加油漆的次数。

4.3.6  水工建筑物的各种填有填充物的伸缩缝应定期检查，如发现填料不足或损坏时，应及时补充或修复。

4.3.7  每年应对闸站建筑物的水上部分进行一次全面检查，每五年对闸站建筑物的水下部分进行一次全面检查。在有特殊情况时，如超标准运用，发生较大地震或运行条件有重大变化时，应及时进行观测与检查，检查结果应上报泰州市城区河道管理处。

4.3.8  闸站的进、出水流道和水下建筑物产生裂缝和渗漏，应及时进行处理。

4.3.9  闸站建筑物产生不均匀沉陷或稳定受到影响应及时采取补救措施，在观测检查中发现的闸站建筑物裂缝、渗漏、表面混凝土剥落，钢筋外露，钢支承构件锈蚀现象应及时处理。

4.4 闸站进、出水池及引河

4.4.1  在防洪排涝期间应加强对进、出水池及引河的巡视检查。如发现管涌、流沙或水流对堤岸和护砌物的冲刷，应立即采取保护措施。

4.4.2  应定期检查进、出水池底板，观测进、出水池及引河两侧挡土墙和护坡的稳定。如发现危及安全的变化，要及时采取措施，确保建筑物的稳定和堤防安全。检查的具体内容：

1、土方工程：应无雨淋沟、浪窝、裂缝、塌陷、滑坡、异常渗漏、兽洞、蚁穴等现象，排水系统应畅通有效。

2、石方工程：石料有无风化、砌石护坡应无砌块松动、塌陷、隆起、滑坡、被风浪与水流冲翻以及人为破坏等现象，浆砌块石应无裂缝、脱缝、倾斜、鼓肚、滑动，排水设施应正常有效等。

3、混凝土与钢筋混凝土：应无磨损、风化、冻蚀、剥落、渗漏、气蚀、裂缝、碳化、钢筋锈蚀以及其它损坏等现象。伸缩缝止水应无损坏，漏水及填充物流失。

5.4.3  应定期观测进、出水池及引河泥沙淤积情况，当影响水流流态、增大水流阻力时，应及时进行清淤。

4.4.4  闸站进、出水池及引河的边坡上或坡顶上的沙土、冲积物和堆积物应及时清除。

4.4.5  所有土工建筑物，特别是闸站进、出水池及引河边坡和护堤，应防止牲畜、鼠蚁类等动物的破坏，在检查中如发现有上述破坏现象时，应即进行处理与修复。

4.4.6  闸站进水池前的杂草杂物应及时清除，各进水口的清污机应及时清理。

4.4.7  闸站运行期间严禁非工作人员在进、出水池内活动。

5 .安全管理

5.1一 般 规 定

5.1.1 根据规定建立、健全安全管理组织，明确责任制，并制定以下安全管理制度：

1、安全防火制度；

2、安全保卫制度；

3、安全技术教育与考核制度；

4、事故处理制度；

5、事故调查与报告制度；

5.1.2  主要设备的操作应执行操作票制度。

5.1.3  运行管理人员进入现场检修、安装和试验应执行工作票制度。设备检修需停电并有可靠安全措施者，应填写第一种工作票；对于带电作业者应填写第二种工作票。

5.1.4 工作票签发人应对以下问题作出结论：

1、进行该项工作的必要性；

2、现场工作条件能否确保安全；

3、工作票上指定的安全措施是否正确完备；

4、指派的工作负责人和工作班人员能否胜任该项工作。

5.1.5  工作负责人（监护人）的安全责任应包括以下方面：

1、负责现场安全组织工作；

2、督促、监护工作人员遵守安全规章制度；

3、检查工作票所提出的安全措施是否已在现场落实；

4、对进入现场的工作人员宣读安全事项；

5、工作负责人（监护人）必须始终在施工现场，及时纠正违反安全的操作。如因故临时离开工作现场，应指定能胜任的人员代替，并将工作现场情况交待清楚，只有工作票签发人有权更换工作负责人。

5.1.6  工作许可人（值班负责人）的安全责任应包括以下方面：

1、按照工作票的规定在施工现场实现各项安全措施；

2、会同工作负责人到现场最后验证安全措施；

3、与工作负责人分别在工作票上签名。

5.2  安全运行

5.2.1  运行管理人员（电工）应熟悉《电业安全工作规程》。

5.2.2  电气设备巡视检查应由具备一定运行经验（值班长）的人员进行，其他人员不得单独巡视检查。

5.2.3  电气设备倒闸操作必须根据值班长命令，受令人复诵无误后执行。送电合闸操作必须按照母线侧隔离开关（刀闸）～负荷侧隔离开关（刀闸）～断路器（开关）的顺序依次操作，停电拉闸操作应按上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合隔离开关。

5.2.4 倒闸操作必须由两人执行，其中一人对设备较为熟悉者作监护。

5.2.5 操作中发生疑问时，应立即停止操作并向值班长或技术负责人报告，弄清问题后，再进行操作，不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。

5.2.6 电气设备停电后，即使是事故停电，在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施以前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。

5.2.7 在发生人身触电事故时，为了解救触电人，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后必须报告上级。

5.2.8 下列各项工作可以不用操作票，但操作应记入操作记录簿内。

1、事故处理；

2、拉合断路器（开关）的单一操作；

3、拉开接地隔离开关（刀闸）或拆除全所仅有的一组接地线。

5.3  安 全 检 修

5.3.1  对电气设备及相连机械设备进行维修，应采取以下安全组织措施：工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。

5.3.2  在高压设备上工作，必须遵守下列要求：

1、填写工作票或口头、电话命令；

2、至少有两人一起工作；

3、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

5.3.3  在全部停电或部分停电情况下对机械及电气设备进行检修，必须停电、验电、装设接地线，并应在相关刀闸和相关地点悬挂标示牌和装设临时遮拦。

停电措施，将检修设备停电，必须把所有的电源完全断开。与停电设备有关的变压器和电压互感器，必须从高、低压两侧断开，防止向停电检修设备反送电。

验电措施，当验明设备确已无电压后，将检修设备接地并三相短路。装设接地线必须由两人进行，接地线必须先接接地端，后接导体端。拆接地线的顺序相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或绝缘手套。

标示牌的悬挂和拆除应按检修命令执行。严禁在工作中移动和拆除遮拦、接地线和标示牌。标示牌应用绝缘材料制作。

5.3.4  带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。

5.3.5  在带电作业过程中如设备突然停电，作业人应视为仍然带电。

5.3.6  使用喷灯时，火焰与带电部分必须保持一定距离：电压在10KV及以下者，不得小于1.5m。不得在带电导线、带电设备、变压器附近喷灯点火。

5.3.7  进入高空作业现场应带安全帽。登高作业人员必须使用安全带。高处工作传递物件不得上下抛掷。

5.3.8  电气绝缘工具应在专用房间存放，由专人管理，并按规定进行试验。

5.3.9  室内电气设备、电力和通讯线路应有防火、防鸟、防鼠等措施，并应经常巡视检查。

5.3.10  所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。

6.技术档案管理

6.1.1  应按照《江苏省水闸技术管理办法》的规定要求，建立健全相应的档案管理设施和技术档案管理制度。

6.1.2  应对工程管理文件和技术资料应进行分类收集、整理、编目、存档。

6.1.3  闸站工程技术档案的主要内容应包括

1、闸站工程管理的各种标准、规范、规程、管理办法等。

2、工程检查、观测的原始记录、整理整编资料等。

6.1.4  闸站科技档案保管期限分永久（50年以上）、长期（16年以上）和短期（15年以下），凡是记录和反映本单位主要工程建设、管理、科学研究的需要长远利用的档案，应定为永久保管；凡是在相当长时间内具有利用价值的档案，应定为长期保管；凡是在比较短时间内需要查考利用的档案，应定为短期保管，凡是介于两个保管期限之间的，保管期限一律从长。各类档案保管期限详见本细则

6.1.5  严格执行保管、借阅制度，做到收、借有手续，定期归还。外单位需借用资料，应经所领导同意后方可借出，并按规定时间归还。

6.1.6  档案管理专人负责，人员工作变动时，应按规定办理移交手续。档案室应清洁卫生，无虫蛀和霉变现象。

十、人员及岗位要求

| 序号 | 岗位 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 负责本项目的全面工作。包括但不限于闸泵站运行管理过程中的技术支持与服务；制订详细的工程检查计划和维修养护方案；制定河道巡查计划；负责整个项目服务过程中的安全生产工作。 |
| 3 | 闸泵站管护人员 | 所有管护人员必须持证上岗，负责执行闸泵站运行调度指令，日常保洁，常规设备巡检，机电设备养护、维修，设备应急故障处理，现场台账记录，及时发现上报问题。 |
| 3 | 河道巡查人员 | 河道的日常巡查，发现问题及时上报，做好巡查台账记录，配合采购人其他工作。 |

# 注：本次项目设项目负责人1人，闸泵站管护人员不得少于15人，河道巡查人员不得少于6人，闸泵站管护人员和河道巡查人员必须分开，不得重复。

第四章  合同条款及格式

泰州城区14座水利工程管护运行及12条河道

巡查管理等项目管护合同

（项目编号： ）

办理《成交通知书》后，采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标文件、中标通知书等与中标人订立合同。

以下为采购人与中标人签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

发包人：                      （以下简称甲方）

承包人：                      （以下简称乙方）

泰州城区14座水利工程管护运行及12条河道巡查管理等项目管护，通过市场化公开招标程序，确定由乙方承包管护运行和河道巡查，依据《中华人民共和国合同法》、《江苏省水利工程运行养护市场管理暂行办法》等法规，在本项目招投标文件的基础上，甲乙双方就有关事项协商一致，特订立本合同。

一、闸站工程概况

1、管理范围包括：（1）14座水利工程：许郑河泵站、沈家河泵站、景庄河西闸、新宫涵闸、五里河闸、鲍马河涵闸、九里河涵闸、南园泵站、南玉带河泵站、南山寺泵站、东进河排涝泵站、九龙河涵闸、东城河泵站、稻河钢坝闸；

（2）老东河以东（含老东河)老通扬运河城区东段以北，231省道以西，新通扬运河以南区域内12条河道：七里河、任庄河、赵家河、薛家河、许郑河、宫涵河、鲍马河、朱新河、纪庙河、老东河、五里河、东进河。

2、管理内容包括：（1）14座闸涵泵站的机电设备、配电设施、其它配套管理设施管护及日常运行管理（包括防汛值守与调度、汛前汛后保养养护等）、人员队伍的管理考核、闸涵建（构）筑物安全保卫和闸区环境保洁、档案管理等；

（2）12条河道河口角线外10-15m内河道管理区域的巡视管护；形成工程管理的成果。

二、双方职责

甲方：

1、享有工程及其附属设施的所有权、管理权、使用权。

2、根据上级指令，及时落实调度运行指令，统一调度。

3、不定期对乙方管护运行情况进行检查、如发现有管理不力现象，将追究乙方的责任，有权终止管护协议。

4、负责执行项目招标文件相关内容，每季度按照考核情况向乙方支付承包管护运行和河道巡查经费。

乙方：

1、制定详细可行的运行管护和巡查方案和管理细则，成立专业运行管护和巡查队伍，配备相应的交通工具和通讯设施，严格调度指令，服从管理。

2、项目中涉及水利工程闸泵站管护的按照省水利工程精细化管理二级考核标准，做好各工程管理运行及软件资料的收集整编。

3、河道巡查的工作按照招标文件规定的执行。

4、明确专职安全员，制定安全生产制度和管理网络，确保安全生产，对下属的管护运行人员承担一切安全责任。落实安全保卫制度，明确专人负责做好管理区域的安全保卫和卫生保洁，确保闸泵站资源资产完好，对因管理失误，造成财产损失的，负责修复或赔偿，情节严重的依法承担责任。

5、每月向甲方书面提交管理月报和下月工作计划，每月会同甲方进行一次全面检查考核，每年12月底前须出一份技术管理报告报送甲方。

6、协议期内，除正常的运行管护工作外，不得擅自占用闸泵站各类资源资产，不得将工程管理范围内的各类资源资产出租或借给他人使用。

三、合同情况

1、合同期限三年：第一年自      年      月      日至      年      月      日，第二年自      年      月      日至      年      月      日，第三年自      年      月      日至      年      月      日；第二年和第三年合同的签订由甲方视乙方前一年度履约情况决定是否续签。

2、项目负责人：__________________

3、三年服务合同总价为人民币          （¥         ）。管护费的支付为协议期内每满三个月支付一次，每次实际支付额按合同价结合日常考核扣减额计算确定，按有关财务规定和手续办理支付。。

4、日常考核按照《泰州市城区河道管理处管养护项目管理考核办法》，按实支付（无息）。

5、本次合同的履约保证金为合同总价的     %，本次合同的履约保证金为人民币 元整（￥       元）。中标供应商必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户，服务期满后甲方无息返还履约保证金。

四、有关说明

1、本合同书经双方法定代表人和其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

2、如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

3、争议解决方法：本合同执行过程中发生纠纷争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意按如下第1种方式处理：

（1）申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

（2）提起诉讼。约定由甲方所在地人民法院管辖。

4、合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份，甲方财务报销及合同备案各一份。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）               法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）             或委托代理人：（签字）

年  月  日

# 第五章 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。

4、评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

5、政府采购政策功能落实：（本项目为专门面向中小企业采购项目，无价格扣除）

（1）小微型企业价格扣除

- 本项目对小型企业和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（2）残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本项目属于 其他未列明行业 。

（6）符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改委委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

（7）根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

6、参照财政部财办库〔2024〕265号通知要求，对投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%的，评标委员会应当要求投标人在合理时间内提供项目具体成本测算与报价合理性相关的书面说明和证明材料，包括人员工资、社会保险、设备材料费用等成本构成。如果投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标内容及标准

二、技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

1．投标报价（10分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）*10。（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明） | 10分 |

2.商务部分（38分）

| 企业业绩 （10分） | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过项目业绩（服务内容同时包括闸泵站运行管护和河道巡查），每提供1个业绩得5分，最高得10分；供应商承担过项目业绩（服务内容包括闸泵站运行管护），每提供1个业绩得2分，最高得6分；供应商承担过项目业绩（服务内容包括河道巡查），每提供1个业绩得2分，最高得4分。 本大项最高得10分。 注：业绩证明材料须附有①中标通知书原件扫描件，②合同协议书原件扫描件，③本项目采购公告发布前合同服务期间任意一期付款发票及对应银行付款截图,三者缺一不可，否则不予计分。 |
| --- | --- |
| 项目负责人素质（4分） | 拟任项目负责人年龄在65周岁以内，具备水利工程类高级（含）以上技术职称的，得4分；具备水利工程类中级技术职称的，得2分。本项最高得4分。 投标文件中应提供：①身份证和职称证书；②投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料；如为退休人员需提供退休证明及返聘证明。 以原件扫描件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分，如职称证书不能体现专业的，须提供职称评审表。 |
| 项目负责人业绩（6分） | 拟派项目负责人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），担任过项目业绩（服务内容同时包括闸泵站运行管护和河道巡查）的项目负责人的，每提供1个业绩得3分，最高得6分；担任过项目业绩（服务内容包括闸泵站运行管护）的项目负责人的，每提供1个业绩得2分，最高得4分；担任过项目业绩（服务内容包括河道巡查）的项目负责人的，每提供1个业绩得1分，最高得2分。 本大项最高得6分。 注：业绩证明材料须附有①中标通知书原件扫描件，②合同协议书原件扫描件，③本项目采购公告发布前合同服务期间任意一期付款发票及对应银行付款截图,三者缺一不可，否则不予计分。若业绩证明材料中未体现作为项目负责人的，需提供原甲方出具的加盖公章的情况说明作为得分依据，否则不得分。 |
| 闸泵站管护人员配置（12分） | 拟派闸泵站管护人员（不包括项目负责人）须满足15人且具有闸门运行工或泵站运行工或电工类操作证，每少1人持证扣4分，低于13人持证（含13人）不得分。本项最高得12分。 注： - 1、需提供人员证书和身份证扫描件加盖投标单位公章； - 2、以上闸泵站管护人员年龄在65周岁以内，需提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料；如为退休人员需提供退休证明、身份证及返聘合同的扫描件。 |
| 河道巡查人员配置（6分） | - 拟派河道巡查人员（不包括项目负责人）须满足6人，每少1人扣2分，低于4人（含4人）不得分。本项最高得6分。 - 注：1、以上巡查人员年龄在65周岁以内，需提供身份证扫描件和投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料；如为退休人员需提供退休证明、身份证及返聘合同的扫描件。 - 闸泵站管护人员和河道巡查人员不得重复。 |

3.技术方案（52分）

| 闸泵站管护运行方案 （20分） | 根据投标人提供的管护运行整体方案、策划思路、项目管理机构设置及管理制度、项目重点难点分析的可行性、针对性和可靠性等方面进行评分。 （1）阐述完整清晰、有针对性、可操作性强的，得20分； （2）阐述较为完整清晰、针对性、可操作性较强的，得15分； （3）阐述不够完整清晰、有针对性、可操作性一般的，得10分； （4）阐述简单、没有针对性、可操作性差的，得5分； （5）未提供的，不得分。 |
| --- | --- |
| 河道巡 查方案 （10分） | 根据投标人提供的河道巡查工作内容、工作方案、巡查制度和要求、巡查管理等方面进行评分。 （1）阐述完整清晰、有针对性、可操作性强的，得10分； （2）阐述较为完整清晰、针对性、可操作性较强的，得7分； （3）阐述不够完整清晰、有针对性、可操作性一般的，得4分； （4）阐述简单、没有针对性、可操作性差的，得2分； （5）未提供的，不得分。 |
| 防汛防台等应急处置方案（9分） | 根据投标人提供的防汛防台应急处置方案中防汛防台措施、应急救援和抢险方案、人员安排、相关必备的硬件投入、安全管理制度等应急处置方案进行评审。 （1）阐述完整清晰、有针对性、可操作性强的，得9分； （2）阐述较为完整清晰、针对性、可操作性较强的，得6分； （3）阐述不够完整清晰、有针对性、可操作性一般的，得3分； （4）阐述简单、没有针对性、可操作性差的，得1分； （5）未提供的，不得分。 |
| 人员配备的合理性（5分） | 根据投标人提供的项目管理人员、劳动人员配备情况，对各岗位的人员设置安排、人员等进行综合评审。 （1）项目管理人员、劳动人员配备科学合理，专业全面，有具体详细的人员值班、轮休计划，人员定期培训方案科学、合理得5分； （2）项目管理人员、劳动人员配备基本满足需求，人员值班、轮休计划、培训方案基本合理得3分； （3）项目管理人员、劳动人员配备简单，人员值班、轮休计划组织较差，没有培训方案，得1分； （4）没有相关内容不得分。 |
| 安全方案（5分） | 根据投标人提供的安全方案是否与管护内容相符进行评审。 （1）安全方案科学合理，内容全面，有详细安全应急预案，得5分； （2）安全方案基本满足采购需求，安全应急预案基本合理，得3分； （3）安全方案一般，内容简单，安全应急预案简单的，得1分； （4）没有相关内容不得分。 |
| 服务承诺、质量保证（3分） | 根据投标人提供的服务承诺、质量保证方案进行评审。 （1）服务承诺全面，质量保证措施可操作性强，有详细的质量保证措施，得3分； （2）服务承诺简单，质量保证措施简单且可操作性一般，得2分； （3）服务承诺简单，质量保证方案和措施差得1分； （4）没有内容不得分。 |

注：

1、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料。

- 投标文件中如出现前后不一致时,评委会有权请投标人澄清说明。

- 以上业绩、人员证书等证明材料的原件，采购人有权在签订合同前进行核查，若不能按时提供或提供虚假材料的，采购人将取消其中标资格。

三、推荐中标人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。

。

# 第六章 投标文件格式

- 1、说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：（单位单位盖章或加盖CA电子公章）

年 月 日

投 标 函

泰州市城区河道管理处：

我方全面研究了     项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （单位盖章或加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （单位盖章或加盖CA电子公章）

报价明细表

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 年度费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目负责人费用 |  | 1 | 人 |  |  |  |
| 1.2 | 闸泵站管护人员费用 |  |  | 人 |  |  |  |
| 1.3 | 河道巡查人员费用 |  |  | 人 |  |  |  |
| 2 | 一般性维修保养费用 |  | 1 | 项 | 50000 | 50000 | 3年共计15万元。 |
| 全年费用小计 |  | 小写（元）： 大写（人民币）: |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计（三年） |  |  |  | 小写（元）： 大写（人民币）: |  |  |  |

注：1、一般性维修保养费用为暂列金额，3年共计15万元。投标人在投标报价时不能调整，否则视为不响应招标文件；后期该费用按实支付。

2、上述报价中需包含供应商保障甲方一年不少于四次的全面检查、考核等用车需求；

- 3、人员的费用须符合《中华人民共和国劳动合同法》以及泰州市最低工资标准、保险缴纳等要求。

- 4、本次报价应是完成标段全部工作内容的投标价，包括但不限于全体参与管护运行的人员工资、各项保险费用、劳保福利费、办公费、加班费、值班费、交通费、通讯费、单位管理费、一般性维修保养费用、管护人员的技术培训费、相关税费等一切费用，招标人不再支付其它任何费用。

企业名称（单位盖章或加盖CA电子公章）：

日  期：

法定代表人授权委托书

泰州市城区河道管理处：

我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目               （项目名称）的报价，参与投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人情况：

姓名：         性别：           电话：

委托代理人情况：

姓名：          性别：          电话：

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

单位名称（单位盖章或加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年  月   日

- 关于资格的声明函

致：泰州市城区河道管理处

按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：

1、所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。

2、我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。

3、我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。

4、我方若有违法违规行为，愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商全称（单位盖章或加盖CA电子公章）：

日期：年月日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式)

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                        。

主要专业技术能力有：                      。

投标供应商名称（单位盖章或加盖CA电子公章）：

日期：年 月 日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商名称（单位盖章或加盖CA电子公章）：

日期：年 月 日

承诺书

采购人名称：泰州市城区河道管理处

我单位郑重承诺以下事项：

一、我单位同意并响应泰州城区14座水利工程管护运行及12条河道巡查管理等项目管护采购招标文件的所有内容。

二、我单位提供的服务不低于招标文件要求的标准；

三、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

四、我单位有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

五、我单位与招标人不存在利害关系；不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目的投标的情况；

六、我单位不存在具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对本标段投标的情况。

特此承诺！

投标人：（单位盖章或加盖CA电子公章）

年  月  日

投标人完全响应招标人人员配置要求的承诺书

（投标人名称）在此承诺：

我司承诺拟投入闸泵站运行管护人员（含项目负责人）不少于16人，河道巡查人员不少于6人，年龄均在22-65周岁以内。

投标人：（单位盖章或加盖CA电子公章）

年  月  日

- 商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |
| 5 | 其他条款 |  |  |

注：

投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无” 。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管供应商是否在招标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除供应商已经承诺响应招标文件要求的责任。

投标人（单位盖章或加盖CA电子公章）：

日期：

技术偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无” 。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管供应商是否在招标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除供应商已经承诺响应招标文件要求的责任。

投标人（单位盖章或加盖CA电子公章）：

日期：

供应商完成类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 业绩类型 | 业主单位 | 合同金额 | 项目负责人 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格中业绩类型填写所提供业绩的服务内容是闸泵站运行管护或河道巡查或同时具有闸泵站运行管护和河道巡查。

2、本表后附业绩证明材料扫描件并加盖公章或电子签章

投标人（单位盖章或加盖CA电子公章）：

日期：

拟投入本项目的项目组人员配置表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称证书 | 执业证书 | 拟在本项目中担任的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人：(单位盖章或加盖CA电子公章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.本表后附拟投入本项目的项目组人员业绩扫描件、证书扫描件、社会保险证明扫描件加盖公章或电子签章。

2．投标人不按实填写本表的，以弄虚作假处理。

供应商股东信息自查表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  |
| 序号 | 供应商 | 股东信息 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  | ...... |

供应商全称（单位盖章或加盖CA电子公章）：

日  期：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体)参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 泰州城区14座水利工程管护运行及12条河道巡查管理等项目管护，属于采购文件中明确的所属行业 （其他未列明行业） ；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章或电子签章）：

日期：

（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为其他未列明行业中。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的             （采购人名称）单位的              （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）

日期：    年     月    日

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。