政府采购竞争性

磋 商 文 件

项目名称：泰州市中医院消防维保服务项目

项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2025-0033

采 购 人：泰州市中医院

江苏瑞恒项目管理有限公司

二○二五年六月

泰州市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请“政采贷”。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

三、竞争性谈判、磋商不见面交易注意事项

1.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程可以正常进行。

2.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

四、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希望各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《中华人民共和国政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

目   录

一、磋商邀请

二、总 则

三、磋商响应要求

四、采购需求

五、磋 商

六、成交公告

七、合同签订

八、质疑

九、其他事项

十、政府采购合同（参考）

十一、磋商响应文件格式

# 一、磋商邀请

项目概况

泰州市中医院消防维保服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025年7月1日9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2025-0033

项目名称：泰州市中医院消防维保服务项目

预算金额：三年合计105万元，35万元/年

最高限价：三年合计105万元，35万元/年，投标报价超过最高限价按无效响应文件处理。

采购需求：泰州市中医院济川路院区、邑庙街院区和泰和堂中所有建筑的消防供配电（系统）设施、消防供水（系统）设施、火灾自动报警系统、CRT图形显示系统、江苏省消防设施联网监测平台、江苏省社会单位消防安全管理系统、消防供水设施、防火门监控系统、消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、防火分隔设施、消防电梯、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、灭火器、自动跟踪定位射流灭火系统、水泵接合器等全部消防设备设施及系统等提供检查、检测、维护、维修、管理、保养等相关服务，具体要求详见磋商文件。

合同履行期限：3年。合同一年一签，年度月度考核平均分≥85分可续签。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须在“社会消防技术服务信息系统”中备案，备案内容：消防设施维护保养检测；

（2）项目负责人具备一级注册消防工程师资格证书。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

5.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

本项目不接受供应商以联合体的身份参与。

三、获取磋商文件

（一）时间：2025年6月19日至2025年6月25日。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后在系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见江苏政府采购网苏采云系统登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间和地点

磋商响应文件递交截止时间：2025年7月1日9:00（北京时间）

磋商地点：“苏采云”系统中。

五、开启

时间：2025年7月1日9:00（北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

如在报名中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512、89182460。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰州市中医院

地址：江苏省泰州市海陵区济川东路86号

联系方式：陈先生  0523-86611399

2.采购代理机构信息

名 称：江苏瑞恒项目管理有限公司

地 址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室

联系方式：申先生   17768712139

3.项目联系方式

项目联系人：申先生

电 话：17768712139

# 二、总  则

一.适用范围

- 本磋商文件仅适用于江苏瑞恒项目管理有限公司（以下简称代理公司）组织的本次采购活动。

- 本次采购活动由代理公司组织，采取竞争性磋商方式。

- 本次采购活动及本次采购产生的合同受中国法律的约束和保护。

- 供应商一旦确认参加本次采购活动，即视为自愿接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

- 供应商必须遵守国家有关的法律法规和政策，有能力提供所采购的货物和服务，具有进入泰州市政府采购市场资格的供应商，同时必须承认和履行磋商文件中的各项规定。

二.供应商资格要求

供应商应符合的基本资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

供应商须符合的特定资格条件：

1. 供应商须在“社会消防技术服务信息系统”中备案，备案内容：消防设施维护保养检测；

2.项目负责人具备一级注册消防工程师资格。

三.供应商不得存在下列情形之一

1.与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

2.与其他供应商的法定代表人（或者单位负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

3.受到刑事处罚，或者责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

# 三、磋商响应要求

一、磋商文件

1.磋商文件的组成，为采购公告、本文件及所有按规定发出的补充变更通知。

2.磋商文件的澄清及修改：

①供应商在下载磋商文件后，如有疑问需要澄清，应按磋商须知中规定的时间前以书面形式向采购人或代理公司提出。

②在磋商截止日前，代理公司可根据采购人的要求或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

③磋商文件的修改将以书面形式公布，包括邮寄、传真和电传通知已报名的供应商，作为磋商文件的组成部分。

④为使供应商编写磋商响应文件有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，代理公司将根据有关规定在“泰州市政府采购网”“江苏政府采购网”上发布延期采购公告，请供应商主动登录查询。

⑤供应商对磋商文件所做出的推论、解释和结论，代理公司概不负责。

二、磋商响应费用

1.供应商无论成交与否，都须自行承担编制磋商响应文件以及递交磋商响应文件所涉及的一切费用。

2.该项目的报价应包括完成该项目服务所需的一切相关费用、招标代理服务费及其他应付的费用等。

3.本项目中标服务费按照发改价格[2011]534号文的48.5%计取，由成交供应商在领取成交通知书时向代理公司缴纳。

三、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见江苏政府采购网苏采云系统登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2.电脑需提前准备好麦克风、音箱，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）响应文件提交截止时间、地点：

1.提交截止时间：2025年7月1日9:00前。

2.提交地点：“苏采云”系统中。

（三）首次响应文件开启时间：2025年7月1日9:00。

（四）首次响应文件开启地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

（五）供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（六）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（七）响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（八）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

（九）相关说明：供应商在“苏采云”系统中提交响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

四、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）（法定代表人参与磋商的可不提供）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

4.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函；

5.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

6.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1.供应商提供合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。以上证明文件的扫描件。

2.供应商提交响应文件截止时间前6个月内（不含磋商当月）任意1个月的财务状况报告(资产负债表和利润表)或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3.供应商提交响应文件截止时间前6个月内（不含磋商当月）任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。

4.具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料扫描件。

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

6.磋商文件中规定的特定资格条件及其他相关要求的证明材料。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料、方案等扫描件。

（五）提交的响应文件的密封（加密）、签署、盖章要求

1.密封（加密）要求

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密；

2.签署要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求；

3.盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（六）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、无效响应文件

响应文件出现下列情形之一的，将作为无效响应文件处理：

1.响应文件正本中授权委托书无供应商法定代表人的印鉴（或签字）；

2.法定代表人或法定代表人授权代表未参加磋商的或与其身份不符的；

3.资格条件文件不全或无效导致磋商小组无法评判的，或者不符合磋商文件的资格要求的；

4.响应文件未按规定的数量、格式、内容和要求编制或响应文件字迹潦草、模糊、无法辨认的；

5.响应最后报价高于采购预算或者最高限价的；

6.对磋商文件未能作出全部实质性响应或对磋商文件进行实质性修改的；

7.不同供应商响应文件相互混装的；

8.单位负责人为同一人或存在管理、控股关系的不同供应商参加同一合同下采购活动的；

9.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目活动的；

10.不同供应商响应文件中的相关人员出现同一人的；

11.不同供应商响应文件中内容出现非正常一致的；

12.不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通行为的；

13.响应文件中提供虚假资料的；

14.有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的；

15.违反法律法规或损害国家及采购人利益的。

六、恶意串通行为的认定

1.供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件；

2.评审活动开始前，供应商直接或间接从采购人、采购代理机构或监管部门处获得磋商小组组成人员情况；

3.供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

4.供应商之间协商报价、技术方案等实质性内容；

5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与；

6.供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7.供应商之间商定部分供应商放弃参与或者放弃成交；

8.供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

10.不同供应商委托同一单位或者个人办理参与事宜；

11.不同供应商响应文件相互混装的；

12.不同供应商响应文件中的相关人员出现同一人的；

13.不同供应商响应文件中内容出现非正常一致的；

14.不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通行为的。

七、磋商活动终止

磋商活动中出现下列情形之一的，磋商活动终止：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财库〔2014〕214号文第二十一条第三款规定的情形除外）；

4.因重大变故，采购任务被取消的。

# 四、采购需求

一、项目概况

为泰州市中医院消防系统、消防设施设备等提供检查、检测及维护保养等服务，保证消防设施及系统的正常运行。

1.服务范围：泰州市中医院为国家三级甲等中医院和南京中医药大学泰州附属医院，泰州市一级消防安全重点单位，现有济川路院区、邑庙街院区和泰和堂国医馆，总占地面积近200亩，总建筑面积约22万平方米。济川路院区位于泰州市济川东路86号，建筑面积约为19.32万平方米，含门诊医技楼、住院楼、传承创新楼、培养基地大楼等。邑庙街院区位于泰州市邑庙街8号，建筑面积约为2.58万平方米，含门诊楼、传统疗法中心、住院楼、行政楼等。泰和堂国医馆位于泰州市稻河古街区东南侧（涵西街17号），建筑面积约为2000平方米。

2.服务需求：根据相关法律法规、规范性条文为采购人开展消防维保技术服务，包括但不限于对泰州市中医院济川路院区、邑庙街院区和泰和堂中所有建筑的消防供配电（系统）设施、消防供水（系统）设施、火灾自动报警系统、CRT图形显示系统、江苏省消防设施联网监测平台、江苏省社会单位消防安全管理系统、消防供水设施、防火门监控系统、消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、防火分隔设施、消防电梯、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、灭火器、自动跟踪定位射流灭火系统、水泵接合器等全部消防设备设施及系统等提供检查、检测、维护、维修、管理、保养等相关服务；质量等级达到合格，且满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

二、本项目执行标准包括但不限于以下标准：

《消防设施通用规范》GB 55036-2022；

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；

《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010；

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116－2013；

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2016；

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014；

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084－2017；

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017；

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017；

《气体灭火系统设计规范》GB 50370；

《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007；

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018；

《自动跟踪定位射流灭火系统》GB 25204-2010；

《消防安全标志设置要求》GB 15630；

《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010；

《建筑消防设施维护保养技术规程》DB32/T4696-2024；

《江苏省消防条例》2023年版；

《医疗机构消防安全管理》WS 308-2009；

《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB 50444-2008。

三、维保人员要求

1.供应商须为本项目配置至少3名维保人员，其中项目负责人1人，专业技术人员2人；工作日内（周一至周五）每日至少2名持证人员驻场，周六、周日及国家法定节假日每日至少1名持证人员驻场，即全年365天均应有工作人员驻场服务。每日工作时间与采购人上班时间一致，定期进行考核，缺勤视为违约。其中项目负责人每周工作日内至少2日驻场。项目负责人需持有效的一级注册消防工程师资格证书，其余2名消防维保人员必须持四级或以上消防设施操作员职业资格证书（消防设施检测维修保养），且人员注册单位须与响应供应商一致。(注：提供资格证书、投标单位在社会消防技术服务信息系统-基本信息中的网页截图、驻场人员身份证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明材料扫描件。

2.项目人员：须具备端正的思想作风，优秀的专业素质，以及强烈的工作责任感。在上岗前接受无犯罪记录的审查，并能够恪尽职守，同时接受双方共同的领导，无条件服从采购人后勤保卫处的管理，遵守相关规章制度和劳动纪律。在正式进入工作场所前，需完成岗前培训，均需持证上岗。工作期间应佩戴统一的标识，穿着规范的工作制服，保持仪容整洁、专业，以文明的方式开展工作，展现出良好的训练水平和专业技术水平。在言语表达上应规范得体，对待工作认真负责。年龄应介于25岁至55岁之间，身体健康状况良好，并且具备三年以上的消防维护保养经验，对各类消防系统的运作原理应有深入了解。

3.人员管理：人员驻场地点为采购人指定地点，维保人员名单报采购人后勤保卫处备案，人员值班考勤利用消防安全管理系统打卡形式，原则上维保人员不得随意调岗，如出现人员离职、病休等相关情况，维保公司需提前向采购人后勤保卫处报备，并配备相同资质人员替岗，经后勤保卫处审核同意后，方可替换；如擅自更换，将承担违约责任。各供应商投标响应时提供的人员信息清单应和实际人员一致，如采购人发现不一致，有权追究其违约责任，并保留扣除全部履约保证金及单方解除合同的权利！

4.驻场人员工作范围：按照国家相关要求，对院区所有建筑内的全部消防系统、设施设备按期进行巡查、检查、维护，及时发现、维修和排除安全隐患，同时做好其他消防维保相关工作。

5.驻场人员工作内容：

（1）按照规范要求利用江苏省消防安全管理系统对全院的建筑消防设施、器材开展日常的防火巡查，并规范填写巡查记录。

（2）在火灾报警系统、应急照明、消火栓供水等直接影响人员疏散的核心系统突发故障时能够内迅速响应前往现场进行处理，1小时内恢复基础功能，6小时内恢复系统正常运行，以保障采购人的安全和正常运行。

（3）维保驻场人员在济川路院区接到故障、联动、反馈、启动等警报信息后须5分钟内到达现场并处理，确保不发生有影响的火灾事故。

（4）济川路院区维修响应要求，维保驻场人员接到消防设施报修通知后，须10分钟内抵达现场，完成故障诊断，简单故障（如疏散指示灯更换、顺序器/闭门器检修、防火门把手维修等）须在1小时内修复。

（5）邑庙街院区和泰和堂维修响应要求。在接到邑庙街院区或泰和堂报修后，维保人员须1小时内抵达现场，简单故障须在到场后1小时内修复。

（6）复杂故障处置。针对控制器主板损毁、水泵机组故障等，驻场人员无法立即处置的复杂故障，经初步排查确认为复杂故障后2小时内，须启动临时保障措施（包括但不限于增配灭火器材、实施专人值守等），并向后勤保卫处和项目负责人进行报备。项目负责人接报后应立即协调维保公司技术资源，并于2小时内完成应急物资或专业技术人员的部署和调度，确保故障问题在24小时内恢复常态运行。涉及消防设施停用作业的维修，须提前向采购人后勤保卫处提交停用申请及安全保障预案，经审批备案后方可实施。

（7）驻场人员须在后勤保卫处的指导下开展消防技术服务，主要职责包括建筑消防设施的巡查、检查，消防应急情况下的快速处置，零星消防设施设备的维修，协助采购人后勤保卫处做好医院消防安全管理工作。

（8）对建筑消防设施重点部位（消控室、水泵房、稳压泵房、防排烟机房、微型消防站）等部位开展每日巡查，并及时上传数据至江苏省消防安全管理系统，做好维保、维修记录并协助后勤保卫处做好消防安全管理台账。

四、维保维修计划及维保报告

1.维保公司自成交公示结束之日起需根据国家规范要求，制定符合采购人实际情况的维保方案，并根据维保方案制定每周、月度、季度、半年、年度工作计划，在签订合同前交后勤保卫处备案，签订合同后按计划实施。（按照江苏省《建筑消防设施维护保养技术规程》DB32/T4696-2024等标准开展消防维保服务）

注：以上涉及的维保工作报告等必须由项目负责人签字并加盖执业印章，报告一式三份，（一份采购人后勤保卫处存档、一份维保公司存档、一份消防控制室备查），包括设施设备维护保养及日常维修，以及月度、季度、年度消防设施的检测，并提供完整的报告。

2.消防检测报告：

消防维保公司每年至少免费提供1次所有维保项目的消防年度检测和消防安全评估报告，出具的报告单位须具备相应的资质且消防主管部门认可，如出具的报告不符合要求，消防主管部门不认可，采购人有权找有资质的第三方服务公司进行检测和评估，因此产生的所有费用由维保单位承担，费用在当月月度维保费中扣除。

五、消防维修耗材及配件：

| 序号 | 产品名称 | 序号 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 感烟/感温火灾探测器 |  | 水流指示器 |
|  | 线性光束感烟火灾探测器 |  | 信号蝶阀 |
|  | 智能探测器底座 |  | 楼层显示器 |
|  | 手动火灾报警按钮 |  | 水泵控制柜（配件） |
|  | 火灾声光报警器 |  | 风管软连接 |
|  | 短路隔离器 |  | 风机控制柜 |
|  | 火灾显示盘 |  | 正压送风口 |
|  | 消火栓按钮 |  | 排烟口 |
|  | 输入模块 |  | 气体灭火启停按钮 |
|  | 输入输出模块 |  | 安全出口标志灯 |
|  | 多线模块 |  | 疏散指示标志灯 |
|  | 消防电话（分机） |  | 应急照明灯具 |
|  | 广播模块 |  | 声光报警器 |
|  | 水泵接合器 |  | 压力信号器 |
|  | 吸顶式扬声器 |  | 防火卷帘控制按钮 |
|  | 壁挂式扬声器 |  | 防火门闭门器、顺序器、锁具 |
|  | 感烟/感温火灾探测器（防爆） |  | 防火帘面（帘布） |
|  | 标签与标识 |  | 防火卷帘导轨滚轮/滑块 |
|  | 防爆可燃气体探测器 |  | 风机皮带 |
|  | 室内/外消火栓 |  | 防火阀复位手柄 |
|  | 温控释放装置 |  | 剩余电流互感器 |
|  | 消火栓玻璃 |  | 温度传感器 |
|  | 压力表 |  | 报警主机回路板 |
|  | 阀门 |  | 主机操作面板按钮 |
|  | 各类喷淋头 |  | 消火栓防冻罩 |

- ①维保公司在项目服务中的耗材采用清单全包方式，即上述清单内所列设备、设施、零配件均由供应商免费提供。清单外的设备、设施、零配件、耗材单价500元及以下由供应商免费提供；单价超过500元的维修配件，供应商以书面形式报告给采购人，在同品牌、同规格、同型号的情况下，由采购人提供（最终以发票开具金额为准），供应商负责免费更换，不经采购人书面同意不得随意更换，否则由此带来的损失自行承担。如有争议由采购人和维保公司协商确定，如协商不成，由采购人垫付购买，购买费用按正规发票金额从供应商当月维保费中扣除。

- ②更换的耗材/零部件等必须与现场设备保持同品牌、同型号（如部分耗材/零配件确无法购买同品牌、同型号，需征得采购人同意确认后方可调换其他品牌型号）。灭火器的更新由采购人后勤保卫处采购，维保公司负责无偿安装、调试、检测和更换。

- ③采购人在院区内设置消防维保专用物资储备库，维保公司须配置满足月度维护、维修需求的常规耗材及易损件。采购人有权定期检查核验物资储备与完好率，储备情况及设备完好率纳入月度维保考核。

- ④供应商应根据本项目要求，提供能满足日常维保工作需求的消防维修耗材及配件清单，且承诺在耗材及配件数量缺少不能满足日常维护保养需求的时候可在24小时内补充到位。

六、维保服务内容：

1.消防维保公司须根据《建筑消防设施维护保养规程》DB32/T4696-2024等要求，为采购人规范开展消防维保技术服务。包括设施设备维护保养及日常维修，月度、季度、年度消防设施的检测，依据规定中的规范性附录格式编制维保记录文件，并提供完整的报告。同时提供涵盖消防设施全生命周期的预防性维护、故障排除及应急抢修技术服务，包括但不限于月度预防性巡检、季度系统联动检测、年度法定系统性功能测试（重点覆盖火灾自动报警系统、自动灭火系统、气体灭火系统等），同步按《建筑消防设施维护保养规程》DB32/T4696-2024编制含检测原始数据、故障诊断记录及处置方案的分级维保报告，经注册消防工程师签章后提交纸质与电子双版本归档。

2.指导建立完善的消防档案。在消防维保公司接管后，安排专人负责协助指导后勤保卫处建立完善的消防维保档案体系，收集相关图纸，协助建立单位消防档案，指导并协同建立并完善日常消防台账。指导消防安全管理系统、联网监测系统的维护，并根据要求填写需要的内容。

3.开展消防培训，协助组织消防演练。结合“119”消防月、安全生产月等，根据采购人安排对全院职工以及第三方服务人员进行消防安全培训，制定演练计划和演练方案，每半年协助开展一次消防演练。根据要求每年对全院职工以及第三方服务人员进行至少2次消防知识的培训、演练。

4.配合后勤保卫处进行消防设施的交接检查测试，协助进行日常的消防安全管理，配合开展消防安全检查，制定消防整改方案。在每个维保年度到期前，通过现场检查、检测及平时工作收集的相关资料数据，出具消防安全分析报告，提出咨询意见。

5.协助采购人后勤保卫处进行微型消防站的管理、培训、指导工作。

6.维保单位需全程参与济川路院区、邑庙街院区及泰和堂内二次工程施工改造项目的消防专业审核确认等。（1）在项目设计阶段，负责对工程施工涉及的消防设计图纸（含消防设施布局、系统参数、防火分区调整等内容）进行专业审核，提出符合消防规范的优化建议，并由消防维保项目负责人签字确认；（2）在施工过程中，全程监督消防相关施工质量（包括消防设备拆改、管线敷设、防火材料使用等），确保施工符合消防技术标准及设计要求；（3）在施工完成后，负责对改造涉及的消防设施设备（含原系统拆改部分及新增设备）进行全面验收，同步开展功能性测试及消防报警系统联动检测，确保改造后的消防设备设施与消防报警系统有效衔接并正常运行后由消防维保项目负责人签字确认；（4）对于因工程施工需增补的消防设备设施，由施工方组织采购、安装和调试，维保单位在设备接入消防报警系统后，负责对新增设备进行功能性测试、核查以及消防报警系统的联动检测服务。

7.维保公司对项目安全全面负责，在维保过程中必须采取相应的安全防护、防火等措施，维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必须佩戴安全帽及安全带。维保人员因施工、维修、检测、巡查等作业中发生任何安全意外或事故与采购人无关，维保公司在作业中因违规操作等因素造成其他人身和财产损害和损失的，将由维保单位承担一切相关责任。

8.应根据采购人的项目特点编制应急预案，应急预案应具有针对性、实用性和操作性，以保证当突发事件发生时，能快速、高效地做出响应。应急预案需根据《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315-2019）的要求进行编制。

- 9.供应商能够根据《建筑消防设施维护保养规程》DB32/T4696-2024的要求，针对本项目的消防设备设施种类，配备相应的消防设施维护保养设备，且须符合《建筑消防设施维护保养规程》中要求的参数和性能。

10.维保公司须自备专业维修类工具（如螺丝刀、扳手、测电笔等）和检测类仪器（如烟枪、风速计、流明仪等）以及辅助类工具（如梯子、安全帽、手推车等），并确保设备处于有效校准状态，满足《建筑消防设施维护保养规程》DB32/T4696-2024的标准要求，维保公司使用自备工具实施维修时，须承担因工具缺陷导致的二次损坏责任，采购人有权对工具合规性进行抽查（如校准证书有效性）。

11.如维保公司不及时对故障问题进行解决和处理，对损坏、故障设备设施进行及时更换、维修，采购人将有权聘请有资质的第三方公司进行维修、更换处理，产生的一切费用由维保公司承担，费用将在维保费中扣除，追究由此造成采购人损失的费用并有权追究其违约责任。

12.维保公司须根据本项目日常工作需要或紧急情况下抢修、维修的作业需要，能够在12小时内快速调配高空作业车、脚手架等特种设备资源。

七、消防设施器材具体维护保养要求

根据采购人建筑使用性质，在检查、测试、维修前报采购人后勤保卫处备案。

(一)驻点人员服务

1.巡查、检查范围：济川路院区、邑庙街院区和泰和堂

2.每日巡查：维保驻场人员每日须对济川路院区、邑庙街院区和泰和堂开展一次全面巡查，具体包括设备状态巡检，检查火灾报警控制器运行状态、消防供水设施（水池/水箱水位、稳压泵压力）、防排烟风机启停功能、防火卷帘升降状态及导轨完整性；疏散设施核查，安全出口标识清晰度与安装牢固性、确保疏散通道畅通，并协助采购人检查安全出口闭锁装置合规性；消防通道检查，巡查济川路院区、邑庙街院区和泰和堂的消防车通道，确保无占用堵塞现象。

(二)月度、季度、年度维护保养服务。须严格对照《建筑消防设施维护保养规程》（DB32/T 4696-2024）的技术标准及规范要求，对采购人建筑内所有消防设施实施维护保养作业。维保过程中应确保操作流程合规性，所有检测、调试、维修操作必须符合规程中的规定要求；确保维保数据记录完整性，实时、如实填写表单数据，包括设施状态、测试参数及异常处置记录；确保维保验收结论有效性，每项维保任务结论需由项目负责人签字确认。具体建筑消防设施维护保养内容和周期见下表：

| 系统类型 | 设施设备 |  | 维护保养内容 | 周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电源及供配电 | 消防电源配电柜（箱） |  | 消防主、备电源 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 消防设备末端配电切换装置 | 每季度一次，全数 |  |
|  | 自备发电机组 |  | 发电机和储油箱 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 蓄电池 | 每季度一次，全数 |  |
|  |  |  | 散热水箱 | 每季度一次，全数 |  |
|  |  |  | 发电机组启动 | 手动启动每月一次，自动启动每季度一次 |  |
|  |  |  | 通风设施 | 每季度一次，全数 |  |
|  |  |  | 充放电循环 | 每季度一次，全数 |  |
|  | 蓄电池应急电源 |  | 蓄电池间 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 设备外观、显示屏检查 | 每季度一次，全数 |  |
|  |  |  | 蓄电池电压和应急转换 |  |  |
|  |  |  | 充放电功能 | 每季度一次，全数 |  |
|  | 消防设备电源监控 |  | 外观检查 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 故障报警功能 | 每季度一次，全数 |  |
|  | 消防控制室 |  | 环境清洁，疏散门畅通 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 设备和布线外观完好无损 |  |  |
|  |  |  | 火灾报警的外线电话 |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器等 |  | 外观、标识、型号 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 注册点位数，正常和异常点位数 |  |  |
|  |  |  | 主备用电源工作状态、备用电源容量 |  |  |
|  |  |  | 火灾报警、故障、自检功能、可燃气体浓 度显示测试 |  |  |
|  |  |  | 消声、复位功能 |  |  |
|  |  |  | 打印和记忆功能 |  |  |
|  |  |  | 总线制短路隔离器检查 |  |  |
|  | 火灾报警探测器、手动火灾报警、可燃气体报警探测器、消火栓按钮 |  | 安装位置和外观 | 每月不少于全数的35%，每季度一次全数 |  |
|  |  |  | 报警功能或可燃气体浓度探测 |  |  |
|  |  |  | 编码和中文注释 |  |  |
| 火灾自动 报警系统 | 火灾显示器 |  | 安装位置和外观 | 每月不少于全数的35%，每季度一次全数 |  |
|  |  |  | 火灾报警显示功能 |  |  |
|  |  |  | 报警信息注释 |  |  |
|  | 消防联动控制器 |  | 外观、标识、型号 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 手动、自动功能转换功能 |  |  |
|  |  |  | 工作状态显示 |  |  |
|  |  |  | 整体联动控制功能 | 每季度每一个报警区域至少进行一次 |  |
|  |  |  | 输出模块 | 每月一次，每季度输出模块一次全数 |  |
|  |  |  | 手动直接控制装置 | 每月一次，全数 |  |
|  | 消防专用电话 |  | 消防电话总机 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 电话分机、电话插孔 | 每季度一次，全数 |  |
|  | 消防应急广播 |  | 扬声器设置 | 每月一次不少于全数的 35%， 每季度扬声器全数 |  |
|  |  |  | 扩音机 |  |  |
|  |  |  | 语音和声压级 |  |  |
|  |  |  | 普通广播合用时，强制切入功能 |  |  |
|  | 图形显示装置 |  | 显示信息内容符合GB50116的规定 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 火灾报警和联动控制信号显示功能 |  |  |
|  |  |  | 多报警平面显示功能 |  |  |
|  |  |  | 火灾报警平面的显示优先 |  |  |
|  | 火灾警报装置 |  | 外观、设置部位 | 每月不少于全数的35%，每季度一次全数 |  |
|  |  |  | 声压级符合GB50116的规定 |  |  |
|  |  |  | 火灾声警报与消防应急广播交替循环播放功能 |  |  |
|  | 消防电梯 |  | 消防控制室和紧急按钮的控制功能 | 每月不少于全数的35%，每季度一次全数 |  |
|  |  |  | 消防电梯迫降后应具备的消防功能 |  |  |
|  |  |  | 消防电梯的联动控制功能 |  |  |
|  | 电气火灾监控系统 |  | 电气火灾监控设备功能 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 电气火灾监控设备监视状态 |  |  |
|  |  |  | 电气火灾监控探测器的监控报警功能和报警值设定 | 每月一次，每季度一次全数 |  |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型系统 |  | 灯具外观，安装位置 | 每月不少于全数的35%，每季度全数 |  |
|  |  |  | 手动应急启动功能 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 蓄电池持续工作时间，充电、放电功能 | 每月对每一台灯具一次 |  |
|  |  |  | 火灾状态下自动应急启动功能 | 每季度对每一个防火分区至少一次 |  |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 非集中控制型系统 |  | 灯具外观，安装位置 | 每月不少于全数的35%，每季度全数 |  |
|  |  |  | 手动应急启动功能 | 每月一次 |  |
|  |  |  | 蓄电池持续工作时间，充电、放电功能 | 每月对每一台灯具一次 |  |
| 消防给水 系统 | 水源 | 市政给水 管网 | 压力和流量 | 每季度一次，全数 |  |
|  |  | 天然水源 | 枯水位、洪水位、枯水位流量和蓄水量 | 每季度一次，全数 |  |
|  |  | 消防水池（箱）、高位消防水箱 | 水位、补水措施 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 清洗水池（箱）及其组件 | 每年一次，全数 |  |
|  |  | 室外消防水池等 | 水位、温度 | 每季度一次，全数 |  |
|  |  | 消防设备、阀门、管 道等 | 标志标识 | 每月一次，全数 |  |
|  | 给水 设施 | 稳压泵 | 外观检查和元器件 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 启停泵压力、启停次数 |  |  |
|  |  |  | 手动、自动、故障切换功能测试 | 每季度一次，全数 |  |
|  |  | 消防水泵 | 消防水泵、控制柜外观和电气元件 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 启泵功能、出水压力 |  |  |
|  |  |  | 主备用泵自动切换功能 |  |  |
|  |  | 柴油机泵 | 启动电池电量、仪表状态、储油量，运行 性能等 |  |  |
|  |  | 气压水罐 | 检测气压、水位、有效容积 | 每月一次，全数 |  |
|  |  | 减压水箱、缓冲水箱 | 外观、水位 | 每月一次，全数 |  |
|  |  | 水泵接合器 | 检查完好状况 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 通水试验 | 每季度一次，全数 |  |
|  | 减压阀 |  | 放水 | 每月不少于全数的35%，每季度一次全数 |  |
|  |  |  | 测试流量和压力 |  |  |
|  | 阀门 | 电动阀或电磁阀 | 检测供电、启闭功能 | 每月不少于全数的35%，每季度一次全数 |  |
| 消防给水 系统 | 阀门 | 系统所有控制阀门 | 铅封、锁链的状况 | 每月不少于全数的35%，每季度一次全数 |  |
|  |  | 室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状态 | 每季一次，全数 |  |
|  |  | 水源控制 阀、报警 阀组 | 检查外观和漏水 | 每月一次，全数 |  |
|  |  | 末端试水阀、报警阀的试水阀 |  | 每月不少于全数的35%，每季度全数 |  |
|  |  | 倒流防止器 | 检测压差 | 每月一次，全数 |  |
| 消火栓系统 | 室外 | 室外消火栓 | 外观和漏水检查 | 每季一次，全数 |  |
|  | 室内 | 消火栓箱 | 外观、可开启角度 | 每月不少于全数的35%，每季度全数 |  |
|  |  |  | 配件、标志标识 |  |  |
|  |  | 消火栓按钮 | 启泵或报警功能 |  |  |
|  |  | 软管卷盘 | 外观和漏水检查 |  |  |
|  |  | 减压孔板 | 外观 |  |  |
|  |  | 系统联锁 试验 | 系统运行功能 | 每季度一次 |  |
| 自动喷水 灭火系统 | 喷头 |  | 检查完好状况、清除异物、备用量 | 每月不少于全数的35%，每季度全数 |  |
|  | 报警阀组 |  | 外观、报警试验功能 | 每月一次，全数 |  |
|  | 控制阀门 |  | 铅封或锁具，开启状态 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 室外阀门井中阀门 | 每季一次，全数 |  |
|  | 末端试水装置 |  | 外观、排水设施、放水试验 | 每月不少于全数的35%，每季度全数 |  |
|  | 水流指示器 |  | 试验报警 |  |  |
|  | 系统联锁试验 |  | 系统运行功能 | 每季度一次，全数 |  |
| 自动跟踪 定位射流 灭火系统 | 灭火装置 |  | 外观，检查喷水是否正常，检查回转机构动作是否正常 | 每月一次，全数 |  |
|  | 探测装置 |  | 外观，检查探测是否正常 |  |  |
|  | 控制装置 |  | 外观，检查运行是否正常 |  |  |
| 气体、灭火系统 | 系统各组件 |  | 外观、铭牌和标识、运行情况、固定情况、防护罩、铅封 | 每月一次，全数 |  |
|  | 防护区 |  | 可燃物种类、分布情况，防护区开口情况 | 每季一次，全数 |  |
|  | 储存装置间 |  | 设备、管道、支架的固定情况 |  |  |
| 气体、灭火系统 | 灭火剂储存装置 |  | 容器外观和铭牌标志，压力、液位计、重量等 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 定期校验计量仪器 | 每季度一次，全数 |  |
|  | 驱动气储存容器 |  | 外观、铭牌、压力 | 每月一次，全数 |  |
|  | 喷嘴 |  | 孔口有无堵塞 | 每季度一次，全数 |  |
|  | 输送管道 |  | 有无损伤和堵塞 |  |  |
|  | 系统功能 |  | 模拟启动试验、模拟喷气试验 | 每季度全部防护区 |  |
|  | 金属软管（连接管） |  | 水压强度试验和气密性试验 | 5年后，每年一次全数 |  |
|  | 释放过灭火剂的储瓶、相关阀门 |  | 水压强度试验和气密性试验 | 5年后，每年一次全数 |  |
|  | 管道 |  | 冲洗和除锈 |  |  |
| 防烟、排烟系统 | 通用 部分 | 风管（道）及风口等部件 | 检查完好状况，有无异物变形 | 每月一次，全数 |  |
|  |  | 室外进风口、排烟口 | 检查进风口、出风口是否通畅 |  |  |
|  |  | 系统电源 | 巡查电源状态、电压 |  |  |
|  |  | 供电线路 | 检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等 |  |  |
|  |  | 控制柜 | 外观及工作状态，按钮启动、停止风机功能 | 每季度一次，全数 |  |
|  |  | 防烟、排烟 风机 | 手动或自动启动试运转，检查外观有无锈蚀、螺丝松动 |  |  |
|  |  | 系统联动 试验 | 检验系统的联动功能及主要技术性能参数 | 每季度一次，全数 |  |
|  | 排烟 系统 | 电动挡烟 垂壁 | 手动或自动启动、复位试验，有无升降障碍，动作信号反馈 | 每月不少于全数的35%，每季度一次全数 |  |
|  |  | 排烟窗 | 手动或自动启动、复位试验，有无开关障碍 |  |  |
|  |  | 排烟阀或排烟口 | 手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 |  |  |
| 防烟、排烟系统 | 排烟 系统 | 排烟防火阀 | 手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 | 每月不少于全数的35%，每季度一次全数 |  |
|  | 防烟 系统 | 送风阀或送风口 | 手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 | 每月不少于全数的35%，每季度一次全数 |  |
|  |  | 防火阀 | 手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 |  |  |
| 防火分隔设施 | 防火门、防火窗 |  | 外观及配件完整性，信号反馈，自动关闭功能，动作信号反馈。 | 每月不少于全数的35%，每季度一次全数 |  |
|  | 防火卷帘 |  | 外观及配件完整性，手动、自动升降功能，动作信号反馈。 |  |  |
|  | 防火阀 |  | 外观及配件完整、安装牢固，测试手动操作功能，方便灵活。 |  |  |
|  | 系统联锁功能 |  | 消防控制室远程控制 | 每月一次，全数 |  |
|  |  |  | 消防控制室远程控制 | 每季度一次，全数 |  |

(三)建筑消防设施月度、季度、年度系统检查和测试要求：

1.消防电源：

（1）检查消防设备主备用电源的工作状态，工作状态指示正常、标志明显、标识清晰；

（2）检查消防设备末端配电切换装置的工作状态；

（3）双电源切换装置在手动、自动状态下，测试主电源和备用电源切换功能，校验相序。

1.1应急电源的蓄电池：

（1）检查蓄电池间的环境、通风措施，且应符合相关规范规定；

（2）检查外观，应保持完好无损伤；

（3）检查显示屏指示灯状态正常；

（4）测试应急转换功能正常；

（5）测量蓄电池电压；

（6）除具备自动充放电功能的蓄电池外，需检查蓄电池手动充放电功能。

1.2消防设备电源监控器：

（1）检查消防设备电源监控器、传感器等的外观，应保持完好无损；

（2）检查消防设备电源监控器显示屏指示灯状态正常；

（3）测试消防设备电源故障报警功能正常。

2.火灾自动报警系统

2.1火灾报警控制器：

（1）检查外观和标识，以及设备型号和注册点位数，并核对正常和异常点位数；

（2）核对火灾报警区域和探测区域划分，并符合规范要求；

（3）测试火灾报警功能。应能接收火灾探测器或其他火灾报警触发器件的火灾报警信号、发出火灾报警声、光信号，并正确指示火灾发生部位；手动消除火灾报警声、光信号后，仍有火灾报警信号输入应能再次启动；

（4）测试故障报警功能。当设备及其连接部件发生故障时，应能在规定时间内发出声、光故障信号，并正确显示故障部位和类型；

（5）测试自检功能。在执行自检功能期间，其受控设备均不应有动作；自检时间超过1.0min或不能自动停止自检功能时，不应影响非自检部位的正常功能；

（6）测试消声、复位功能。火灾报警状态时，手动消除声报警信号，并能手动复位；

（7）检查主、备用电源。主、备用电源能自动转换和工作状态指示正常，检查备用电源电容量和电压；测试蓄电池充放电功能；

（8）检查记忆功能。能存储或打印报警信息时间和部位的功能；

（9）测试总线制火灾报警控制器的短路隔离功能。

2.2火灾报警探测器：

（1）检查安装位置和环境符合设计要求，安装牢固，以及外观完好无损；

（2）模拟火灾和探测器故障状态，测试火灾和故障报警功能，声、光报警信号正常；

（3）核对火灾报警探测器编码和中文注释正确。

2.3火灾显示器：

（1）检查安装位置和环境符合设计要求，安装牢固，外观完好无损；

（2）测试报警和显示功能。能在规定时间内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号；

（3）核对报警信息和中文注释正确。

2.4可燃气体报警系统：

（1）可燃气体报警控制器的维护保养应符合F.2.1的规定；

（2）测试可燃气体报警控制器的可燃气体浓度显示功能；

（3）检查可燃气体报警探测器安装位置正确、外观完好无损。

2.5消防联动控制器：

（1）检查外观整洁完好，按钮标识清晰完整；

（2）测试手动、自动功能转换功能，工作状态指示正常，自动状态时手动插入操作优先；

（3）检查所有受控设备的工作状态和显示；

（4）检查联动控制模块设置部位和报警区域，一个报警区域的模块不应控制其他报警区域的设备；

（5）测试输出模块启动功能，并按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接收相关设备的联动反馈信号。

2.6消防专用电话：

（1）检查消防电话总机外观、标识和显示功能；

（2）检查电话分机、电话插孔设置数量和部位，安装牢固，并符合国家标准规定；

（3）测试电话分机、电话插孔与消防控制室间呼叫铃声正常，通话语音清晰。

2.7消防应急广播：

（1）消防应急广播扬声器设置部位正确，安装牢固，外观完好无损；

（2）用扩音机话筒播音，仪表、指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵活，监听功能正常；

（3）消防应急广播的语音清晰，测试声压级符合国家标准规范；

（4）消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，测试强制切入消防应急广播的功能。

2.8图形显示装置：

（1）显示信息内容完整，并符合GB50116和GB25506的规定；模拟火灾报警和联动控制信号，显示装置应在规定时间内接收，准确显示相应相关信息，并优先显示火灾报警信号；

（2）多报警平面显示状态，各报警平面能自动和手动查询，并显示总数；

（3）使显示装置显示故障或联动平面，输入火灾报警信号，显示装置应能立即转入火灾报警平面的显示。

2.9火灾声光警报器：

（1）检查设置部位，安装牢固，外观完好；

（2）测试声警报器的声压级，并符合国家标准规定；

（3）模拟火灾确认后测试火灾声、光警报器功能；

（4）测试火灾声警报器的同时启动、停止和语音同步功能。

2.10消防电梯：

（1）测试消防控制室对消防电梯迫降和反馈信号接收功能；

（2）测试消防电梯首层应急按钮的迫降功能；

（3）检查消防电梯迫降后应具备的消防使用功能；

（4）测试消防电梯的联动控制功能；

（5）检查梯控状态下，消防功能有优先。

2.11电气火灾监控系统：

（1）检查电气火灾监控设备的自检、操作级别、故障报警、监控报警、消声、复位功能；

（2）检查电气火灾监控设备处于正常监视状态；

（3）测试电气火灾监控探测器的监控报警功能，检查设定报警值，并符合设计文件的规定。

3.消防应急照明和疏散指示标志系统

3.1应急照明控制器：

（1）检查外观完好，安装牢固；

（2）主电源标识明显和清晰，直接与消防电源牢固连接；

（3）检查自检、消声、一键检查、故障报警功能；

（4）测试主、备用电源的自动转换功能；

3.2集中电源：

（1）检查设备选型和设置环境符合国家标准规定，外观完好，安装牢固；

（2）检查设备供配电符合国家标准规定；

（3）检查故障报警、消声功能；

（4）检查集中电源分配输出功能；

（5）检查手动应急启动功能；

（6）检查集中电源通信故障联锁控制功能；

（7）检查集中控制型集中电源灯具应急状态保持功能；

（8）测试持续工作时间符合国家标准规定。

3.3应急照明配电箱：

（1）检查配电箱选型和设置环境符合国家标准规定，外观完好，安装牢固；

（2）检查主电源分配输出功能；

（3）检查主、备用电源投入和恢复功能；

（4）测试通信故障联锁控制功能；

（5）灯具应急状态保持功能。

3.4应急照明和疏散指示标志灯具：

（1）检查灯具的选型和设置部位正确，无遮挡；

（2）检查外观完好，安装牢固，状态指示灯正常；

（3）自带电源型灯具的供电电源连接可靠，蓄电池电源持续工作时间应符合国家标准规定；

（4）测试设置应急照明的场所或部位照度。

3.5备用照明：

（1）检查设置部位，并符合国家标准规定；

（2）测试备用照明的供电电源的互投功能；

（3）测试设置备用照明部位或场所，其备用照明的照度。

3.6消防应急照明和疏散指示标志系统功能的检查：

（1）测试非火灾状态下系统正常工作模式、主电源断电控制功能、正常照明电源断电控制功能、灯具的点亮功能；

（2）检查火灾状态下系统自动、手动应急启动功能。

4.消防给水和消火栓系统

4.1消防水源：

（1）检查市政给水管网压力和流量，且符合设计文件要求；

（2）检查天然水源枯水位、洪水位、枯水流量或蓄水量；

（3）检查水井常水位、最低水位、出流量；

（4）检查消防水池、高位消防水箱、转输水箱水位、测试自动补水功能；

（5）检查水位监测仪水位信息正确传输至消防控制室，模拟溢流水位和最低水位的报警信号传输至消防控制室；

（6）检查消防水池的排水设施；

（7）检查消防水池、高位消防水箱的环境温度或水温；

（8）供消防车取水的消防水源，检查吸水高度。

4.2消防稳压设施：

（1）检查稳压泵控制柜外观和电气元件；

（2）检查稳压泵泵体及气压水罐；

（3）检查压力表读数，设置的系统压力上下限值应符合设计要求；

（4）控制柜手动状态下，测试稳压泵启停功能；

（5）控制柜自动状态下，测试稳压泵启停功能，且每小时启停次数符合设计要求；

（6）测试故障切换功能；

（7）检查气压罐压力。

4.3消防水泵：

（1）检查消防水泵外观，且满足自灌式吸水要求；

（2）检查控制柜外观，指示灯和工作状态；

（3）检查控制柜内和电气元件；

（4）测试现场手动启泵、消防控制室直接手动启泵和专线控制、低压压力开关和流量开关启泵等功能；

（5）测试主、备泵自动切换功能；

（6）测量消防水泵的出水压力；

（7）检查柴油机泵的启动电池的电量、蓄电池充电功能、各类仪表状态、储油箱的储油量，运行性能。

4.4消防水泵接合器：

（1）检查标明其所属系统的标志；

（2）检查水泵接合器外观和配件齐全；

（3）检查止回阀方向正确，闸阀处于开启状态；

（4）通过消防水泵接合器向消防管网进行给水测试；

（5）冬季检查防冻措施。

4.5阀门检查和测试：

（1）检查系统上的控制阀门工作状态，常开阀门处于全开状态，标识清晰；

（2）检查阀门开、关灵活，无渗漏；

（3）检查带锁定的阀门的锁定装置位置；

（4）测试信号阀门关闭时，消防控制室接收动作反馈信号；

（5）检查室外阀门井中，阀门状态和冬季防冻措施；

（6）检测电动阀和电磁阀的供电和启闭性能；

（7）减压阀组放水试验。

4.6室内消火栓箱及其配件：

（1）检查消火栓箱无遮挡，箱门开闭灵活，开启角度大于120°；

（2）检查水带、水枪等配件匹配和齐全，外观完好，水带盘卷方式正确；

（3）检查标志标识，完好清晰；

（4）检查消防软管卷盘、消火栓按钮和配线外观，紧固安装，配线保护；

（5）测试消防软管键盘展开，转动灵活，无遮挡；

（6）检查消火栓栓口和阀门无锈蚀和渗漏，便于消防水带连接和使用，旋转型栓口旋转可靠和无卡涩，阀门启闭灵活。

4.7室内消火栓系统：

（1）检查室内消火栓的设置部位；

（2）测试消火栓按钮功能；

（3）测试静压、动压；

（4）检查管网阀门外观和启闭状态；

（5）测试系统联动功能。

4.8室外消火栓系统：

（1）检查室外消火栓外观和配件；

（2）检查控制阀门和标识；

（3）测试静压、动压；

（4）检查冬季防冻措施；

（5）检查室外消防给水引入管倒流防止器设置，且符合相关国家现行标准要求。

5.自动喷水灭火系统

5.1报警阀组：

（1）检查报警阀组外观和部件连接，完整无渗漏，标识标牌清晰准确；

（2）检查报警阀组主阀前后压力表读数，且符合设计要求；

（3）检查报警阀组充气装置启停功能；

（4）测试报警阀组连锁启动喷淋泵功能；

（5）测试水力警铃声强，且符合设计要求；

（6）检查延时装置排水；

（7）测试消防控制室远程启动报警阀组及信号反馈功能。

5.2控制阀门：

（1）检查阀门外观完好，无渗漏；

（2）检查阀门固定在开启状态或规定状态；

（3）用铅封或锁具外观，更换、修理破坏或损坏的铅封或锁具；

（4）核实室外阀门井中的控制阀处于全开启状态；

（5）检查信号蝶（闸）阀动作在消防控制室的反馈信号。

5.3末端试水装置：

（1）检查安装部位，便于检查操作；

（2）检查外观、排水设施、压力表读数；

（3）测试水流指示器动作和信号反馈功能；

（4）测试连锁启动喷淋泵功能。

5.4喷头检查：

（1）检查喷头选型、布置和安装方式正确，无遮挡、无污损、无渗漏；

（2）检查喷头外观，无损伤变形，清除喷头上异物，更换损伤的喷头；

（3）检查备用喷头数量。

6.气体灭火系统

6.1气体灭火储存装置间：

（1）检查储存装置间的位置和环境温度，整洁干燥，检修通道畅通；

（2）检查储存装置间的防火分隔措施，完好有效；

（3）检查排风设施，测试机械排风装置启停功能。

6.2气体灭火防护区：

（1）检查防护区围护结构，耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置符合设计要求；

（2）检查防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯、安全标志；

（3）检查排气设施，测试排气装置功能；

（4）检查泄压装置开启和复位功能；

（5）检查手动、自动控制状态显示，测试手动、自动控制转换和信号反馈功能。

6.3灭火剂储存装置：

（1）检查灭火剂储存装置布置和外观，紧固安装；

（2）检查铭牌和标志；

（3）检查灭火剂储存装置压力、液位计、重量等，定期校验计量仪器。

6.4单向阀、连接管、集流管、选择阀、安全泄压阀、喷嘴、驱动装置、检漏报警装置等系统组件：

（1）检查系统组件外观，铅封完好，无损伤和锈蚀；

（2）检查铭牌标志清晰准确，便于观察；

（3）检查系统组件的运行和显示状态；

（4）检查防护措施和铅封；

（5）检查设置位置，连接和安装牢固；

（6）检查驱动装置压力。

6.5气体灭火系统功能测试：

（1）对每个防护区进行模拟手动启动试验；

（2）对每个防护区进行模拟自动启动试验；

（3）测试消防联动功能，检查灭火装置启动及喷放各阶段的信号反馈。

6.6气体灭火系统灭火剂储存装置及系统组件的清洁和保养；

（1）对储存装置或系统组件表面清洁，防腐和润滑保养；

（2）更换过期或损坏的储存装置或系统组件；

（3）底座和支吊架保养，紧固安装；

（4）整理标识、铭牌、线标等，保持清晰和齐全。

7.其他自动灭火系统

7.1自动跟踪定位射流灭火系统：

（1）检查控制主机或联动控制设备的设置部位和工作状态，以及报警、自检、消声、复位、记忆和打印等功能；

（2）检查控制主机对消防水泵、自动控制阀、信号阀和水流指示器等的状态显示功能，以及对灭火装置回转机构的控制功能；

（3）检查灭火装置的外观和工作状态，测试有效探测判定火源和报警监测功能；

（4）检查现场控制箱工作状态和显示功能，测试对灭火装置回转机构控制功能；

（5）检查自动控制阀外观、测试启闭功能；

（6）检查管道外观和支架吊装、标识标牌；

（7）检查末端试水装置的工作状态和排水设施；

（8）模拟末端试水装置动作检查出水和压力，以及连锁启动给水泵组和信号反馈功能

（9）检查消防控制室的联动控制和信号反馈功能。

8.防烟、排烟系统

8.1防烟、排烟风机：

（1）检查安装位置和选型；

（2）检查外观完好，无锈蚀，安装牢固、铭牌和标志清晰准确；

（3）检查防护罩、防护网、风机接头，完好无损；

（4）现场手动启动风机，使其运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。

8.2防烟、排烟风机控制柜：

（1）检查标志，标明系统名称和编号；

（2）检查仪表和指示灯显示、开关及控制按钮状态正常；

（3）测试风机启停功能。

8.3风管（道）、送风（排烟）口、室外进风口和出风口等：

（1）检查送风（排烟）口启闭状态正确，外观完好，无遮挡，安装牢固；

（2）检查铭牌和标志清晰准确；

（3）检查室外进风口和出风口通畅；

（4）检查风管（道）外观；

（5）检查送风（排烟）口复位装置外观完好，便于操作，并进行功能测试。

8.4电动挡烟垂壁、电动排烟窗：

（1）检查外观完好无损，电动排烟窗无遮挡；

（2）检查标牌牢固，标识清晰；

（3）手动或自动启动、复位试验，无升降或启闭障碍，动作信号反馈正常。

8.5防烟、排烟系统联动试验：

（1）测试火灾自动报警系统联动触发信号联动控制防烟、排烟系统功能，并符合GB50116的规定；

（2）检查消防控制室能手动开启送风阀和启动或停止正压送风风机，以及手动控制电动挡烟垂壁、排烟口（阀）、电动排烟窗开启或关闭及排烟风机、补风机等设备的启动或停止功能，检查反馈信号；

（3）测试任意一个常闭正压送风口（阀）或排烟口（阀）开启，连锁或联动正压送风机或排烟风机、补风机自动启动及信号反馈功能；

（4）测量设置防烟设施部位的余压值、送风口的风速、排烟口和补风口风速；

（5）检查排烟防火阀在280℃自行关闭和连锁关闭排烟风机和补风机功能。

9.防火分隔设施

9.1防火门：

（1）检查防火门外观完好、组件齐全、关闭严密、开启方向正确；

（2）测试常开防火门火灾时自行关闭和信号反馈功能；

（3）定期清洁和保养，合页铰链润滑保护，调节组件和紧固安装。

9.2防火卷帘：

（1）检查防火卷帘及其组件外观完好，无变形和残缺；

（2）现场手动控制防火卷帘的升降，确保其运行平稳，升降到位；

（3）测试手动速放装置，防火卷帘依靠自重恒速下降；

（4）检查手动拉链控制防火卷帘的升降，且无滑行撞击现象；

（5）测试火灾自动报警系统触发信号联动控制防火卷帘功能，并符合GB50016的规定；

（6）定期清洁和保养，控制箱清洁、紧固接线端子和控制模块，清理导轨内杂物，加油润滑保护等。

9.3防火阀：

（1）检查外观完整、安装牢固；

（2）测试手动操作功能，方便灵活；

（3）测试消防控制室的远程关闭、火灾自动报警系统触发信号联动关闭和信号反馈功能；

（4）定期清洁和保养，表面清洁，传动机构润滑保护，紧固安装等。

9.4防火窗：

（1）检查防火窗外观完整，安装牢固，无缝隙；

（2）现场手动测试活动防火窗启闭控制装置功能，启闭灵活；

（3）测试消防控制室远程控制活动防火窗关闭和信号反馈功能；

（4）测试火灾自动报警系统触发信号联动控制活动防火窗功能，并符合GB50116的规定；

（5）检查活动防火窗的温控释放装置外观和联动控制功能；

（6）定期清洁和保养，表面清洁，传动机构润滑保护，紧固安装等。

10.灭火器和灭火装置

10.1灭火器和灭火装置的落地、挂钩、托架等设置方式组件：

（1）检查灭火器挂钩、托架等安装牢固，具备一定承载能力；

（2）检查灭火器箱、挂钩、托架等外观，无锈蚀、变形、遮挡、上锁、拴系等，且便于取用；

（3）检查室外放置灭火器的防雨、防晒措施。

10.2灭火器和灭火装置：

（1）检查外观和标识，核查选型、数量、配置点，并应符合设计要求；

（2）检查配置场所的使用性质，包括可燃物种类和物态等未发生变化；

（3）检查灭火器出厂和维护时间，按国家标准规定，达到维护年限的应立即维护，达到报废条件的应立即更换。

建筑消防设施系统的清洁维护、检查测试要求：

(四)建筑消防设施的清洁维护要求：

1.消防水泵房、消防设备间、管道井等：

（1）防火门启闭正常，配件、缝隙符合规范要求；

（2）清洁消防配电柜、电机、管道等，并紧固安装；

（3）防虫网、挡鼠板、通风装置、接地装置的外观保洁及紧固；

（4）疏通排水沟、污水井、排污泵等。

2.消防配电（控制）箱（柜）、接线端子等及其配线：

（1）清洁表面和内部灰尘和油污，清除灭弧罩（栅）内碳化物和金属颗粒；

（2）润滑保护和防锈处理；

（3）紧固线路接头端子，更换陈旧、老化、破损配线；

（4）维护固定螺丝和支架，更换锈蚀或损坏部件；

（5）整理线标线号，保持清晰和齐全；

（6）校验显示仪表等计量仪器。

3.建筑消防设施的工作接地、保护接地：

（1）外观检查和测试接地电阻值，且符合相关国家标准规定；

（2）紧固连接线和部件，更换锈蚀或损坏部件。

4.消防水泵、水泵接合器、消防水池、高位消防水箱、室内消火栓、室外消火栓、阀组、管网、阀门等及其配件：

（1）外观检查和加油保养，清除锈蚀和防锈保护，紧固支架和固定件；

（2）更换污损、锈蚀、损坏、陈旧、老化部件；

（3）阀组、阀门及其他启闭配件动作灵活和润滑保护；

（4）压力、流量、液位仪等仪表的校准和复位，外观清洁、安装紧固；

（5）冲洗报警阀及组件，检查充气装置；

（6）检查和疏通排水管路；

（7）标识标牌及警示牌外观清洁、安装紧固，标识清晰齐全。

5.防烟、排烟系统设备及其组件：

（1）清洁表面污渍和锈蚀，防腐防锈保护，紧固安装和接线；

（2）清洁补齐铭牌和标识；

（3）对风机传动机构、叶轮、风机轴承，以及仪表、开关、阀门等润滑保护。

6.灭火器和灭火装置以及灭火器箱、挂钩、托架等组件：

（1）清洁表面；

（2）润滑和防锈保护；

（3）紧固安装。

八、考核要求

1.消防维保月度考核标准。为进一步强化采购人消防安全管理体系，严格规范消防设施维护保养工作流程，全面提升消防设施维护保养服务标准化水平，确保院内建筑消防设施持续稳定运行，切实保障人员生命及财产安全，根据《中华人民共和国消防法》等法律法规及《消防设施维护保养合同》相关条款，现制定本考核实施表。

2.考核对象：消防维保服务单位。

3.考核部门：消防维保月度考核由采购人后勤保卫处执行。

4.考核组成：以下项目按月度进行考核。

5.考核表：（总分100分）

| 考核项目 | 子项 | 考核标准 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础资质与合规要求 | 资质有效性 | 具备合法消防设施维保资质，合同期内持续有效。 | 资质失效或造假 | 立即终止合同并追责。 |
|  | 维保公司责任 | 在维修保养、检查测试中以严谨、稳重的专业态度，确保服务质量的可靠性和高效性。 | 弄虚作假或严重不负责任的行为 | 立即终止合同并扣除履约保证金。 |
| - 人员与驻场管理 | 驻场时间 | 未按投标文件中承诺的驻场人员数 （与采购人正常上班时间一致） | 缺岗1人扣10分/次；迟到/早退＞30分钟扣2分/次 |  |
|  | 人员资质 | 未按投标文件中承诺配备符合相应资格的驻场人员，人员需持证上岗，证件真实有效。 | 无证上岗扣 10分/人；证件过期扣3分/人 |  |
|  | 行为规范 | 遵守采购人制度，服从管理并完成任务。 | 违规操作扣 2分/次；推诿任务扣3分/次 |  |
| - 日常巡查与维护 | 巡查覆盖性 | 按计划完成全院巡查，记录隐患（含位置、照片、签字）。 | 漏查区域扣 2分/处；记录缺失扣1分/项 |  |
|  | 设备清洁保养 | 灭火器、消火栓、报警器等无积尘，标签清晰，定期润滑、电池更换等。 | 未清洁扣1分/处；未保养扣2分/项 |  |
|  | 隐患整改 | 一般隐患3小时内闭环，重大隐患24小时内闭环。 | 超时扣3分/项；未闭环扣 5分/项 |  |
| - 培训与演练 | 全员安全培训 | 每年按计划，对全院职工以及第三方服务人员开展不低于2次，且针对岗位特性的消防安全培训和宣讲，同时做好签到表、视频、图片资料留存。 | 培训次数未达标扣10分/次、未做好资料留存10分/次 |  |
|  | 全员消防演练 | 每年按计划，对全院职工以及第三方服务人员开展不低于2次，且针对岗位特性的灭火和疏散演练，同时做好签到表、视频、图片资料留存。 | 演练次数未达标扣10分/次；未做好资料留存10分/次 |  |
|  | 安全活动实施 | 配合采购人在“119”消防月、“安全生产月”等安全活动期间，根据采购人或主管部门要求进行消防安全培训，制定演练计划、方案并实施。 | 未配合开展培训、演练扣10分/次 |  |
| - 维修响应与效率 | 响应时效 | 电话响应≤10分钟内到场 | 超时响应扣 1分/次；未反馈扣1分/次 |  |
|  | 修复质量 | 使用消防认证配件，修复后设备运行正常。 | 使用非标配件扣3分/次；同一问题重复出现扣5分/次 |  |
| - 检测与档案管理 | 月度、季度检测报告 | 报告含检测数据对比、设备完好率及整改建议。 | 数据造假扣 8分；缺漏扣 2分/项 |  |
|  | 年度评估、年度检测报告 | 每年至少各提交1次报告，含设备寿命分析、法规应对方案。 | 未提交扣 8分；内容不实应扣3分/项 |  |
|  | 台账配合 | 协助采购人更新消防台账 | 缺漏资料扣5分/项；延迟提交扣2分/次 |  |
|  | 档案管理 | 所有维保记录电子化存档，随时可调阅。 | 档案缺失扣 5分/次；未更新扣2分/项 |  |
| - 设备耗材 | 耗材储备完整性 | 按消防维修耗材清单配备所有耗材 | 每缺1项耗材扣1分 |  |
|  | 耗材补充及时性 | 未按消防维修耗材清单中的内容及时补充，时间超过24小时。 | 每超24小时扣1分 |  |
|  | 耗材质量合格率 | 耗材需提供出厂合格证、消防产品认证及检测报告。 | 无合格证明扣5分/类 |  |
|  | 耗材现场管理 | 储备库环境符合要求，分类存放、标签清晰 | 存储不达标扣2分/项 |  |
| - 附加任务与创新 | 临时任务 | 完成合同外紧急任务（如重大活动保障）。 | 推诿扣2分/次；未完成扣 5分/次 |  |
|  | 优化建议 | 提出消防管理或技术优化方案并被采纳。 | 每采纳1项加 3分 |  |
|  | 附加分 | 获消防部门表彰或协助通过 验收。 | 每项加5分 |  |
| - 隐患问题扣分 | 重大隐患（Ⅰ类） | 系统瘫痪、报警系统失灵等直接影响安全的问题。 | 每项扣10分 |  |
|  | 严重隐患（Ⅱ类） | 消火栓/喷淋泵、自动设备损坏等高风险问题。 | 每项扣5分 |  |
|  | 一般隐患（Ⅲ类） | 灭火器超期、应急灯失效等低风险问题。 | 每项扣2分 |  |
| 考核总计扣分 |  |  |  |  |
| 考核小组人员签名 |  |  | 被考核单位负责人签名 |  |
| 备注： |  |  |  |  |

6.考核要求：服务费用将按以下标准扣减。

（1）采购人将对维保服务单位每月进行考核，月度服务考核分数低于90分的，每低一分将扣除本月服务费用200元；如月考评分≤80分，将发函至维保服务单位，维保单位应按要求立即进行整改，如连续三个月月考评分≤80分，采购人除扣除应扣服务费外，有权直接解除维保合同并追究其违约责任；年度月平均考核分≤85分，下一年度合同不再续约，同时扣除全额履约保证金。

（2）维保单位对其所维护保养的消防设施设备及系统等安全性能承担责任。若因维保服务单位误操作或维保维修不到位引起的各类安全事故、系统运行事故及设备损坏事故，所有损失由维保服务单位承担，采购人并有权追究其违约责任。

（3）在采购人自查中，发现存在消防安全隐患或维保服务质量不达标的，维保单位承担相应责任，每有一次视情形扣除200元或以上；消防设备设施、耗材等经主管部门或第三方机构检测不合格的扣除当月服务费用5000元及全额履约保证金，同时采购人有权直接解除维保合同并追究其违约责任。

（4）在维保公司管理期间，采购人委托维保公司的项目管理工作受到省、市各级相关部门的通报批评，或在国家法定部门（消防、卫生、安全等）的专项检查、年检中，因维保公司管理不当、工作实施不到位的原因造成的处罚或通报，每发生一次视情罚款200～10000元，同时相关部门对采购人产生的罚款全部由维保公司承担。

九、商务要求

1.服务期：三年。合同一年一签，年度月平均考核分≥85分可续签。

2.服务标准：合格。

3.合同形式：固定总价合同。

4.付款方式：本项目采用月度付款制，款项支付数额与每月月度考核结果挂钩，每月末由采购人后勤保卫处对维保服务进行量化评分，考核指标包括但不限于：维修响应速度、维修质量及完成度、月度检测完成度、每日巡查完成度、人员培训及演练、年度检测报告、年度安全评估、消防部门或采购人安全检查结果等，具体详见评分规则。采购人按照考核细则进行考核，供应商按考核后金额开具等额合法正式发票（含税），采购人按流程审批后向成交服务商支付相应服务费用（无息）。

5.投标报价：包括但不限于供应商提供的服务、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，包括但不限于技术服务费、人工费、差旅费（交通、食宿等差旅费用）、资料费、管理费、相关配件耗材费、专家费、每年委托第三方机构消防安全评估费、招标代理服务费、风险费、保险费、税金、利润等所有费用，供应商应充分考虑服务期间的市场风险和国家政策性调整系数，采购人不再支付报价以外的任何费用。

6.履约保证金：本项目履约保证金为中标价（三年）的5%，在中标后签订合同前缴纳，在服务期满后无违约情况下返还（无息）。

7.勘察义务：各潜在供应商须于响应截止日前自行组织专业人员完成项目现场的全面踏勘，核查建筑主体结构现状、消防设施运行状态及历史故障记录、设备系统老化程度与使用寿命、隐蔽工程分布及既往维修记录、既有运行环境技术参数等各技术要素。各供应商递交响应文件即视为已不可撤销的确认完全知悉现场实际情况及技术风险，且承诺投标报价已充分考虑场地设施现状、设备老化系数及隐蔽工程改造概率等风险要素，后期不得以不熟悉现场情况、踏勘不充分等为由，主张合同变更或拒绝履行合同相关义务等。若因勘察作业违规操作造成采购人设施损坏、数据泄露或第三方权益受损的，由供应商应全额赔偿。（勘察联系人周先生，联系电话：19814678768）

十、特殊说明

1.维保公司未按要求提供服务，采购人有权终止合同，由此造成的直接损失和间接损失采购人不予补偿，造成采购人损失时，采购人有权要求维保公司赔偿，可从履约保证金中直接扣除，不足部分向维保公司追索。

2.由于维保公司管理不善或重大失误，造成采购人或第三方财产损失或人身伤害的，维保公司应承担一切责任（为此所需的保险由维保公司自行承担），采购人有权解除合同，并要求维保公司承担相关经济损失。

3.维保公司应执行国家有关规定，负责维保公司驻场人员的生产、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，采购人不承担任何相关责任，若采购人因此受损，在承担相关责任后采购人且有权向维保公司等额追偿。

4.维保公司在投标报价文件中推荐的项目负责人及驻场人员，未经采购人后勤保卫处同意不得更换，否则采购人有权扣除维保公司全部的履约保证金，解除合同并追诉由此给采购人带来的各项损失。

5.在维保公司管理期间，发生转包、分包、挂靠等情况，采购人有权扣除维保公司全部的履约保证金，解除合同并追诉由此给采购人带来的各项损失。

6.在采购人支付消防维保服务费后，维保公司出现拖欠驻场维保人员工资、不按时缴纳社会保障费用等情况，采购人有权扣除成交供应商全部的履约保证金，解除合同并追诉由此给采购人带来的各项损失。

7.维保公司服务期间，建筑消防设施年度检测、安全评估不合格，采购人有权解除服务合同。

# 五、磋  商

一、磋商相关说明

（一）磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

4.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频或电话邀请。

5.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

6.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

7.被邀请参与磋商的供应商如未按上述要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣（得分）顺序推荐1名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。相关内容和要求见：《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

（三）查询及使用供应商信用记录

1.由采购人或代理机构查询信用信息。

2.查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

3.截止时点（查询环节）：响应文件开启后至资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

二、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法。

2.评审标准：详见附表。

3.磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

（附评分办法）

（一）投标报价   30分

| #### 序号 | #### 评分内容 | #### 评分标准 | #### 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 投标报价 | #### 经评标委员会评审去除废标后最后报价的最低价作为评审基准价得满分30分，其他报价得分=评标基准价/最后报价*30分。（分值保留两位小数） | #### 30分 |

（二）综合实力   35分

| #### 序号 | #### 评分内容 | #### 评分标准 | #### 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 类似业绩 | #### 提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），消防安全重点单位的建筑消防维保服务的业绩（业绩合同内至少包含自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统等维保服务内容，如合同未体现上述内容，需提供被服务单位出具的有效证明材料），每提供一个有效业绩得3分，最高得9分。 #### 注：1.同一采购单位的合同不重复计分。 #### 2.提供合同、被服务单位出具的有效证明材料（如需）、合同周期内任一次付款发票、与发票对应的银行流水凭证作为评审依据。 #### 3.提供合同签订日期内被服务单位所属消防安全重点单位的名单（网站、微信公众号公开截图或省级、直辖市等消防安全管理系统截图） #### 以上材料均需加盖供应商公章，材料缺一不可，材料不符合要求或提供不全不得分。 | #### 9分 |
| #### 2 | #### 认证体系 | #### 具备有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境质量管理体系、ISO45001职业健康管理体系认证的，每提供一个得2分，最高得6分。 | #### 6分 |
| #### 3 | #### 人员配备 | #### 1.项目负责人2022年1月1日以来具有消防安全重点单位的建筑消防维保服务案例的管理经验业绩（业绩合同内至少包含自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统等维保服务内容，如合同未体现上述内容，需提供被服务单位出具的有效证明材料），每提供一个有效业绩得3分，最多得9分。 #### 2.除项目负责人外的技术人员，每有一名具有三级或以上消防设施操作员（消防设施检测维修保养）职业资格的，每有1人得3分，最多得6分。 #### 3.在满足采购文件规定的3名人员基础上，额外配置1名驻场人员，须具备四级或以上消防设施操作员（消防设施检测维修保养）职业资格人员，且全程参与驻场服务的维保人员（工作日驻场人员不低于3人），得5分，最多得5分。 #### 注：1.项目负责人的业绩证明材料须同时提供服务合同，合同周期内任一次付款发票、与发票对应的银行流水凭证作为评审依据。业绩有效时间以合同签订时间为准。如合同未体现出其担任项目负责人名称的则需提供被服务单位出具的有效证明材料，如合同未体现自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统等维保服务内容，需提供被服务单位出具的有效证明材料。同时提供合同签订日期内被服务单位所属消防安全重点单位的名单（网站、微信公众号公开截图或省级、直辖市等消防安全管理系统截图） #### 2.提供技术人员的身份证、职业资格证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明材料扫描件。 #### 3.提供拟额外增加驻场人员的专职承诺书（格式自拟）、人员身份证、职业资格证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明材料扫描件。 #### 以上材料均需加盖供应商公章，材料缺一不可，材料不符合要求或提供不全不得分。 | #### 20分 |

（三）技术部分  35分

| #### 序号 | #### 评分内容 | #### 评分标准 | #### 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 维保方案 | #### 针对本项目制定详细的维保服务方案，内容包括不限于：组织架构、管理制度、日常巡检、定期检测、维修保养的内容（周期和方法）、人员安排及岗位职责、质量保障措施、维保时间、故障处理、维保资料档案、维保工作的安全保障措施等，包含故障处理程序处理能力，维保风险有效管理措施等。 #### 方案完整合理，思路清晰明确，可操作性强、切合项目实际10分；方案完整，思路清晰，可操作性较强、较切合项目实际6分；方案简单，思路不清晰，可操作性、切合项目实际一般3分；方案不合理及未提供方案不得分。 | #### 10分 |
| #### 2 | #### 应急预案 | #### 针对本项目制定详细的应急预案，内容包括但不限于：火灾报警系统瘫痪、消防供水中断、气体灭火系统误启动等场景及突发事件的处置方案。 #### 方案完整合理，思路清晰明确，可操作性强5分；方案完整，思路清晰，可操作性较强3分；方案简单，思路不清晰，可操作性一般1分；方案不合理及未提供方案不得分。 | #### 5分 |
| #### 3 | #### 既往案例技术分析 | #### 针对供应商既往的维保服务案例从以下几方面进行综合评价（提供近三年内消防维保项目的技术档案数据及分析）： #### （1）被服务项目的基本情况：提供服务项目基础信息、服务地址、总建筑面积、根据规范标准划分的消防风险等级、服务内容（如自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统等），可提供项目合同关键页（包含地址、面积、消防等级、服务内容）；如合同未体现上述内容，应有其他有效证明材料。 #### （2）基础维保方面：提供服务项目的年度检测报告，需包含设备运行状态评估、故障率统计、重点问题总结；提供服务项目年度安全评估报告，需由具备消防技术服务资质的机构出具（有检测机构公章），对服务项目的消防设施年度运行情况进行技术检测评估，需包含评估结论及具体问题项和整改要求。 #### （3）系统性能保障方面：提供服务项目的隐患整改完成证明，针对消防隐患（如防火门闭门器失效、应急照明断电等）的整改内容，隐患问题整改前后现场照片资料；提供服务项目在故障处置闭环管理过程中的记录材料，包括但不限于典型故障修复实施方案（如火灾报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统等）以及完成情况佐证材料，其中需包含故障问题整改方案，以及整改前后现场照片和验收单据资料。 #### （4）应急服务方面：提供服务项目的突发故障的响应及处置记录扫描件，包含故障报修时间、响应时间、故障类型（如消防主机总线短路/断路、喷水灭火系统误动作/漏水、防排烟系统风阀卡阻/联动失效、气体灭火系统钢瓶泄漏/误喷风险等）、处置步骤、结果记录、修复后功能测试结果。 #### （5）培训演练方面：需提供服务项目包含培训方案、参与人员名单、培训现场照片，需有项目负责人签字；需提供服务项目包含演练方案、参演人员名单、演练现场照片）、演练总结报告。 #### 案例分析有针对性、全面合理、切合项目实际得8分；案例分析针对性较强、较合理、基本切合项目实际得5分；案例分析针对性、全面合理性有欠缺、不切合项目实际得3分；案例分析不合理及未提供不得分。 #### 注：以上材料均需加盖供应商公章。 | #### 8分 |
| #### 3 | #### 培训、演练方案 | #### 针对本项目提供安全宣传教育及培训方案，内容包括但不限于：配合采购人及上级主管部门组织安全宣传教育、消防安全培训及消防演练的内容、方式、频次、实现效果等。 #### 方案有针对性、科学合理、可行性强得4分，方案针对性较强、较科学合理、可行性较强得2分，方案针对性、科学合理性有欠缺、可行性一般得1分，计划不合理及未提供计划不得分。 | #### 4分 |
| #### 4 | #### 消防维保档案建立方案 | #### 针对本项目提供消防维保档案建立方案，包括但不限于四个方面： #### 1.档案的分类清晰（将收集的资料按类别划分，如建筑信息、设施设备、消防管理等类别，方便查阅）； #### 2.档案编号有序（对档案资料进行编号，建立索引目录，这样在查找特定信息时可以快速定位）； #### 3.档案更新及时（当消防设施设备进行维护、更换，或者人员培训、演练情况有变化，以及建筑本身用途、结构等发生改变时，要及时更新档案内容）； #### 4.建立全套维保档案，按年度移交采购人。 #### 方案完整合理，思路清晰明确，可操作性强4分；方案完整，思路清晰，可操作性较强2；方案简单，思路不清晰，可操作性一般1；方案不合理及未提供方案不得分。 | #### 4分 |
| #### 5 | #### 重点区域 #### 维保方案 | #### 针对本项目中的手术室、ICU等重点区域，药库、冷库、实验室、发电机房等易爆场所等重点、难点和特殊部位的维保有正确、充分的认识，并应有详细处理方案和具体处理措施、专项维保计划。 #### 方案合理，措施全面的得4分；方案较合理，措施较全面的得2分；方案，措施基本满足本项目要求的得1分；方案不合理及未提供方案不得分。 | #### 4分 |

注：

以上评标办法中所涉及的相关业绩、案例等证明材料、企业及人员证书等，须在成交后5个工作日内提供所有原件供采购人核查；若不能按时提供或提供虚假材料的，采购人有权取消成交资格，并上报政府采购主管部门。

# 六、成交公告

代理公司将对经采购人确定的成交供应商在泰州市政府采购网上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日，不能保证被公告的成交供应商为最终成交供应商！

# 七、合同签订

1.供应商领取《成交通知书》后，应在《成交通知书》规定的日期内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。合同主要条款与格式（参考）见第十二部分。

2.政府采购履约资金扶持政策，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款。

3.采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

4.如果供应商有欺诈或隐瞒自身违规问题或损害国家和采购人利益以及主动放弃签订合同的，成交资格无效，采购人可以按照“财库〔2014〕214号”文的有关规定，确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动；拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动；已签订合同的，采购人可以终止合同，并保留依照相关法律法规追究其法律责任的权利。

# 八、质疑和投诉

1.质疑和投诉的供应商必须是参加本项目采购活动的供应商，不得捏造事实或者提供虚假材料进行恶意质疑和投诉，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑和投诉不予受理。

2.参加磋商的供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的磋商文件质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3.供应商质疑和投诉实行实名制，其质疑和投诉应当有具体的质疑和投诉事项及事实根据，并配合采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门处理质疑和投诉。

4.供应商提出质疑，必须以参加磋商供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（响应文件中所确定的）原件送达的方式，向采购人或者采购代理机构提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字并加盖单位公章。

质疑供应商委托代理事宜的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书及委托代理人的有效身份证明，同时授权委托书应载明委托代理的具体权限和事项。

如有质疑，应在法定质疑期限内，以书面形式（原件）送达代理公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。

5.采购人和采购代理机构收到供应商质疑函后，应当进行审查，认为质疑函内容、格式不符合本办法规定的，应当及时告知质疑供应商进行补正。质疑供应商应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。

6.对内容、格式符合要求的供应商质疑，采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达。质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

8.质疑供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

9.质疑供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。逾期将不再受理。

# 九、其他事项

未尽事宜，供应商请于磋商时间前向采购人或代理公司查询。

# 十、政府采购合同（参考）

消防维保服务合同

甲方 ：泰州市中医院

乙方：

甲乙双方根据政府采购编号            的泰州市中医院消防维保服务采购项目采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下维保服务合同：

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1磋商文件及其补充更正公告；

1.2乙方提交的响应文件和在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面变更材料等；

1.3资格证明文件；

1.4成交通知书；

1.5甲乙双方商定的其他必要文件。

2.消防维保服务委托时间

根据采购文件、响应文件和成交通知书，签订合同。 合同服务时间： 个月，时间自    年   月   日至    年   月   日。履行合同期间，如果甲方认为乙方在本消防维保服务中未能履行服务承诺和合同规定的义务，管理服务质量低劣，甲方多次指出仍不改正且无相应保证措施的，则甲方有权根据相应的法律法规或本合同相关规定解除合同。

3.消防维保服务履约保证金

乙方在签订合同前提交     做为履约保证金，项目服务期满后无违约情况下退还（无息）。

4.付款方式

本项目采用月度付款制，每月末由甲方后勤保卫处对维保服务进行量化评分，甲方按照考核细则进行考核，乙方按考核后金额开具等额合法正式发票（含税），甲方按流程审批后向乙方支付相应服务费用（无息）。

5.合同总额

本合同总价为人民币（大写）：      元/月，  元/年，  元/3年

6.服务标准及服务内容

详见磋商文件及响应文件等有关内容。

- 服务考核

7.1消防维保月度考核标准。为进一步强化医院消防安全管理体系，严格规范消防设施维护保养工作流程，全面提升消防设施维护保养服务标准化水平，确保院内建筑消防设施持续稳定运行，切实保障人员生命及财产安全，根据《中华人民共和国消防法》等法律法规及《消防设施维护保养合同》相关条款，现制定本考核实施表。

7.2考核对象：消防维保服务单位。

7.3考核部门：消防维保月度考核由甲方后勤保卫处执行。

7.4考核组成：以下项目按月度进行考核。

7.5考核表：（总分100分）

| 考核项目 | 子项 | 考核标准 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础资质与合规要求 | 资质有效性 | 具备合法消防设施维保资质，合同期内持续有效。 | 资质失效或造假 | 立即终止合同并追责。 |
|  | 维保公司责任 | 在维修保养、检查测试中以严谨、稳重的专业态度，确保服务质量的可靠性和高效性。 | 弄虚作假或严重不负责任的行为 | 立即终止合同并扣除履约保证金。 |
| #### 人员与驻场管理 | 驻场时间 | 按投标文件承诺驻场人员数 （与采购人正常上班时间一致） | 缺岗1人扣10分/次；迟到/早退＞30分钟扣2分/次 |  |
|  | 人员资质 | 按投标文件承诺配备符合相应资格的驻场人员，人员需持证上岗，证件真实有效。 | 无证上岗扣 10分/人；证件过期扣3分/人 |  |
|  | 行为规范 | 遵守采购人制度，服从管理并完成任务。 | 违规操作扣 2分/次；推诿任务扣3分/次 |  |
| #### 日常巡查与维护 | 巡查覆盖性 | 按计划完成全院巡查，记录隐患（含位置、照片、签字）。 | 漏查区域扣 2分/处；记录缺失扣1分/项 |  |
|  | 设备清洁保养 | 灭火器、消火栓、报警器等无积尘，标签清晰，定期润滑、电池更换。 | 未清洁扣1分/处；未保养扣2分/项 |  |
|  | 隐患整改 | 一般隐患3小时内闭环，重大隐患24小时内闭环。 | 超时扣3分/项；未闭环扣 5分/项 |  |
| #### 培训与演练 | 全员安全培训 | 每年按计划，对各部门、处（科）室和第三方服务单位开展不低于2次且针对岗位特性的消防安全培训和宣讲，同时做好签到表、视频、图片资料留存。 | 培训次数未达标扣10分/次、未做好资料留存10分/次 |  |
|  | 全员消防演练 | 每年按计划，对各部门、处（科）室和第三方服务单位开展不低于2次且针对岗位特性的灭火和疏散演练，同时做好签到表、视频、图片资料留存。 | 演练次数未达标扣10分/次；未做好资料留存10分/次 |  |
|  | 安全活动实施 | 配合采购人在“119”消防月、“安全生产月”等安全活动期间，根据采购人或主管部门要求进行消防安全培训，制定演练计划、方案并实施。 | 未配合开展培训、演练扣10分/次 |  |
| #### 维修响应与效率 | 响应时效 | 电话响应≤10分钟内到场 | 超时响应扣 1分/次；未反馈扣1分/次 |  |
|  | 修复质量 | 使用消防认证配件，修复后设备运行正常。 | 使用非标配件扣3分/次；同一问题重复出现扣5分/次 |  |
| #### 检测与档案管理 | 月度、季度检测报告 | 报告含检测数据对比、设备完好率及整改建议。 | 数据造假扣 8分；缺漏扣 2分/项 |  |
|  | 年度评估、年度检测报告 | 每年至少各提交1次报告，含设备寿命分析、法规应对方案。 | 未提交扣 8分；内容不实应扣3分/项 |  |
|  | 台账配合 | 协助采购人更新消防台账 | 缺漏资料扣5分/项；延迟提交扣2分/次 |  |
|  | 档案管理 | 所有维保记录电子化存档，随时可调阅。 | 档案缺失扣 5分/次；未更新扣2分/项 |  |
| #### 设备耗材 | 耗材储备完整性 | 按消防维修耗材清单配备所有耗材 | 每缺1项耗材扣1分 |  |
|  | 耗材补充及时性 | 未按消防维修耗材清单中的内容及时补充，时间超过24小时。 | 每超24小时扣1分 |  |
|  | 耗材质量合格率 | 耗材需提供出厂合格证、消防产品认证及检测报告。 | 无合格证明扣5分/类 |  |
|  | 耗材现场管理 | 储备库环境符合要求，分类存放、标签清晰 | 存储不达标扣2分/项 |  |
| #### 附加任务与创新 | 临时任务 | 完成合同外紧急任务（如重大活动保障）。 | 推诿扣2分/次；未完成扣 5分/次 |  |
|  | 优化建议 | 提出消防管理或技术优化方案并被采纳。 | 每采纳1项加 3分 |  |
|  | 附加分 | 获消防部门表彰或协助通过 验收。 | 每项加5分 |  |
| #### 隐患问题扣分 | 重大隐患（Ⅰ类） | 系统瘫痪、报警系统失灵等直接影响安全的问题。 | 每项扣10分 |  |
|  | 严重隐患（Ⅱ类） | 消火栓/喷淋泵、自动设备损坏等高风险问题。 | 每项扣5分 |  |
|  | 一般隐患（Ⅲ类） | 灭火器超期、应急灯失效等低风险问题。 | 每项扣2分 |  |
| 考核总计扣分 |  |  |  |  |
| 考核小组人员签名 |  |  | 被考核单位负责人签名 |  |
| 备注： |  |  |  |  |

7.6考核要求：服务费用将按以下标准扣减。

7.6.1 甲方将对维保服务单位每月进行考核，月度服务考核分数低于90分的，每低一分将扣除本月服务费用200元；如月考评分≤80分，将发函至乙方，乙方应按要求立即进行整改，如连续三个月月考评分≤80分，甲方除扣除应扣服务费外，有权直接解除维保合同并追究其违约责任；年度月平均考核分≤85分，下一年度合同不再续约，同时扣除全额履约保证金。

7.6.2 乙方对其所维护保养的消防设施设备及系统等安全性能承担责任。若因乙方误操作或维保维修不到位引起的各类安全事故、系统运行事故及设备损坏事故，所有损失由乙方承担，甲方并有权追究其违约责任。

7.6.3在甲方自查中，发现存在消防安全隐患或维保服务质量不达标的，乙方承担相应责任，每有一次视情形扣除200元或以上；消防设备设施、耗材等经主管部门或第三方机构检测不合格的扣除乙方当月服务费用5000元及全额履约保证金，同时甲方有权直接解除维保合同并追究其违约责任。

7.6.4在乙方管理期间，甲方委托乙方的项目管理工作受到省、市各级相关部门的通报批评，或在国家法定部门（消防、卫生、安全等）的专项检查、年检中，因乙方管理不当、工作实施不到位的原因造成的处罚或通报，每发生一次视情罚款200～10000元，同时相关部门对采购人产生的罚款全部由乙方承担。

8.违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

8.1 除人力不可抗拒因素及甲方原因外（如用电不当等），乙方不能按期进行维保服务，或因运输及维修中设备缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之四计算。

8.2 延期维保时间超过15天或维保不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期违约金，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。

8.3 乙方因违反合同及采购文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

8.4乙方提前进行维保的，甲方确认后，按合同规定的付款方式付款。

9.合同的解除和转让

9.1合同的解除

9.1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1） 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2） 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

9.1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后五个工作日内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

9.2合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

10.争议解决

10.1争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

10.2未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

11.合同生效及其它：

11.1 本合同在双方签字盖章后即生效。

11.2 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理处和招标代理机构备存。

甲方（公章）：泰州市中医院                乙方（公章）：

单位地址：泰州市海陵区济川东路86号       单位地址：

电话：0523-86611712                       电话：

开户行：建行泰州分行营业部                开户行：

帐号：105312800026                        帐号：

信用代码：123212004690411095

法定代表人或授权代表                      法定代表人或授权代表

签字(或盖章）：                           签字(或盖章）：

业务部门代表签字：                         业务代表签字：

日期：                                    日期：

2025年   月   日                           2025年   月   日

# 十一、磋商响应文件格式

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商：

年  月    日

附件一

竞争性磋商首次报价书

本次为首次报价                          货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 单价 （元/年） | 三年合计总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致的以大写为准。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

分项价格表

本次为首次报价

项目名称：泰州市中医院消防维保服务项目

项目编号：

格式自拟。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

附件三

承诺书

致泰州市中医院：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：               ）要求，本供应商正式提交以下响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证提供的所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、服务保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为60日。

六、同意提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、贵方有权将响应文件中的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由贵方确定。如我单位被确定为中标（成交）供应商，贵方有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：   年   月   日

附件四

偏离表

项目名称：泰州市中医院消防维保服务项目

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

投标供应商工作业绩一览表

项目名称：泰州市中医院消防维保服务项目

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 委托单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：本表后附合同等证明材料复印件。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

投入本项目工作人员一览表

项目名称：泰州市中医院消防维保服务项目

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 消防维保工作经验 | 本项目中的分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 年 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附项目组成员资格证书、投标供应商在社会消防技术服务信息系统-基本信息中的网页截图、驻场人员身份证及投标供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明材料扫描件。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

项目负责人简历业绩表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 政治面貌 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 现从事专业 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 | 起止时间 |  |  | 工作单位 |  |  | 说明 |
| 主要业绩 | 项目名称 |  | 委托单位 |  |  | 委托单位联系人及电话 | 合同签订时间 |

注：本表后附项目负责人的身份证、职业资格证书及投标供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明材料扫描件。业绩证明材料须同时提供服务合同，合同周期内任一次往来票据凭证（收款凭证或付款发票），业绩有效时间以合同签订时间为准。如合同未体现出其担任项目负责人名称的则需提供被服务单位出具的有效证明材料。

供应商（电子签章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

授  权  委  托  书

泰州市中医院：

我（姓名）系 （供应商单位全称）法定代表人，现授权委托 （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加贵公司组织的采购项目的磋商活动，授权代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，但代理人无转委托权。

授权代理人从提交磋商响应文件时起至合同执行结束时止，全权代表我单位对上述项目的进行磋商、签约等，所签署的一切文件，我公司均承认有效。

特此委托。

法定代表人（签名或印鉴）：

供应商（公章）：

年    月    日

附件九

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

泰州市中医院：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

声明人：（公章）

日期：     年  月  日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件十

无重大违法记录声明

致：泰州市中医院：

（供应商名称）郑重声明，我方参加（项目名称）采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）：

被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

附件十一

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购单位的采购文件编号为（项目编号）的            （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商（公章）：

日  期：

附件十三

特定资格要求

（一）供应商须在“社会消防技术服务信息系统”中备案，备案内容：消防设施维护保养检测

（二）项目负责人具备一级注册消防工程师资格证书：

投标供应商提供项目负责人一级注册消防工程师证书，且证书须注册在本公司，投标供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月带二维码核验的社保缴纳证明材料扫描件）

附件十四

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：              包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据加盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。