泰 州 市 政 府 采 购

询    价

采  购  文  件

采购项目编号：JSZC-321200-JZCG-X2025-0040

采购项目名称：泰州市人民医院总院信息机房UPS电池采购及更换项目

集中采购机构:泰州市公共资源交易中心

日期：2025年8月6日

目     录

- 询价邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 响应文件格式………………………………

# 第一章	询价邀请函

受 泰州市人民医院  的委托，泰州市公共资源交易中心就  (JSZC-321200-JZCG-X2025-0040])泰州市人民医院总院信息机房UPS电池采购及更换项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加询价活动。

项目概况

泰州市人民医院总院信息机房UPS电池采购及更换项目 询价项目的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台”自行免费下载询价文件，并于                     2025年8月 14日15时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、采购项目信息

1.项目名称：泰州市人民医院总院信息机房UPS电池采购及更换项目

2.项目编号：JSZC-321200-JZCG-X2025-0040

3.项目预算：62万元

4.采购方式：询价

5.采购人：泰州市人民医院

6.履约期限：电池更换服务期限1个月，维保期5年

二、供应商资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

4.本项目不接受联合体。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取询价文件

1.时间：自询价公告发布之日起至2025年8月14日截止。

2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

1. 供应商如确定参加询价活动，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

四、提交响应文件截止时间

1. 2025年 8 月 14 日15时00分（北京时间）。

五、公告期限

询价公告及询价文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512

客服QQ：709339244、1633002840

七、本次询价联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市人民医院

地址：  江苏省泰州市医药高新区太湖路366号

联系人： 孙先生

联系方式： 0523-89890040

2.泰州市公共资源交易中心信息

地 址：泰州市高港区泰州大道388号

联系人： 严先生

联系方式：0523-86897181

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次询价活动不收取询价保证金。

第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取询价(以下简称询价)方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足询价公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本询价文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次询价及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、询价费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，泰州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次询价交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、询价文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束。

二、询价文件

6、询价文件构成

6.1询价文件由以下部分组成：

（1）询价邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、询价文件的澄清

7.1 任何要求对询价文件进行澄清的供应商，应在询价截止期3日前按询价公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、询价文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对询价文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取询价文件的供应商, 更正公告内容将作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3个工作日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2交易中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开询价前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关询价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、询价响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。

11、证明询价响应标的符合询价文件规定的文件

11.1供应商应按照询价文件要求提交证明文件，证明其及询价响应标的符合询价文件规定。

11.2询价文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照询价文件规定格式填报分项报价表。

12.2询价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对询价文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据询价文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据询价文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据询价文件要求提供询价响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、询价响应函

15.1供应商应按照询价文件中提供的格式完整、正确填写询价响应函。

16、询价有效期

16.1询价有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。询价有效期比规定短的将被视为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

17、询价有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原询价有效期满之前，可向供应商提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃询价，同意延长询价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受询价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子询价响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本询价文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目询价活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至询价文件中规定的询价有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对询价响应文件进行解密。

23、询价小组

23.1交易中心将组织询价小组对响应文件进行评审。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1询价小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响询价评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备询价资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，询价小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，询价小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应询价文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照询价文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备询价文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合询价文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而询价供应商所询价产品不在强制采购范围内的。（询价产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，询价响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及询价小组联系。

27、询价程序及评审方法和评审标准

27.1询价程序

27.1.1询价小组审阅供应商所提交的响应文件，并可以根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行询价。

27.2 评审方法和成交标准

27.2.1评审方法。质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求，且报价最低的。

27.2.2成交标准

对质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序排列。报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定报价最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

27.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

无。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次询价采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1询价小组按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，由报价最低的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本询价文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被询价小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照询价文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购

文件公告期限届满之日。
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本询价文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加询价，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本询价文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加询价，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2询价文件、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市公共资源交易中心         项目询价的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方缴纳人民币__伍万元__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2 乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：

（1）合同签订后，支付合同总价款的30%。

（2）电池更换完成后，经甲方验收合格后，支付合同总价款的67%，支付至合同总价款的97%。

（3）电池维保5年，剩余合同总价款的3%分3次支付，乙方提供维护清单后，经甲方验收通过后，分别于维保期第2年、第4年、第5年到期时支付合同总价款1%。

（4）中标人向采购人提供上述合同款项等额的正式合法发票后，采购人支付每笔款项（以支票形式支付或汇入中标人指定账户）

4.如果因发票引起相应的法律责任全部由乙方承担，甲方有权单方终止合同。甲方以支票支付或汇款至乙方指定的银行帐户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目(加★项为实质性必须满足条件)

一、货物参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 1、在浮充状态下25℃运行环境中12V电池设计寿命不低于10年。列明本次投标的所有产品型号，提供按YD/T 799-2010 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》要求所做的蓄电池寿命试验的检测报告复印件。 2、★蓄电池应符合工信部（原信息产业部）标准，产品系列通过泰尔认证，并提供检测报告复印件。 3、★阻燃性能： 蓄电池的槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。槽、盖的阻燃能力均应达到UL94-V0级ABS 塑料或以上，提供彩页。 4、气密性： 蓄电池采用全密封防泄漏结构，能承受50kPa的正压或负压外壳而不破裂，不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 5、安全阀要求： 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa～35kPa范围内，闭阀压力应在3～30kPa范围内。请投标方应答是否满足并给出具体数值，如不在上述范围内请阐述理由。请投标方应答同组电池安全阀开阀和闭阀压力的最大偏差值。 6、防爆性能： 蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。 7、封口剂性能： 蓄电池在温度-30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 8、容量要求： 蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.7条规定的方法试验，放电终止电压应符合下表的规定；10h率容量在第1次循环应达到0.99C10；在第3次循环之前，10h率容量应达到C10，3h容量应达到0.9 C10，1h率容量达到0.8 C10。 放电率; 蓄电池放电单体终止电压（V）. 10h; 1.80. 3h; 1.80. 1h; 1.75. 9、★25℃环境下10小时率标称容量12V200Ah，为保证质量单节电池重量≥63kg，投标时提供产品彩页，供货时需实际测量。 10、电池使用过程中，为了避免出现上盖爬酸及漏液的情况，生产厂家应当具备防止电池漏液的情况发生，并提供证明资料。 11、蓄电池使用过程中，容易产生热失控，造成电池鼓胀从而报废，生产厂家需要提供电池防止热失控的方法，并提供证明资料。 12、为保证产品质量，蓄电池需自带防伪标识，可供业主实时查询真伪（投标时提供设备照片）。 13、为了保证电池高低温环境下的使用需求，蓄电池生产厂家在电池生产中需提供能够提高高低温性能的方法，并提供证明资料 14、蓄电池使用过程中，长期浮充环境下，容易造成电池失水而失效，失水的重要因素是蓄电池的析氢，蓄电池厂家需要提供如何抑制蓄电池析氢，并提供证明资料。 15、容量保存率： 蓄电池静置28天后其容量保存率不低于97%。静置90天后，容量保存率不低于90%。请给出具体数值。 16、密封反应效率： 蓄电池密封反应效率应不低于96%。 17、防酸雾性能： 蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾溢出。 18、耐过充电能力： 蓄电池按YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.13要求试验后，其外观应无明显变形及渗液。 19、蓄电池充电的管理： 12V蓄电池标称电压：12V；浮充电压：13.65-13.82V；均充电压：14.5-14.9V。大容量单体蓄电池必须提供单体电池，不允许采用外并联方式。 20、蓄电池端电压的均衡性： 12V蓄电池电池开路电压差应≤100mV，浮充24h后，各蓄电池之间的端电压差应≤200mV，放电后端电压差≤350mV，请给出具体数值。 21、电池间连接电压降： 蓄电池之间的连接电压降应不大于5mV，请投标方应答是否满足，并提供证明文件。 22、同组蓄电池的内阻偏差值应不超过2.5％，请投标方应答是否满足，并提供证明文件。 23、热失控敏感性： 蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.20规定的方法试验，蓄电池温度应≤60℃，每24h的电流增长率应≤25％，请投标方应答是否满足, 并提供证明资料。 24、过度放电： 蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.21规定的方法试验，其容量恢复值应≥90％，请投标方应答是否满足。 25、低温敏感性： 蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.22规定的方法试验，10h率容量应≥0.9C10；外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。请投标方应答是否满足。 26、循环耐久性： 蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.23规定的方法试验，蓄电池的循环次数不少于400次。请投标方应答是否满足。 27、再充电性能： 蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.24规定的方法试验，恒压充电24h的再充电能力因素应≥85％，请投标方应答是否满足。 28、容量一致性： 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应不大于1％，请投标方应答是否满足, 并提供证明文件。 29、投标的电池产品需提供下述相关文件： 电池循环寿命与放电深度对照图 电池存放期间的自放电特性图 充电电压与环境温度关系对照图 放电容量与环境温度关系对照图 温度与电池寿命对照图 注：上述涉及证明材料需提供复印件并加盖投标人公章 | 节 | 320 |  |
| 2 | 铜排 | （含电池组跨线等） | 个 | 280 |  |
| 3 | 数字化服务平台 | 数字化服务平台安全要求： 1、投标产品须具有ISO27001信息安全管理证书，提供前述认证证书复印件。 2、投标数字化服务平台须提供产品彩页 数字化服务平台技术要求： 以下逐条响应并提供系统截图加盖投标人公章 1、设备厂家须能够提供远程监测工具，且可在不接入企业内网，不使用VPN的条件下，随时随地进行远程监测，通过对机组健康状况数据7*24小时的实时监测，提供用户7*24 全天候智能报警和智能手机连接服务。 2、投标人应提供在线数字化运维服务平台，通过对IT基础设施的智能设备如供配电等关键数据进行采集、存储、分析，实现数可视化。运维平台应支持移动运维，提供手机APP软件，可以随时随地关注设备状态，及时获取异常通知。 3、UPS+蓄电池系统应采用便捷方式快速接入在线数字化运维服务平台，应考虑在无组网条件下的接入方式，优先采用4G接入网关，4G网关应包含SIM卡。 4、数字化运维服务平台应至少提供以下功能模块： ①设备管理：在线地图导航、设备层级树导航、设备信息查看、实时数据查看、设备状态查看、 历史数据查看等 ②报告管理：资产报告 、工单报告、历史数据报表，极限值报表等 故障报警：实时报警列表 、创建报警工单、自动解除报警、隐藏报警、报警筛选等 ③通知方式：短信通知、电话通知、APP提醒、网页弹窗 ④维护计划：创建维护计划、年度计划管理、月度任务列表等 ⑤工单管理：创建工单（报警工单、维护工单、现场工单）、工单通知、工单执行、状态更新、添加工单日志等 ⑥首页概览：地图概览，设备状态统计、报警统计等 5、APP应至少提供以下功能： ①首页概览：设备状态统计、报警统计等 ②设备管理：可切换按位置分类浏览，或按设备列表浏览；设备信息查看，实时数据查看，设备状态查看，历史数据查看等 ③故障报警：实时报警列表，报警详情查询，报警筛选 ④工单管理：创建工单、工单执行、状态更新，添加工单日志等 ★兼容性要求： 数字化服务平台需对接本院数据中心机房运维管理系统大平台，费用由投标方与本院大平台运维管理系统厂家自行协商，提供接入可行性说明并提供证明资料，加盖投标人公章。 | 台 | 3 |  |

二、服务要求

服务内容

1、★投标人投标前需联系甲方勘察现场确认现场实施环境和实施风险，因现场电池采集模块品牌不同，实施区域不同，操作空间较小且使用多年，安装时如产生模块损坏问题需无偿更换并保证原有系统运行正常，如在实施过程中产生其它现场物品的损坏等问题需无偿更换并保证正常使用。引发其它事件的，一切后果由投标人自行承担。投标时提供经甲方人员签字确认的现场堪察书（现场勘察书由甲方出具给投标方，现场勘察联系人：张先生，联系电话：15996012125，勘察时间：每工作日下午15:00至17:00，勘察地点：江苏省泰州市海陵区城南街道太湖路366号泰州市人民医院）。 2、★投标人具备中华人民共和国特种作业操作证人员不低于2人，类别：电工作业，提供证书复印件和近三个月任意一个月社保证明。 3、★投标人提供承诺函，承诺中标后提供蓄电池原厂5年质保证明并加盖原厂公章和数字化服务平台原厂5年质保证明并加盖原厂公章。 4、新蓄电池组安装要求 接到可对电池进行更换工作的通知后，对蓄电池进行外观检查，是否有变形、裂纹、损伤现象，检查是否有漏液现象，安全阀是否良好。新电池组连接时要检查正负极是否连接正确，正极为红色，负极为蓝色，电池组先每层内部分别连接，再连接层间线，最后连接总正和总负线。蓄电池应安装平稳，间距均匀，排列整齐，连接条及蓄电池抽头的接线应正确，螺母，螺栓无锈蚀现场，螺栓应紧固。检查绝缘连线是否连接正确，是否有断裂，熔丝损坏等情况。蓄电池搬运过程中要佩戴防滑手套，同时由两人搬运，注意轻拿轻放 5、调试要求 当每台UPS蓄电池组更换所有的安装工作完成以后，要求UPS原厂工程师到现场，并经甲方确认后，进行设备的调试和启动，并根据用户的具体要求，通过管理软件进行参数设置，使系统能尽快地投入安全运行。调试人员在调试前，要认真检查调试有关文件要求和安装质量，并准备好空白调试报告和应用工具，在保证安全和遵守工地规章制度的情况下，完成调试作业。 测试前检查 1）．按图施工，接线正确，连接可靠，电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，导线绝缘良好，线径正确。 2）．接地线连接良好。 3）．所有外部连接绝缘检查 4）．电池监控单节紧固度复查 5）. 场地清洁 6）. 设备标识正确，回路正确 7）. 场地环境温湿度合适 测试 检查蓄电池电压是否正常，是否有故障及报警信息。 检查蓄电池外观是否有鼓胀、放电及漏液现象，检查是否有异味。 检查各仪器仪表是否显示正常，信号动作是否准确，可靠。 蓄电池系统运行检查最终确认无误后，通知运维人员切换负载，恢复正常工作。 蓄电池检查项目(检查结束后需甲方签字确认) 阀控蓄电池充/放电测试表. □充电; □放电; 测试时间段：; 测试日期：年 月 日. 充/放电总时长; 地点. 充电终止电流; 电源系统. 放电终止总电压; 电池组; 第 台－第 组. 充/放电容量（Ah）; 标称容量（Ah）. 充/放电容量百分比; 蓄电池型号. 记录时间; 时分; 时分; 时分; 时分; 时分; 时分; 时分; 时分; 时分; 时分; 时分. 充/放电时长（分钟）. 总电压. 充/放电压V. 电池单体端电压V; 1号. 2号. 3号. 4号. 5号. 6号. 7号. 8号. 9号. 10号. 11号. 12号. 。。。. 6、售后服务 质保期内，现场服务的一般性问题，能在接到电话后4小时内工程师到达；发生突发事件或设备紧急故障能在接到电话后2小时内工程师到达现场，需提供详细响应计划，并做具体说明。在不影响机房正常运行的一般事件处理中，可以根据情况采取其他服务方式，提供多路7*24小时热线电话支持、邮件支持等方式。 7、巡检服务 质保期内，在蓄电池系统运行中，中标人提供工程师定期（4次/年）上门对蓄电池、电池管理系统的各指标进行全面预防性巡检、测试，规范保养维护，及时发现和排除运行隐患，并进行追踪和监控。对蓄电池系统设施和设备运行状态分别按季度周期定期巡检保养维护。 巡检内容： 电池房间温度的检查 电池绝缘情况 电池物理检查 电池的连接情况。 电池资料 电池单体的电压 后备时间 浮充情况下电池电压的测量 记录每块电池的浮充电压 单个电池放电测试 电池电压 放电时电池电压的测量 放电时间 放电前的直流电压 放电结束时的直流电压

第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日  期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交询价响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。询价供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、询价响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、需求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、询价响应函

致：泰州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-    号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本询价文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。（不接受联合体的项目可不填写此表格）

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：询价报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，询价文件中另有规定的除外。

十三、需求响应及偏离表

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：       邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：      包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- （八）明细报价及采购需求响应表（格式）：

- 明细报价表

报价人名称（盖章）                                采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 产地 |  | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 | 是否属于小、微型企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 采购需求响应表

报价人名称（盖章）                              采购项目编号：XMBH_11

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能参数部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 服务承诺部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，以及报价人《中小企业声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。报价人对所报相关数据的真实性负责，泰州市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

- （2）报价人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

- （3）表格不够可自行延长。