泰州市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-JTTZ-G2026-0005

项目名称：泰州市人民医院中央空调及锅炉系统运维服务

采购项目

采购人：泰州市人民医院

采购代理机构：江苏建泰工程项目管理有限公司

2026年4月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及评标标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

泰州市人民医院中央空调及锅炉系统运维服务采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年5月25日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JTTZ-G2026-0005

项目名称：泰州市人民医院中央空调及锅炉系统运维服务采购项目

预算金额：818.25万元

最高限价：818.25万元

采购需求：提供总院、海陵院区和妇幼中央空调及锅炉系统的运维服务，包括冷冻机房和锅炉的值班，冷水机组、净化机组和锅炉设备的维保，中央空调末端的维修、清洗和消毒，空调机组的过滤器更换等。具体要求详见招标文件。

合同履行期限：三年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含锅炉安装（含修理改造）B级及以上）；

2.投标人拟派驻本项目的运维人员中至少有8名须具备有效的特种设备作业人员证书（锅炉G1证），同时提供供应商为其缴纳的近三个月以内任意一个月（不含投标当月）的养老保险证明材料。

（四）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、招标代理、造价咨询、监理等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

时间：2026年4月30日0:00-2026年5月10日0:00

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年5月25日9点00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法如下：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市人民医院

单位地址：泰州市医药高新区太湖路366号

联系人：孙先生

联系电话：0523-89890040

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏建泰工程项目管理有限公司

单位地址：泰州市海陵区华润万象城双子塔东塔52楼5203室

联系人：周女士

联系电话：0523-81908859

3.项目联系方式

项目联系人：周女士

电　话：0523-81908859

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 泰州市人民医院中央空调及锅炉系统运维服务采购项目 |
| 2 | 招标内容 | 提供总院、海陵院区和妇幼中央空调及锅炉系统的运维服务，包括冷冻机房和锅炉的值班，冷水机组、净化机组和锅炉设备的维保，中央空调末端的维修、清洗和消毒，空调机组的过滤器更换等。具体要求详见招标文件。 |
| 3 | 服务期限 | 三年 |
| 4 | 最高投标限价 | 818.25万元（272.75万元/年），各投标人的投标报价不得超过招标文件规定的最高投标限价，否则按无效投标文件处理。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体的规定均不适用。 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察，费用自理。联系人：张先生 联系电话：0523-89890612 □组织，考察时间：/年/月/日/时 集合地点：/ 联系人：/联系电话：/ |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点：/ |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | ☑固定单价合同，最终按实结算 □固定总价合同 □其他： |
| 11 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间：2026 年 5 月 25 日 9 时 00 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间：2026 年 5 月 25 日 9 时 00 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的10%计取。 形式：电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前 退还时间：服务期满后退还（无息） |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：泰州市人民医院 |
| 19 | 付款方式 | 合同签订后，中标人开始按计划运维，运维费用分成三部分支付，其中人员费用按月支付，设备维保费用按月支付，过滤器耗材费用按季支付，具体支付方式如下： （1）运维人员费用：每月运维服务结束后，采购人根据当月实际到岗人数及考核结果核算人员费用；中标人开具相应金额的月度发票，按采购人财务制度支付。 （2）设备维保费用：每月运维服务结束后，采购人根据当月实际维保机组数量、冷冻油等维保耗材用量及考核结果核算设备维保费用；中标人开具相应金额的月度发票，按采购人财务制度支付。如遇采购人设备换新，则相应核减相应设备的维保费用。 （3）过滤器耗材费用：每季度运维服务结束后，采购人根据当季实际更换过滤器数量及考核结果核算耗材费用；中标人开具相应金额的季度发票，按采购人财务制度支付。 |
| 20 | 中标服务费 | 招标代理费按照《关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》（苏政采协〔2024〕20号）文件规定的收费标准的10%计取，上述费用考虑在本次投标报价中，由中标人在中标后领取中标通知书前缴纳给招标代理机构。 |
| 21 | 其他 | 解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。 |

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于江苏建泰工程项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含锅炉安装（含修理改造）B级及以上）；

2.投标人拟派驻本项目的运维人员中至少有8名须具备有效的特种设备作业人员证书（锅炉G1证），同时提供供应商为其缴纳的近三个月以内任意一个月（不含投标当月）的养老保险证明材料。

（四）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、招标代理、造价咨询、监理等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.不接受联合体投标。

7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8.招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行认真充分的考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

10.招标文件的澄清和修改

10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的接收人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12.知识产权

12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信等证明文件：

  - （1）关于资格的声明函（格式见附件）

  - （2）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - （3）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

  - （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

  - （5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，企业成立不满一个月的可不提供。

  - （6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

  - （7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

  - （8）投标人具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含锅炉安装（含修理改造）B级及以上）；

  - （9）投标人拟派驻本项目的运维人员中至少8名人员的有效的特种设备作业人员证书（锅炉G1证），同时提供供应商为其缴纳的近三个月以内任意一个月（不含投标当月）的养老保险证明材料。

  - （10）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（各投标人视情况自行决定是否提供）（格式见附件）。

  - （11）承诺书（格式见附件）。

  - 3.开标一览表（格式见附件）

4.投标报价明细表（格式见附件）

5.过滤器单价一览表（格式见附件）

6.商务偏离表（格式见附件）

7.技术偏离表（格式见附件）

8.拟投入本项目的项目组人员配置表（格式见附件）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

14.投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金

依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22.开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会应当独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件进行初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一的，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；

4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；

11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；

12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算金额或最高限价的；

16）不同投标人的履约保证金从同一单位或者个人账户转出的、购买履约保证保险单的费用从同一单位转出或由同一个人账户支付的；

17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评标委员会对于报价异常低价情况启动审查程序后，报价人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

19）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

21）改变招标文件中规定的应急措施处置费的；

22）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护等级等；

23）提供虚假材料的；

24）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标文件的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消；

5.因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28.投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

30.中标人的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

31.合同授予标准

31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

32.中标通知书

32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标人应按规定提交履约保证金。

33.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。

33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。

33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

34.合同的签订

34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

35.政府采购政策

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

③在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.3本项目所属行业为  其他未列明行业  。

35.4根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。

35.5若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

36.特别提醒

36.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

36.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

36.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。

第三章 采购需求

一、主要设备清单：

本次招标涉及总院、海陵院区及妇幼院区多个机房的重点设备，包括承压蒸汽/热水锅炉（特种设备）、负压热水锅炉、冷水机组、磁悬浮机组及各类净化/风冷热泵机组，明细如下（包含不限于）：

| 序号 | 院区 | 名称 | 数量 | 用途 | 品牌 | 使用 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院蒸汽锅炉房 | 蒸汽锅炉 | 2台 | 供应蒸汽（消毒供应中心、洗衣房、制剂室） | 法罗力 | 10年 | 承压锅炉特种设备 |
| 2 | 总院热水锅炉房 | 热水锅炉 | 2台 | 供应洗澡热水 | 法罗力 | 10年 | 承压锅炉特种设备 |
|  |  | 热水锅炉 | 3台 | 供应空调热水 | 法罗力 | 10年 | 负压锅炉 |
| 3 | 总院冷冻机房 | 冷水机组 | 5台 | 供应总院中央空调冷水 | 开利 | 10年 |  |
| 4 | 海陵院区住院部地下机房 | 热水锅炉 | 3台 | 供应病房楼空调热水、生活热水 | 庆东 | 18年 | 负压锅炉 |
|  |  | 冷水机组 | 2台 | 供应病房楼中央空调冷冻水 | 约克 | 18年 |  |
| 5 | 海陵院区门诊地下机房 | 热水锅炉 | 2台 | 供应门急诊楼空调热水 | 庆东 | 18年 | 负压锅炉 |
|  |  | 冷水机组 | 2台 | 供应门诊中央空调冷水 | 开利 | 18年 |  |
| 6 | 海陵院区8号楼机房 | 磁悬浮冷水机组 | 2台 | 供应8号楼中央空调冷冻水 | 麦克维尔 | 13年 |  |
| 7 | 妇幼锅炉房 | 热水锅炉 | 2台 | 供应洗澡热水 | 富士特 | 2年 | 负压锅炉 |
|  |  | 热水锅炉 | 2台 | 供应空调热水 | 富士特 | 2年 | 负压锅炉 |
| 8 | 妇幼冷冻机房 | 冷水机组 | 3台 | 供应妇幼1-4楼中央空调冷水 | 麦克维尔 | 2年 |  |
|  |  | 冷水机组 | 2台 | 供应妇幼5-12楼中央空调冷水 | 麦克维尔 | 2年 |  |
| 9 | 总院门诊五楼顶 | 螺杆冷水机组 | 3台 | 供应总院手术室冷热源 | LG | 10年 | 净化机组 |
| 10 |  | 风冷热泵机组 | 2组 | 供应总院DSA冷热源 | 雅士 | 10年 |  |
| 11 | 总院后勤楼楼顶 | 风冷热泵机组 | 2组 | 供应总院制剂室冷热源 | 雅士 | 10年 |  |
| 12 | 总院住院部北侧 | 风冷热泵机组 | 3台 | 供应静配中心冷热源 | 天佳 | 10年 |  |
| 13 | 妇幼5楼顶 | 风冷热泵机组 | 5台 | 供应净化区域冷热源 | 维克 | 1年 |  |
| 14 | 二期科研科楼顶 | 模块机组 | 3组 | 供应二期净化区域冷热源 | 麦克维尔 | 1年 |  |

二、运维内容

1.机房值班

根据《特种设备使用管理规则》及《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》等相关要求，须安排人员定时巡视设备运行的情况，具体安排如下：

（1）总院蒸汽锅炉房：2台蒸汽锅炉为承压锅炉（特种设备），须安排单人单岗24小时值班，值班人员需持有效的特种设备作业证（G1）上岗，每2小时巡视设备的运行，合计需4人，其中至少有1人须同时持有有效的锅炉水处理证（G3）；

（2）总院住院部热水锅炉房及冷冻机房：2台生活热水锅炉为承压锅炉（特种设备）和3台负压热水锅炉，须安排单人单岗24小时值班，值班人员需持有效的特种设备作业证（G1）上岗，每2小时巡视设备的运行。考虑热水锅炉房和冷冻机房距离较近，优化整合值班工作，夏季冷水机组运行和净化机组运行由锅炉房人员兼顾巡查，合计需4人。

（3）海陵院区机房：住院部地下室机房、门诊地下室机房及8号楼机房，须安排单人单岗全天24小时值班，每2小时巡视冷水机组及热水锅炉，合计需4人

（4）妇幼院区机房：锅炉房、冷冻机房、换热机房和净化机组，须安排单人单岗全天24小时值班，每2小时巡视冷水机组、热水锅炉及净化机组，合计需4人。

综上，各院区机房值班共需16人。

注：

（1）供应商进场运维1个月内配全相关运维人员，提前一个月报送运维值班表，如需更换运维人员，须以书面形式向采购人申请，经采购人同意后方可更换。

（2）采购人每月不定期检查，如无正当理由，值班表与当班人员不符时，每次扣除当月维保费用1000元，并按照当月实际到岗人员数量结算当月费用，合同期内累计3次不符，采购人有权单方面终止合同。

（3）合同执行期内，如遇采购人根据实际情况需要增岗或减岗的，成交供应商应无条件配合，采购人依据成交供应商报价作为费用标准，按实际核定人员数量调整结算费用。如服务地点发生变更，供应商亦应无条件配合。

2.设备维保

2.1锅炉维保

2.1.1锅炉本体保养内容

工作范围：总院、妇幼和海陵院区所有锅炉。

工作内容：定期对锅炉本体进行外部检查及内部检查，保持锅炉本体的清洁；定期校验压力表、安全阀；检查锅炉进出水压、水温，根据情况及时调整运行状态；对锅炉内部的烟气管道定期进行清扫；检查炉膛完好情况、内部耐火材料的保温情况，检查布水器的补水情况及内部管道的积垢情况；负压锅炉开炉前检查真空度和排空（如不达标），锅炉运行期间定期检查真空度，确保锅炉真空度达标后运行；燃烧器风机及风门、伺服电机清洁润滑紧固及调整；检查火焰、控制、保护系统的可靠性，定期对安全保护联锁系统、燃烧器控制参数进行校对、调整；定期对烟气排放进行检测，及时调整，确保排放达标；能熟练掌握锅炉操作技能，特别是对锅炉控制柜操作屏显示的各种符号、代码等熟悉其代表的含义，司炉工上岗前需组织学习、理论考试及现场操作考核，达标后方可上岗。确保系统运行正常，高效节能；明确各机组的维保操作流程，巡检内容、制定应急预案、人员培训计划等，应急预案演练每年不少于1次，内容包含演练时间、地点、参加人员、演练方案、演练过程、演练总结等。

| 保养项目 | 保养内容、方法及要求 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉外部检查 | 安全阀试验、压力表冲洗 | 每月 |
|  | 压力表检查、水位表检查冲洗 | 每天 |
|  | 锅炉烟﹑火﹑气﹑水系统、电眼的密封检查；确保密封良好 | 每天 |
|  | 对锅炉承压部件密封性检查，如人孔﹑手孔﹑与锅炉本体连接的第一道阀门﹑法兰仪表接口等；必要时更换密封垫，确保无跑冒滴漏 | 每天 |
|  | 管线阀门检查，无跑冒滴漏 | 每天 |
|  | 外保温﹑油漆，必要时修补处理 | 每月 |
|  | 检查锅炉进出水压、水温，及时调整锅炉负载 | 每天 |
| 锅炉内部检查 | 对锅炉的内部检查，烟，火管通灰清洁，炉内耐火材料及保温材料的检查，必要时修补处理。 | 每年 |
| 锅炉真空度检查 | 负压锅炉开炉之前必须进行真空度检查和排空（如有必要），锅炉运行期间定期检查真空度，确保锅炉真空度达标后运行 | 每月 |
| 燃烧器 | 燃烧器各部件工况检查：如燃烧头﹑配风盘﹑扩散筒﹑进气管﹑喷嘴﹑点火电极﹑电火变压器﹑风机叶轮﹑电机﹑风压开关﹑电眼﹑伺服机构﹑进气阀﹑油泵﹑回油压力开关﹑回油调节阀﹑油压调节器﹑电磁阀﹑油过滤器等﹑确保工作正常消除隐患； | 每周 |
|  | 燃气燃烧器天然气供气阀组检测：如供气压力﹑低气压保护﹑检漏开关﹑检漏仪﹑双电磁阀﹑点火电磁阀﹑稳压阀﹑过滤器的清理等 | 每周 |
|  | 燃油回路的检查：如油压调整﹑油阀﹑油管﹑过滤器清理﹑密封件的密封等﹑做到油路畅通，无跑冒滴漏； | 每周 |
|  | 燃烧工况的检测及调整：如燃烧火焰的检查﹑观测﹑确保燃烧器工作在最优状态，必要时调整，对油﹑气两用型燃烧器要油气转换可靠，燃油燃气要两者兼顾，都能在最优点工作； | 每月 |
|  | 燃烧器安全性检测：燃气泄漏，熄火保护，低气压保护，油压开关保护，风压保护，门限安全锁定，与控制柜的联锁保护； | 每周 |
|  | 燃烧器工作时噪音﹑震动﹑外观等检查； | 每天 |
| 控制系统 | 控制柜本体及内部电器元件的检查； | 每周 |
|  | 主回路和控制回路电压；电流﹑电阻等各信号源的检查； | 每月 |
|  | 压力回路检测:对锅炉压力开关信号检查，做到起停﹑大小火转换﹑超压保护工作正常，锅炉超压报警停机联锁。对燃烧器的气压﹑油压信号检测； | 每月 |
|  | 水位控制检测：对水位进行手﹑自动功能检测，高低水位自动报警，极低水位停机联锁，正常高低水位自动补水正常； | 每月 |
| 其它 | 定期对油气2用设备进行调试、保养，确保油气2用锅炉运行正常 | 每季 |
|  | 按照规定需要强检的压力表、安全阀的检测及年检 | 半年/一年 |
|  | 制定锅炉应急演练预案并付诸实施，每年不少于1次 | 每年 |
|  | 配合特检院做好锅炉的检验工作 | 每年 |
| 计划和记录 | 提供锅炉的维保计划和相关记录、现场维保影像资料 | 每月 |
|  | 每季度一次锅炉运行质量分析，提供运行分析报告及改进措施。 | 每季 |
|  | 每年提供锅炉的年度维保计划和相关记录 | 每年 |

2.1.2配电柜及水泵保养

工作范围：涉及中央空调及锅炉配套所有的配电柜和水泵。

按照行业规范进行配电柜和水泵的保养，工作内容：视运行情况更换轴承；检查及更换紧固螺栓及连接件；联轴器检查或更换缓冲垫及紧固螺丝的检查更换；机械密封检查、停机期间保养；对电机控制系统，启动等常规检查；断路器、热继工作情况检查；对电压、连接线、连接端子、接地、绝缘检查；泵体除尘清洁；散热叶轮清洁或更换；对泵体、避震座除锈刷漆；电机电流运行测试记录；接线盒螺栓检查紧固；接到报修后，随时完成故障维修工作。水泵及配套控制柜的维修保养见下表：

配电柜保养内容

| 保养项目 | 保养内容、方法及要求 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 母线 | 检查螺栓螺母有无松动；工作温度；有无变形； | 每月 |
| 指示灯 | 是否过热、烧毁、环境温度过高 | 每月 |
| 辅助接触器 | 检查螺栓螺母有无松动、是否积灰、有无变形；触头是否烧毁松动、接触不良、温度过高 | 每月 |
| 时间继电器 | 检查螺栓螺母有无松动、是否积灰、有无变形；触头是否烧毁松动、接触不良、是否温度过高 | 每月 |
| 控制变压器 | 检查螺栓螺母有无松动、是否积灰、有无变形；触头是否烧毁松动、是否接触不良、是否温度过高，定期检查变压器的输出电压及输出电流 | 每月 |
| 电流表 | 检查螺栓螺母有无松动、是否积灰、有无变形；触头是否烧毁松动、是否接触不良、是否温度过高，定期调整和整定 | 每月 |
| 仪用互感器 | 检查螺栓螺母有无松动、是否积灰、有无变形；触头是否烧毁松动、是否接触不良、是否温度过高 | 每月 |
| 其它元器件 | 检查螺栓螺母有无松动、是否积灰、有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高 电路有无松脱或过热现象，必要时作相应之处理 | 每月 |
| 端子座 | 检查螺栓螺母有无松动、积灰；是否接触不良；是否温度过高 | 每月 |
| 箱体 | 是否积灰、有无变形、是否存在油漆脱落，根据需要随时补修或刷漆处理。 | 每月 |

水泵保养内容

| 保养项目 | 保养内容、方法及要求 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 电气接线 | 电气接线有无松动，接线端子上是否有电蚀和氧化现象，清洁控制柜 | 每半年 |
| 电机线圈 | 用摇表测量电机绕组绝缘，检查外壳接地情况，检测三相阻值 | 每月 |
| 电机轴承 | 检查电机轴承的磨损情况，有无噪音，检查是否要加注润滑脂，每月加注一次润滑脂 | 每月 |
| 运行电流 | 检测三相电流的大小和平衡情况 | 每月 |
| 水泵和电机固定 | 检查地脚螺栓是否紧固 | 每半年 |
| 机械密封 | 检查密封是否严密，如出现渗漏则需更换 | 每月 |
| 震动和噪音 | 水泵运行无异常，有异响即更换轴承 | 每半年 |
| 启动 | 检查控制柜启动是否正常 | 每半年 |
| 联轴器 | 联轴器平衡调整，螺栓及减震橡胶磨损是否正常，发现磨损则需立即更换 | 每半年 |
| 压力表 | 检查读数，更换有故障的压力表 | 每月 |
| 软连接 | 检查软连接的使用情况，有无破损开裂现象 | 每半年 |
| 电机、水泵机组外壳 | 根据需要，定期除锈、刷漆 | 每年 |
| 水泵 | 检查水泵水封的密封情况、轴承的润滑情况，定期加注润滑油，定期检查叶轮的完好及配合间隙情况，根据需要及时维修或更换。 |  |
| 单向截止阀，法兰过滤器 | 检查法兰过滤器单向阀的开闭是否正常，定期检查污垢情况，并及时清理 | 每月 |

2.1.3管路阀门维护保养

按照行业规范对锅炉所有供水、供气管道和蒸汽冷凝水排水管道（以具体用气设备的软管为界）进行维护保养，工作内容：检查管路中阀门及电磁阀工作情况并及时调整；对压力表数据校对及检修或更换；按规定要求除锈刷补漆保温；锅炉所有供水、供气管道（包含蒸汽冷凝水排水管道）管道检查修补；检查阀门开启度、并检测启闭灵活性；阀杆涂油保养；定期对管道中阀门进行润滑；阀芯渗水检查维修；分水器与集水器底部排污；按照运行周期和要求拆卸清洗；视实际工作情况和进出水压差变化清洗相关滤网；水位调整，排污阀、液位计的冲洗检查、疏水器的检修和更换等；接到报修后，随时完成故障维修工作。

| 保养项目 | 保养内容、方法及要求 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 自动排气阀 | 检查工作情况，根据情况及时更换 | 每季度 |
| 管道除锈补漆及保温 | 按规定要求除锈刷补漆和保温。定期检查管道补偿设备的完好情况，根据需要及时调整和更换 | 每年 |
| 输水检查 | 1.检查输水管及支管安装质量及排水通畅 2.检查疏水器水管微生物及结垢情况，根据需要进行清理或更换； | 每半年 |
| 阀门除锈补漆 | 1.按规定要求除锈补漆； 2.检查开启度； 3.检查完好情况。 | 每年 |
| 阀杆涂油 | 按规定要求涂油，并检测启闭灵活性。 | 每半年 |
| 冷热水过滤器清洗 | 按照运行要求拆卸清洗或更换。 | 每半年 |
| 电子阀 | 定期检查相关电子阀的运行情况，随时保证电子阀处于完好状态 | 每周 |
| 支承件除锈补漆 | 按规定要求对支承件除锈补漆。 | 每年 |

2.1.4水处理交换器维护保养

按照行业规范定期对水处理设备进行维护保养：定期检查交换器进出水压，电子阀等，保障供水系统正常运行；软水自动控制系统定期检测，包含再生、反洗、吸盐、注水、正洗等过程的测试调整；检查控制系统输入电流、电压的稳定性、外部设备的密封性，保证再生效果；定期检查树脂或海绵体的损耗量及交换能力，根据实际使用情况进行调整。

2.1.5燃油供油设备维修保养

检查燃油供给设备的油罐、油管等，定期除锈刷漆，日用油泵及配电箱的保养参照水泵及配电箱的保养要求进行。定期对油气二用锅炉进行油气转换调试，保证油气二用锅炉设备处于正常运行状态。

2.1.6不锈钢补水箱、分（集）水器、分气缸保养

不锈钢补水箱定期巡查、定期清洗，水箱清洗次数每年不少于1次，水箱液位表每周冲洗一次；定期检查水箱液位控制浮球，根据使用负荷及时调整水箱液位，满足运行需要。对相关设备进行定期除锈、刷漆处理。对分气缸、分（集）水器需定期检查，定期分气缸、分（集）水器的阀门进行保养（定期检修、定期排污、定期除锈、刷漆、保温处理），并保持相关区域的标识标牌清晰、完好。

2.1.7安全附件

负责全院安全阀（每年至少一次）和压力表（每半年至少一次）拆装和送检。

锅炉运行期间，每月一次对各台锅炉的报警系统进行测试，包括锅炉的超温报警、超压报警、水位报警等。

2.1.8锅炉水质化验

按照行业规范，每班对锅炉软水、炉水进行化验分析（硬度、碱度和PH值等指标），正确填写水质化验记录，确保锅炉水质满足《工业锅炉水质》标准，保证锅炉无垢（＜0.5毫米/年）。

注：锅炉水质化验所需的仪器和试剂由供应商承担。

2.1.9热交换机房

每两小时巡视换热机房和蒸汽锅炉房的储水罐、供水管道、阀门和电气控制系统。按照行业规范进行维护保养。

2.1.10其他

（1）如因供应商未按规范进行锅炉维保或值班人员未按照规范作业，导致设备损坏或锅炉结垢（经特检院年检不合格），由供应商承担全部责任和损失。

（2）每班冲洗水位计至少一次，蒸汽锅炉每班至少排污一次；热水锅炉每周至少排污一次，按规范进行排污。

（3）每班进行燃气管道检漏，及时记录燃气管道情况，发现漏点应及时上报。

（4）每月定期检查真空锅炉水位指示刻度，若缺水应及时添加纯净水或除氧水（窥视孔3/5处），加水后及时抽真空。

（5）每台锅炉每年至少清理炉膛烟灰1次，提供清理的书面报告和相关现场影像资料。

（6）如遇影响锅炉系统运行的紧急事件，供应商维保人员应在接到通知10分钟内到达现场处理故障。

（7）制定锅炉应急演练预案并实施，每年不少于1次，留有演练记录。

（8）服从采购人安排，配合特检院做好锅炉的年度检验工作。

2.2冷水机组维保

2.2.1冷水机组维保

按照行业规范对所有冷水机组进行维护保养，具体机组维保内容和要求详见附件一，每月定期提供机组的维保报告和相关维保影像资料。

2.2.2 管道维保

按照行业规范对中央空调供水管道进行维修维保，包含不限于管道的保温、压力表、温度计、分水器、阀门和过滤器等。每个季度定期清理管道过滤器。

2.2.3水泵维保

按照行业规范对中央空调循环水泵进行维保，参照锅炉水泵的维保要求进行。

2.2.4冷却塔维保

（1）按照行业规范对冷却塔进行维护保养，包含不限于冷却塔的电机、减速器、浮球、阀门和皮带等；

（2）每年在冷水机组开机前，对冷却塔进行全面清洗消毒，停机后排空冷却塔，做好冷却水循环管道的防冻工作；

（3）冷却塔运行期间，每周至少一次清理冷却塔的藻类、杂物等垃圾，确保冷却塔正常运行；

（4）冷却塔运行期间，每天定期巡视，做好冷却塔之间水平衡，杜绝溢流。

2.2.5冷凝器清洗

每年开机前，对医院所有冷水机组冷凝器进行清洗，使用专用通炮刷清除铜管表面的软垢及污泥，若铜管内壁仍有硬垢影响运行，则采用化学清洗方法，清洗后中和残酸并钝化处理。化学清洗药剂以有机酸为主，辅以高效缓蚀剂，化学试剂由供应商提供。

2.2.6冷冻油和过滤器更换

按照行业规范更换机组的冷冻油和过滤器，更换的冷冻油、过滤器和辅材均由供应商提供（须提供详细的采购渠道证明（合同、支付发票等可溯源文件）），更换所需的耗材规格和所需数量如下：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 机组型号 | 机组 数量 （台） | 耗材名称 | 耗材型号 | 单位 | 耗材数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机组 | 开利 | 19XR | 3 | 冷冻油 | PP23BZ103005C | 桶（5加仑/桶） | 9 |
|  |  |  |  |  | 油过滤器 | 02XR05009501 | 个 | 3 |
|  |  |  |  |  | 回油过滤器 | KH42ME060 | 个 | 3 |
|  |  |  |  |  | 干燥过滤器 | KH45LE120 | 个 | 3 |
| 2 | 螺杆机组 | 开利 | 30XW | 2 | 冷冻油 | PP23BZ110005C | 桶（5加仑/桶） | 6 |
|  |  |  |  |  | 油过滤器 | 00PPY010012800 | 个 | 4 |
|  |  |  |  |  | 干燥过滤器 | XW12EA0031 | 个 | 4 |
| 3 | 离心机组 | 约克 | YKCECEQ75COF | 2 | 冷冻K油 | 011-00533-000 | 桶（5加仑/桶） | 4 |
|  |  |  |  |  | 油过滤器 | 026W32831-000 | 个 | 2 |
|  |  |  |  |  | O圈 | 026W32000-001 | 个 | 2 |
| 4 | 螺杆机组 | 约克 | YSEBEAS45CKE | 2 | 冷冻S油 | 011-00922-000 | 桶（5加仑/桶） | 8 |
|  |  |  |  |  | 油过滤器 | 026W32831-000 | 个 | 2 |
|  |  |  |  |  | 回油过滤器 | 026-32841-000 | 个 | 2 |
|  |  |  |  |  | 干燥过滤器 | 026-32839-000 | 个 | 4 |
|  |  |  |  |  | O圈 | 026W32000-001 | 个 | 4 |
| 5 | 离心机组 | 麦克维尔 | WSC100MAWNOF -E3312 | 3 | 冷冻油A油 | WSC100 | 桶（5L/桶） | 21 |
|  |  |  |  |  | 油过滤器 | WSC100 | 个 | 6 |
|  |  |  |  |  | 垫片 | WSC100 | 个 | 3 |
| 6 | 离心机组 | 麦克维尔 | WSC079LAQ29-2609 | 2 | 冷冻油A油 | WSC079 | 桶（5L/桶） | 12 |
|  |  |  |  |  | 油过滤器 | WSC079 | 个 | 2 |
|  |  |  |  |  | 垫片 | WSC079 | 个 | 2 |

2.2.7其他

（1）如因供应商未按规范和要求进行冷水机组维保或值班人员未按照规范作业，导致设备损坏，由供应商承担全部责任和损失。

（2）如遇影响中央空调系统运行的紧急事件，供应商维保人员应在接到通知10分钟内到达现场处理故障。

（3）服从采购人安排，配合特检院做好冷水机组的定期检验工作。

2.3净化机组维保

按照行业规范进行所有净化机组维保，包括合同期内采购人新装机组（免费质保期后），建立设备维保档案，每月提交维保工作报告，维保内容包含不限于以下：

2.3.1净化系统室外机组保养

（1）每个季度定期清洗换热器的翅片上的异物和灰垢；

（2）每月定期检查机内有无泄漏、各控制（含安全保护装置）是否灵敏好用、机组运行有无不正常的响声。必要时予以调整修理。检测压缩机运转电流是否正常。

（3）检查主机空气开关是否正常，交流接触器、热保护器是否良好。

（4）检查感温探头的阻值是否正常。

（5）检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常。

（6）检查压缩机油位、颜色是否正常。

（7）检查水流压差开关工作是否正常。

2.3.2空气净化处理机组：

（1）检查新风机组内部卫生情况并清洁维护。

（2）空气处理机组箱门、壁板密封性检查维护。

（3）冷、热水盘管检查保养：

（4）机组皮带松动情况及张力的检查及维护。

（5）检查风机各连接螺栓的紧固情况、风叶的焊接情况、调节三角皮带，必要时更换。

（6）空气处理机组压差感应计的检测以及维护。

（7）空气处理机组温湿度传感计检测以及维护。

（8）冷凝水系统处理：净化空调内接水盘及冷凝水路清洁，及时维修更换老化或受损配件，净化机组不得有水渗漏，净化空调进出口与风管间软接头检查，清洗冷凝水排水口，保证不得有污物，死水。

（9）加湿器运行期间，每月定期清理加湿桶水垢，及时更换故障的电极，提供清理的影像资料。

2.3.3管道维保

按照行业规范对净化空调水管道进行维护保养，包含不限于管道的保温、压力表、温度计、阀门和过滤器。

每个季度定期清理管道过滤器。

2.3.4水泵维保

按照行业规范对净化空调机组循环水泵进行维保，参照锅炉水泵的维保要求进行。

2.3.5电气系统

按照行业规范对净化空调机组电气系统进行，参照锅炉水泵的维保要求进行。

2.4中央空调末端维护及过滤器更换

按照行业规范，对总院、海陵院区及妇幼院区（启用区域）中央空调末端风口的清洗消毒和维保保养，对总院、海陵院区、二期、妇幼院区（启用区域）初效、中效和高效过滤器更换，包含合同期内医院新装空调机组（不超过20套）。过滤器的数据详见附件二。

根据《医院中央空调系统运行管理》规范要求，具体频次如下：

| 序号 | 项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 末端维修 | （1）每月巡视空调末端1次； （2）接报修立即处理 |
| 2 | 末端风口清洗消毒 | 1次/半年 |
| 3 | 手术室、ICU、NICU、静配中心回风口清洗消毒 | 1次/周 |
| 4 | 净化机组初效、中效过滤器更换 | 1次/季度 |
| 5 | 公共区域机组初效、中效过滤器更换 | 1次/半年 |
| 6 | 高效过滤器更换 | 1次/三年 |

注：（1）总院、海陵院区及妇幼院区中央空调末端维护及过滤器更换人工和材料均由供应商承担，其中总院、海陵院区每个院区至少安排4人驻场，妇幼院区至少安排1人驻场，中央空调运行期间，总院和妇幼院区至少安排1人24小时值班，海陵院区至少安排1人24小时值班，负责医院中央空调末端的维修和突发事件的处理。

（2）维修人员接到报修电话后15分钟内到达现场处理，如因中央空调末端未及时处理被投诉，扣除当月维保费用200元/次。

（3）每季度提供总院、海陵院区、妇幼院区和二期中央空调末端清洗消毒记录和初效中效过滤器更换记录和相关影像资料；每个季度根据采购人确认更换的实际数量和投标单价进行结算。

（4）更换的过滤器若属于医疗垃圾，须按照医院的相关规定进行处理。

三、规章制度

1.运维人员应严格执行采购人制定的各项规章制度和相关行业规范，不得离岗、脱岗；不得从事与工作无关的事。如有违反造成事故，一切责任由供应商承担。

2.运维人员必须按规程操作，供应商每月进行安全培训，加强运维人员的安全管理，运维人员值班期间的安全责任全部由供应商负责。

四、安全责任要求

供应商须履行安全培训和教育的责任及义务，对拟上岗的员工进行岗前培训，在服务期内确保不发生安全责任事故。供应商及所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如因供应商及其员工安全责任或义务履行不到位，引起采购人及第三方人身伤害、机器损毁或财产损失等，由供应商承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及由此对采购人、第三方造成的影响等。

五、应急处置

1.组织运维人员定期开展应急演练，每年至少演练1次，保存相关演练记录。

2.发生突发情况时，值班人员按照应急预案采取紧急措施，维保人员10钟内赶到现场处理，并向上级汇报。

3.突发情况发生后，对突发事件原因进行调查，形成事件处理报告，并采取有效措施，防止再次发生。

六、其他说明

1.供应商应及时处理设备故障和缺陷，如未能在4小时内（如需配件更换，配件采购时间不计）处理设备故障并恢复机组运行，以及原厂工程师6个小时内未到达现场处理故障。采购人可以委托有资质的第三方或原厂工程师修理，维修费用（包括人工和1000元以内配件）从当月设备维保费内扣减。

2.以上单次单项单个设备维修维保项目，所有1000元以内的材料费用（不允许多个设备多个配件累计叠加进行计价）均不得再次收费，材料价格由采购人自行询价或根据政府采购平台价格确定，供应商须无条件认可采购人询价结果，如有超过1000元的配件需更换，采购人自行采购，供应商需免费负责安装，不得收取任何费用。更换的配件必须为设备配套的原厂全新合格件，如发现更换配件并非原厂全新合格件，考核扣除当月设备费用1000元/次，并立即免费更换为原厂全新合格件。

3.项目需求中未提及的但与本项目相关的服务，供应商无条件免费提供（项目服务的范围解释权为采购人）。

4.供应商配备质量合格、数量满足本项目运维需求的安全工器具。

5.供应商每月下旬提供本月工作总结和下月工作计划，按计划开展工作，对未完成的工作提供情况说明。

6.供应商必须全力配合医院各种的迎检和三甲复评工作。

7.如由于医院服务需求变更或政策调整，与本项目有关的服务内容发生变更，供应商必须无条件服从，核减相关变更的服务费用。

七、考核细则

泰州市人民医院中央空调及锅炉系统运维考核细则

甲方：泰州市人民医院                 乙方：

考核时间：

| 项目 | 考核要点 |  |  | 满分 | 扣分依据 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值班管理（30分） | 1 | 按合同要求合理配置人员，人员持证上岗。 |  | 4 | 不符合要求，每人扣1分。 |  |
|  | 2 | 统一着装，佩戴工号牌上岗。 |  | 2 | 一项不符扣1分 |  |
|  | 3 | 熟悉自己的岗位职责，熟悉各设备的性能及具体位置。 |  | 4 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 4 | 严格按照排班表值班，不擅自调班，不迟到早退，不得擅自离开值班岗位或进行与工作无关的其他活动。 |  | 2 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 5 | 严格按照机组的操作规程进行作业，按照要求定时巡检，发现故障和隐患及时处理并汇报。 |  | 4 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 6 | 机组运行记录完整规范，交接班记录完整规范，台账清晰。 |  | 4 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 7 | 按要求定期召开班组会议、业务学习和安全分析会，记录完整规范。 |  | 6 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 8 | 建立机房来访登记，严禁不相关人员进入机房 |  | 2 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 9 | 机房干净、整洁，无杂物，机房内严禁烟火，严禁堆放易燃、易爆等危化品。 |  | 2 | 一项不符扣1分 |  |
| 维保管理 （30分） | 1 | 每月下旬提供本月工作总结和下月工作计划，按计划开展工作，对未完成的工作提供情况说明。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 2 | 按合同要求对系统进行定期保养，同时提供系统的保养报告。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 3 | 设备正常运行，设备维修时挂有相关警示标识， |  | 4 | 不符合要求，扣4分 |  |
|  | 4 | 司炉工每班定期检测燃气管道情况，并留有相关记录。 |  | 2 | 不符合要求，扣2分 |  |
|  | 5 | 做好系统设备和相关安全附件的定期检验工作（安全阀和压力表送检和拆装），并留有相关安全阀和压力表更换记录。 |  | 4 | 不符合要求，扣4分 |  |
|  | 6 | 文明施工，工完场清，保持周围环境的干净整洁。 |  | 2 | 不符合要求，扣2分 |  |
|  | 7 | 定期对机房内设备进行清灰除尘。 |  | 2 | 不符合要求，扣2分 |  |
|  | 8 | 按照计划清洗空调回风口，更换过滤器，并提供相关记录和影像资料。 |  | 4 | 不符合要求，扣5分 |  |
| 维修管理 （10分） | 1 | 接到报修后15分钟内赶到现场处理故障 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 2 | 乙方现场若不能及时修复，需做好应急处理，耐心向科室、病区做好解释并报告相关人员。 |  | 5 | 如有投诉，一次扣5 分。 |  |
| 安全管理 （20分） | 1 | 制定相应的安全应急预案，每年至少组织1次应急演练，有演练记录，应急演练结束后，有总结，有持续性改进措施。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 2 | 对重大、突发事件有详细记录（发生时间、问题、原因、过程、处理人员签字、上报情况）。对重大事件有分析、讨论、反馈、改进措施、总结。台账详细、清晰。 |  | 4 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 3 | 各类应急救援物品和系统设备及安全附件在检验有效期内。 |  | 2 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 4 | 各类人员知晓消防安全设施的位置及使用，定期检查消防器材，熟悉安全逃生的线路。 |  | 2 | 一项不符扣2分 |  |
|  | 5 | 安全保障有序、到位，无安全事故。 |  | 5 | 有安全事故发生扣5分。 |  |
| 其他 （10分） | 1 | 服从甲方安排的与维保项目相关的其他任务。 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
|  | 2 | 配合甲方做好各项检查工作 |  | 5 | 不符合要求，扣5分 |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |  |
| 注：90分以上为合格分，89-80分，低于90分的部分每降低1分扣除当月维保费用200元； 79-65分，低于90分的部分每降低1分扣除当月维保费用400元；65分以下视情况严重扣除当月维保费用10%，如连续三月或累计6个月得分65分以下，甲方有权单方面终止合同。 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方（签名）： |  |  | 乙方（签名）： |  |  |  |

八、商务要求：

1.合同履行期限：自合同签订之日起三年。

2.质量标准：合格。

3.本项目总价最高限价为818.25万元，单价最高限价见下表，各投标人的报价（单价及总价）不得高于最高限价，否则作无效投标处理。

总价最高限价表

| 序号 | 项目 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房值班费用 | 345.6 |
| 2.1 | 设备维保费用 | 73.2 |
| 2.2 | 冷冻油、过滤器及辅材 | 29.7 |
| 3 | 中央空调末端维护及过滤器更换费用 | 369.75 |
| 最高限价总价 |  | 818.25 万元 |

单价最高限价表

1.机房值班

| 序号 | 机房 | 工作内容 | 数量 | 单价最高限价（万元/人/月） | 时间（月） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院蒸汽锅炉房 | 每2小时巡视蒸汽锅炉运行 | 4人 | 0.6 | 36 |  |
| 2 | 总院热水锅炉房、换热机房、冷冻机房、净化机组 | 每2小时巡视热水锅炉、换热设备、冷水机组、楼顶净化机组、5楼净化机房等 | 4人 | 0.6 | 36 |  |
| 3 | 海陵院区住院部空调机房、门诊空调机房、8号楼机房 | 每2小时巡视住院部、门诊、8号楼空调机房设备 | 4人 | 0.6 | 36 |  |
| 4 | 妇幼锅炉房、冷冻机房、换热机房、5楼顶净化机组、4楼设备层 | 每2小时巡视锅炉房、冷冻机房、换热设备、净化机组等 | 4人 | 0.6 | 36 |  |
| 三年合计（最高限价345.6万元） |  |  |  |  |  |  |

2.1设备维保

| 序号 | 项目 | 品牌型号 | 数量（台） | 时间 （年） | 单价最高限价 （万元/台/年） | 小计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院锅炉维保 | 法罗力 WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 3 | 1 |  | 承压蒸汽锅炉 |
|  |  | 法罗力 WNS2.8-0.7/95/70-Y/Q | 2 | 3 | 0.8 |  | 承压热水锅炉 |
|  |  | 法罗力 ZKS300-60/50-10 | 3 | 3 | 0.5 |  | 负压热水锅炉 |
| 2 | 海陵院区锅炉维保 | 庆东 KDV-N120AK | 2 | 3 | 0.5 |  | 负压热水锅炉 |
|  |  | 庆东 KDV-H300AD | 3 | 3 | 0.5 |  | 负压热水锅炉 |
| 3 | 妇幼锅炉维保 | 富士特 BOV-1600NG | 2 | 3 | 0.5 |  | 负压热水锅炉 |
|  |  | 富士特 BOV-3000NG | 2 | 3 | 0.5 |  | 负压热水锅炉 |
| 4 | 总院冷水机组 | 开利 19XR | 3 | 3 | 0.8 |  | 原厂冷冻油（3桶/台）、过滤器，每三年更换一次 |
|  |  | 开利 30XW | 2 | 3 | 0.8 |  | 原厂冷冻油（3桶/台）、过滤器，每三年更换一次 |
| 5 | 海陵院区冷水机组 | 约克 YSEBEAS45CKE | 2 | 3 | 0.8 |  | 原厂冷冻油（4桶/台）、过滤器，每三年更换一次 |
|  |  | 约克 YKCECEQ75COF | 2 | 3 | 0.8 |  | 原厂冷冻油（2/台）、过滤器，每三年更换一次 |
|  |  | 麦克维尔 | 2 | 3 | 0.8 |  | 磁悬浮机组无需更换冷冻油 |
| 6 | 妇幼冷水机组维保 | 麦克维尔 WSC100MAWNOF -E3312 | 3 | 3 | 0.8 |  | 原厂冷冻油（3桶/台）、过滤器，每三年更换一次 |
|  |  | 麦克维尔 WSC079LAQ29 -2609 | 2 | 3 | 0.8 |  | 原厂冷冻油（3桶/台）、过滤器，每三年更换一次 |
| 7 | 净化机组维保 | / | / | 3 | 2 |  | 总院、海陵院区、妇幼、二期所有净化机组 |
| 三年合计（最高限价73.2万元） |  |  |  |  |  |  |  |

2.2冷冻油、过滤器及辅材

| 序号 | 品牌 | 机组型号 | 机组 数量 （台） | 耗材名称 | 耗材型号 | 单位 | 耗材数量 | 单价最高限价 （元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利离心机组 | 19XR | 3 | 冷冻油 | PP23BZ103005C | 桶 （5加仑/桶） | 9 | 4300 |  |
|  |  |  |  | 油过滤器 | 02XR05009501 | 个 | 3 | 1800 |  |
|  |  |  |  | 回油过滤器 | KH42ME060 | 个 | 3 | 500 |  |
|  |  |  |  | 干燥过滤器 | KH45LE120 | 个 | 3 | 400 |  |
| 2 | 开利螺杆机组 | 30XW | 2 | 冷冻油 | PP23BZ110005C | 桶 （5加仑/桶） | 6 | 4500 |  |
|  |  |  |  | 油过滤器 | 00PPY010012800 | 个 | 4 | 1450 |  |
|  |  |  |  | 干燥过滤器 | XW12EA0031 | 个 | 4 | 300 |  |
| 3 | 约克离心机组 | YKCECEQ75COF | 2 | 冷冻K油 | 011-00533-000 | 桶 （5加仑/桶） | 4 | 12000 |  |
|  |  |  |  | 油过滤器 | 026W32831-000 | 个 | 2 | 1300 |  |
|  |  |  |  | O圈 | 026W32000-001 | 个 | 2 | 100 |  |
| 4 | 约克螺杆机组 | YSEBEAS45CKE | 2 | 冷冻S油 | 011-00922-000 | 桶 （5加仑/桶） | 8 | 10500 |  |
|  |  |  |  | 油过滤器 | 026W32831-000 | 个 | 2 | 1300 |  |
|  |  |  |  | 回油过滤器 | 026-32841-000 | 个 | 2 | 1000 |  |
|  |  |  |  | 干燥过滤器 | 026-32839-000 | 个 | 4 | 800 |  |
|  |  |  |  | O圈 | 026W32000-001 | 个 | 4 | 100 |  |
| 5 | 麦克维尔离心机组 | WSC100MAWNOF -E3312 | 3 | 冷冻油A油 | WSC100 | 桶 （5L/桶） | 21 | 1800 |  |
|  |  |  |  | 油过滤器 | WSC100 | 个 | 6 | 1600 |  |
|  |  |  |  | 垫片 | WSC100 | 个 | 3 | 200 |  |
| 6 | 麦克维尔离心机组 | WSC079LAQ29-2609 | 2 | 冷冻油A油 | WSC079 | 桶 （5L/桶） | 12 | 1800 |  |
|  |  |  |  | 油过滤器 | WSC079 | 个 | 2 | 1600 |  |
|  |  |  |  | 垫片 | WSC079 | 个 | 2 | 200 |  |
| 三年合计（最高限价29.7万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.中央空调末端维护及过滤器更换

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价最高限价（万元/人/月） | 时间（月） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院中央空调末端维修、清洗、过滤器更换人工 | 4人 | 0.6 | 36 |  |
| 2 | 海陵院区中央空调末端维修、清洗、过滤器更换人工 | 4人 | 0.6 | 36 |  |
| 3 | 妇幼院区中央空调末端维修、清洗、过滤器更换人工 | 1人 | 0.6 | 36 |  |
| 三年合计（最高限价194.4万元） |  |  |  |  |  |

过滤器单价一览表

（包含不限于，具体尺寸以现场实际测量为准）

1.1总院初中效过滤器统计

| 机房位置 | 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 （个） | 单价最高限价（元） | 更换频次（次/1年） | 小计（元/每年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5F机房（4F手术室） | AHU-01 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 121 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 110 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 205 | 4 |  |
|  | AHU-02 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 121 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 2 | 150 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-8-F8 | 2 | 176 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 2 | 205 | 4 |  |
|  | AHU-03 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 121 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 2 | 150 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*287*534-8-F8 | 2 | 176 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 2 | 205 | 4 |  |
|  | AHU-04 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 121 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 2 | 150 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*287*534-8-F8 | 2 | 176 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 2 | 205 | 4 |  |
|  | AHU-05 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 121 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 110 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 | 4 |  |
|  | AHU-06 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 121 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 121 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 | 4 |  |
|  | AHU-07 | 初效板式 | CXBS594*594*46-G4 | 4 | 99 | 4 |  |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 4 | 839 | 4 |  |
|  | AHU-08 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 121 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 2 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*287*534-8-F8 | 2 | 176 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 2 | 205 | 4 |  |
|  | AHU-09 | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 4 | 150 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 4 | 205 | 4 |  |
|  | AHU-10 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 121 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 110 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 | 4 |  |
|  | AHU-11 | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 4 | 150 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 4 | 205 | 4 |  |
|  | AHU-12 | 初效板式 | CXBS594*289*46-G4 | 2 | 77 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*46-G4 | 4 | 99 | 4 |  |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*287*292-H10-F | 2 | 629 | 4 |  |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 4 | 839 | 4 |  |
|  | AHU-13 | 初效板式 | CXBS594*289*48-G4 | 1 | 77 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*48-G4 | 1 | 99 | 4 |  |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*287*292-H10-F | 1 | 629 | 4 |  |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 1 | 839 | 4 |  |
|  | AHU-14 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 3 | 121 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 12 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 3 | 209 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 12 | 209 | 4 |  |
|  | AHU-15 | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 | 4 |  |
|  | AHU-XF | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 12 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 12 | 209 | 4 |  |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 12 | 839 | 4 |  |
| 4F（病理科） | AHU-1 | 初效板式 | CXBS594*289*46-G4 | 3 | 77 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 110 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 | 4 |  |
|  | AHU-2 | 初效板式 | CXBS594*289*46-G4 | 3 | 77 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 110 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 | 4 |  |
| 3F（DSA）西北 | 1AHU-XF | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 4 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 4 | 209 | 4 |  |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 4 | 839 | 4 |  |
|  | 1AHU-01 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 121 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 4 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*287*534-8-F8 | 2 | 176 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 4 | 209 | 4 |  |
|  | 1AHU-04 | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 4 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 4 | 209 | 4 |  |
| 3F（DSA）西南 | LG | 初效板式 | CXBS489*289*46-G4 | 3 | 77 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS489*594*46-G4 | 3 | 99 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS487*287*380-5-F8 | 3 | 139 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS487*592*380-5-F8 | 3 | 143 | 2 |  |
|  | 1AHU-02 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 121 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 110 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 | 4 |  |
|  | 1AHU-03 | 初效板式 | CXBS594*289*46-G4 | 3 | 77 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*46-G4 | 2 | 99 | 4 |  |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*287*292-H10-F | 2 | 629 | 4 |  |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 4 | 839 | 4 |  |
| 制剂室 | 1F机组 | 初效 | 594*490*46 | 4 | 93 | 4 |  |
|  |  | 中效 | 592*490*534 | 4 | 205 | 4 |  |
|  | 1F机组1（吊顶） | 初效 | 592*592*46 | 2 | 99 | 4 |  |
|  |  | 初效 | 287*592*46 | 2 | 77 | 4 |  |
|  |  | 中效 | 592*592*534 | 2 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效 | 287*592*534 | 2 | 99 | 4 |  |
|  | 1F机组2（吊顶） | 初效 | 592*490*46 | 4 | 93 | 4 |  |
|  |  | 中效 | 592*490*534 | 4 | 205 | 4 |  |
|  | 2F机组2 | 初效 | 594*289*46 | 2 | 77 | 4 |  |
|  |  | 初效 | 594*490*46 | 2 | 93 | 4 |  |
|  |  | 中效 | 592*287*20 | 2 | 110 | 4 |  |
|  |  | 中效 | 592*490*20 | 2 | 205 | 4 |  |
|  | 2F机组1 | 初效 | 594*594*46 | 4 | 99 | 4 |  |
|  |  | 中效 | 592*592*20 | 4 | 143 | 4 |  |
|  | 3F机组2 | 初效 | 594*594*46 | 4 | 99 | 4 |  |
|  |  | 初效 | 594*289*46 | 2 | 77 | 4 |  |
|  |  | 中效 | 592*592*20 | 4 | 165 | 4 |  |
|  |  | 中效 | 592*287*20 | 2 | 110 | 4 |  |
| 门诊地下室 | 1#机 西大厅 | 初效 | 490*285*45 | 3 | 77 | 2 |  |
|  |  |  | 490*592*45 | 3 | 95 | 2 |  |
|  |  | 中效 | 490*590*20 | 3 | 154 | 2 |  |
|  |  |  | 490*285*20 | 3 | 141 | 2 |  |
|  | 2#机 1#电房 | 初效 | 592*592*45 | 6 | 99 | 2 |  |
|  |  |  | 490*592*45 | 12 | 95 | 2 |  |
|  |  | 中效 | 590*590*20 | 6 | 154 | 2 |  |
|  |  |  | 490*590*20 | 12 | 143 | 2 |  |
|  | 3#机 2#电房 | 初效 | 592*592*45 | 1 | 99 | 2 |  |
|  |  |  | 490*490*45 | 2 | 95 | 2 |  |
|  |  |  | 592*490*45 | 3 | 95 | 2 |  |
|  |  | 中效 | 590*490*20 | 1 | 150 | 2 |  |
|  |  |  | 490*590*20 | 2 | 143 | 2 |  |
|  |  |  | 590*590*20 | 1 | 154 | 2 |  |
|  |  |  | 490*490*20 | 2 | 143 | 2 |  |
| 住院部二楼东 | LG | 初效板式 | 590*490*45 | 6 | 95 | 2 |  |
|  |  |  | 590*590*45 | 2 | 99 | 2 |  |
|  |  |  | 490*490*45 | 4 | 93 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 590*490*20 | 2 | 150 | 2 |  |
|  |  |  | 590*590*20 | 2 | 154 | 2 |  |
|  |  |  | 490*490*20 | 4 | 139 | 2 |  |
|  |  |  | 490*590*20 | 4 | 143 | 2 |  |
| 住院部二楼西 | LG | 初效板式 | 490*285*45 | 3 | 77 | 2 |  |
|  |  |  | 490*590*45 | 3 | 95 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 490*285*20 | 3 | 121 | 2 |  |
|  |  |  | 490*590*20 | 3 | 143 | 2 |  |
| M1#、2# | LG（门诊4F1、2） | 初效板式 | 487*285*45 | 4 | 77 | 2 |  |
|  |  |  | 590*487*45 | 4 | 99 | 2 |  |
|  |  |  | 590*590*45 | 2 | 99 | 2 |  |
|  |  |  | 590*285*45 | 2 | 77 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 487*285*20 | 4 | 121 | 2 |  |
|  |  |  | 590*487*20 | 4 | 143 | 2 |  |
|  |  |  | 590*590*20 | 2 | 154 | 2 |  |
|  |  |  | 590*285*20 | 2 | 132 | 2 |  |
| M3# | LG（门诊4F3） | 初效板式 | 487*487*45 | 2 | 88 | 2 |  |
|  |  |  | 590*487*45 | 3 | 95 | 2 |  |
|  |  |  | 590*590*45 | 1 | 99 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 487*487*20 | 2 | 128 | 2 |  |
|  |  |  | 590*487*20 | 2 | 143 | 2 |  |
|  |  |  | 590*487*20 | 1 | 154 | 2 |  |
|  |  |  | 590*590*20 | 1 | 154 | 2 |  |
| M4# | LG（门诊4F4） | 初效板式 | 487*487*45 | 3 | 88 | 2 |  |
|  |  |  | 590*487*45 | 3 | 95 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 487*487*20 | 3 | 128 | 2 |  |
|  |  |  | 590*487*20 | 3 | 143 | 2 |  |
| M7# | LG（门诊3F通道西侧） | 初效板式 | 590*487*45 | 4 | 95 | 2 |  |
|  |  |  | 590*590*45 | 2 | 99 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 4 | 143 | 2 |  |
|  |  |  | 590*590*20 | 2 | 154 | 2 |  |
| M8# | LG（门诊3F中医科） | 初效板式 | 590*487*45 | 3 | 102 | 2 |  |
|  |  |  | 487*285*45 | 3 | 77 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 3 | 143 | 2 |  |
|  |  |  | 487*285*20 | 3 | 121 | 2 |  |
| M9# | LG（门诊3F体检中心） | 初效板式 | 590*487*45 | 8 | 102 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 8 | 143 | 2 |  |
| M16# | LG（门诊2F检验科入口） | 初效板式 | 590*487*45 | 8 | 95 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 8 | 143 | 2 |  |
| M20# | AHU-1（门诊2楼检验科西侧机房） | 初效板式 | 480*455*18 | 16 | 55 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 480*455*18 | 16 | 143 | 2 |  |
| M21# | LG（门诊2F通道入口西侧） | 初效板式 | 590*487*45 | 4 | 95 | 2 |  |
|  |  |  | 590*590*45 | 2 | 99 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 4 | 143 | 2 |  |
|  |  |  | 590*590*20 | 2 | 154 | 2 |  |
| M22# | LG（门诊2F超声北侧） | 初效板式 | 590*487*45 | 3 | 95 | 2 |  |
|  |  |  | 487*285*45 | 3 | 99 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 3 | 143 | 2 |  |
|  |  |  | 487*285*20 | 3 | 121 | 2 |  |
| M23#、24#、25# | LG（门诊2F内镜中心、大厅空调） | 初效板式 | 487*487*45 | 9 | 88 | 2 |  |
|  |  |  | 590*487*45 | 9 | 95 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 487*487*20 | 9 | 128 | 2 |  |
|  |  |  | 590*487*20 | 9 | 143 | 2 |  |
| 检验科PCR | 1#机 | 初效过滤器 | 490*590*46 | 1 | 93 | 4 |  |
|  |  |  | 287*590*46 | 1 | 77 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 490*590*25 | 1 | 176 | 4 |  |
|  |  |  | 287*590*25 | 1 | 143 | 4 |  |
|  | 2#、3#机 | 初效过滤器 | 490*590*46 | 2 | 93 | 4 |  |
|  |  |  | 490*490*46 | 2 | 93 | 4 |  |
|  |  |  | 287*590*46 | 2 | 77 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 490*590*25 | 2 | 176 | 4 |  |
|  |  |  | 490*490*25 | 2 | 154 | 4 |  |
|  |  |  | 287*590*25 | 2 | 143 | 4 |  |
| 每年费用小计（单价×数量×更换频次）（最高限价32.8968万元）， 三年合计（最高限价98.6904万元） |  |  |  |  |  |  |  |

1.2总院手术室回风过滤器统计

| 区域 | 型号 | 数量 | 单价最高限价（元） | 更换频次（2次/1年） | 小计（元/每年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4F | 785*335*20 | 89 | 117 | 2 |  |
|  | 485*235*20 | 28 | 84 | 2 |  |
|  | 435*385*40 | 1 | 82 | 2 |  |
|  | 235*235*20 | 12 | 77 | 2 |  |
|  | 385*385*20 | 30 | 80 | 2 |  |
|  | 185*185*20 | 6 | 77 | 2 |  |
|  | 485*305*20 | 16 | 88 | 2 |  |
|  | 305*235*20 | 4 | 80 | 2 |  |
|  | 1235*335*20 | 2 | 209 | 2 |  |
|  | 785*305*20 | 3 | 106 | 2 |  |
|  | 585*305*20 | 2 | 84 | 2 |  |
| DSA | 785*335*20 | 12 | 117 | 2 |  |
|  | 235*235*20 | 4 | 77 | 2 |  |
|  | 485*305*20 | 4 | 88 | 2 |  |
|  | 385*385*20 | 5 | 80 | 2 |  |
|  | 485*235*20 | 1 | 84 | 2 |  |
| 每年费用小计（单价×数量×更换频次）（最高限价4.3626万元）， 三年合计（最高限价13.0878万元） |  |  |  |  |  |

1.3总院高效过滤器更换预算（三年更换一次）

| 区域 | 类型 | 型号 | 数量 | 单价最高限价（元） | 小计（元/三年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心手术室1-16#、20、21 | 无隔板高效 | 290*690*100 | 38 | 319 |  |
| 中心手术室17-19#/22/23 | 无隔板高效 | 910*420*70 | 10 | 451 |  |
|  |  | 1010*747*70 | 36 | 840 |  |
| 磁体间 | 无隔板高效 | 290*690 | 8 | 319 |  |
| 中心手术室科室 | 无隔板高效 | 484*484*90 | 6 | 363 |  |
|  |  | 484*484*70 | 32 | 319 |  |
|  |  | 320*320*90 | 28 | 286 |  |
| 门诊手术室 | 折叠式中效 | 484*484*90 | 4 | 264 |  |
|  |  | 320*320*90 | 29 | 209 |  |
| 手术室连廊 | 无隔板亚高效 | 484*484*90 | 1 | 341 |  |
|  |  | 484*484*70 | 18 | 297 |  |
|  |  | 320*320*90 | 5 | 209 |  |
| DSA科室 | 无隔板高效 | 484*484*70 | 15 | 319 |  |
|  |  | 320*320*90 | 12 | 286 |  |
| DSA1# | 无隔板高效 | 1630*545 | 1 | 852 |  |
|  |  | 695*345 | 4 | 275 |  |
|  |  | 345*145 | 8 | 264 |  |
| DSA2# | 无隔板高效 | 408*508 | 8 | 308 |  |
|  |  | 508*368 | 6 | 291 |  |
| DSA3# | 无隔板高效 | 484*484*90 | 6 | 363 |  |
| 住院楼4F东、西区ICU | 折叠式中效 | 320*320*90 | 50 | 209 |  |
|  |  | 484*484*90 | 4 | 264 |  |
| 住院楼23F西区 | 无隔板亚高效 | 484*484*90 | 2 | 341 |  |
|  | 折叠式中效 | 600*600*45 | 1 | 253 |  |
|  |  | 320*320*90 | 12 | 209 |  |
| 住院楼1F西一区静配中心 | 无隔板高效 | 550*550*80 | 18 | 572 |  |
|  |  | 400*400*80 | 4 | 484 |  |
| 门诊楼4F病理科 | 折叠式中效 | 630*630*90 | 9 | 286 |  |
|  |  | 484*484*90 | 14 | 264 |  |
|  | 无隔板亚高效 | 726*484*90 | 1 | 726 |  |
|  |  | 320*320*90 | 30 | 297 |  |
| 检验科PCR1期高效 | 无隔板亚高效 | 630*630*70 | 5 | 430 |  |
|  | 无隔板亚高效 | 484*484*70 | 6 | 297 |  |
|  | 顶液槽高效 | 320*320*95 | 9 | 363 |  |
| 检验科PCR2期高效 | 无隔板亚高效 | 630*630*70 | 5 | 430 |  |
| 三年合计（最高限价15.4772万元） |  |  |  |  |  |

2.1海陵院区初中效过滤器更换预算

| 机房位置 | 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） | 单价最高限价（元） | 更换频次（4次/年） | 小计（元/每年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生殖中心（北附楼顶） | JKS-1 | 初效板式 | 490×590×50 | 8 | 110 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | 290×590×50 | 4 | 93 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 490×590×381-5 | 4 | 143 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 290×590×381-3 | 2 | 106 | 4 |  |
|  | JKS-2 | 初效板式 | 525×525×50 | 8 | 117 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 525×525×381-5 | 4 | 143 | 4 |  |
|  | JKS-4 | 初效板式 | 525×525×50 | 8 | 117 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 525×525×381-5 | 4 | 143 | 4 |  |
|  | JKS-3 | 初效板式 | 490×590×50 | 8 | 110 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | 290×590×50 | 4 | 93 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 490×590×381-5 | 4 | 143 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 290×590×381-3 | 2 | 106 | 4 |  |
|  | AHU301 | 初效板式 | 287×592×46 | 2 | 77 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | 287×287×46 | 1 | 62 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | 592×592×46 | 1 | 99 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 287×592×600-3 | 2 | 110 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 287×287×600-3 | 1 | 77 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 592×592×600-6 | 1 | 165 | 4 |  |
|  | AHU302 | 初效板式 | 592×592×46 | 4 | 99 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 592×592×600-6 | 4 | 165 | 4 |  |
|  | AHU303 | 初效板式 | 592×592×46 | 4 | 99 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 592×592×600-6 | 4 | 165 | 4 |  |
|  | AHU304 | 初效板式 | 592×592×46 | 4 | 99 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 592×592×600-6 | 4 | 165 | 4 |  |
| 静配中心 | 新风机房 | 初效板式 | 594×594×85 | 1 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 594×594×85-8 | 1 | 205 | 4 |  |
|  | 新风机房 | 初效板式 | 414×657×46 | 2 | 121 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 414×657×46-8 | 2 | 176 | 4 |  |
|  | 吊顶 | 初效板式 | 594×594×85 | 1 | 154 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 594×594×85-8 | 1 | 205 | 4 |  |
| 南院中心实验室细胞培养室 |  | 中效袋式 | 510×510×550-3 | 8 | 110 | 4 |  |
| 动物房 | AHU101 | 初效板式 | 490×590×50 | 2 | 110 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | 590×590×50 | 4 | 99 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 490×590×35 | 2 | 143 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 595×595×35 | 4 | 165 | 4 |  |
| 每年费用小计（单价×数量×更换频次）（最高限价5.9148万元）， 三年合计（最高限价17.7444万元） |  |  |  |  |  |  |  |

2.2海陵院区手术室回风过滤器统计

|  | 位置 | 板式回风过滤器型号 | 数量 | 单价最高限价（元） | 更换频次（次/1年） | 小计（元/每年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 1#手术室 | 690×290×90 | 5 | 154 | 2 |  |
|  |  | 290×290×96 | 1 | 88 | 2 |  |
|  | 2#手术室 | 320×290×90 | 4 | 99 | 2 |  |
|  |  | 290×290×96 | 1 | 88 | 2 |  |
|  | 3#手术室 | 320×290×90 | 4 | 99 | 2 |  |
|  |  | 290×290×96 | 1 | 88 | 2 |  |
|  | 4#手术室 | 320×290×90 | 4 | 99 | 2 |  |
|  |  | 290×290×96 | 1 | 88 | 2 |  |
|  | 腔镜清洗间 | 290×290×96 | 2 | 88 | 2 |  |
|  | 洗涤间 | 290×580×96 | 1 | 121 | 2 |  |
| 每年费用小计（单价×数量×更换频次）（最高限价0.5214万元）， 三年合计（最高限价1.5642万元） |  |  |  |  |  |  |

2.3海陵院区高效过滤器更换预算（三年更换一次）

|  | 位置 | 高效送风过滤器型号 | 数量 | 单价最高限价（元） | 小计（元/三年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 1#手术室 | W型610×305×292 | 4 | 500 |  |
|  | 2#手术室 | W型610×305×292 | 2 | 500 |  |
|  | 3#手术室 | W型610×305×292 | 2 | 500 |  |
|  | 4#手术室 | W型610×305×292 | 2 | 500 |  |
|  | 腔镜清洗间 | 475×475×69 | 2 | 264 |  |
|  | 洗涤间 | 475×475×69 | 2 | 264 |  |
| 南院静配中心 |  | 550*550*90 | 7 | 462 |  |
|  |  | 600*600*150 | 7 | 528 |  |
|  |  | 400*400*90 | 6 | 352 |  |
| 生殖中心 |  | 510*510*80 | 42 | 616 |  |
| 南院中心实验室细胞培养室 |  | 480×480×210 | 4 | 528 |  |
|  |  | 320×320×210 | 2 | 462 |  |
| 动物房 |  | 320*320*90 | 4 | 260 |  |
|  |  | 484*484*90 | 7 | 390 |  |
|  |  | 630*630*90 | 6 | 550 |  |
| 三年合计（最高限价5.1076万元） |  |  |  |  |  |

3妇幼初中效过滤器统计

| 机房位置 | 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） | 单价最高限价（元） | 更换频次（次/年） | 小计（元/每年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼1层（公共区域） | AHU-1-1 | 初效板式 | 595×290×45 | 4 | 77 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 4 | 88 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 595×595×45 | 4 | 99 | 2 |  |
|  | AHU-1-2 | 初效板式 | 595×290×45 | 4 | 77 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 4 | 88 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 595×595×45 | 4 | 99 | 2 |  |
|  | PAU1-1 | 初效板式 | 595×290×45 | 2 | 77 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 2 | 88 | 2 |  |
|  | PAU1-2 | 初效板式 | 595×290×45 | 2 | 77 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 2 | 88 | 2 |  |
| 门诊楼2层（公共区域） | AHU-2-1 | 初效板式 | 595×290×45 | 4 | 77 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 4 | 88 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 595×595×45 | 4 | 99 | 2 |  |
|  | AHU-2-2 | 初效板式 | 595×290×45 | 4 | 77 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 4 | 88 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 595×595×45 | 4 | 99 | 2 |  |
|  | PAU2-1 | 初效板式 | 595×290×45 | 2 | 77 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 2 | 88 | 2 |  |
|  | PAU2-2 | 初效板式 | 595×290×45 | 2 | 77 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 2 | 88 | 2 |  |
| 住院楼5楼设备层（NICU） | AHU-ICU-03 | 初效板式 | 592×592×46 | 2 | 99 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | 289×592×46 | 3 | 77 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 592×592×381 | 2 | 165 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 289×592×381 | 3 | 106 | 4 |  |
|  |  | 箱式亚高效过滤器 | 592×592×292 | 2 | 300 | 4 |  |
|  |  | 箱式亚高效过滤器 | 592×592×292 | 3 | 200 | 4 |  |
|  | AHU-ICU-04 | 初效板式 | 592×592×46 | 2 | 99 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | 289×592×46 | 3 | 77 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 592×592×381 | 2 | 165 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 289×592×381 | 3 | 106 | 4 |  |
|  |  | 箱式亚高效过滤器 | 592×592×292 | 2 | 300 | 4 |  |
|  |  | 箱式亚高效过滤器 | 592×592×292 | 3 | 200 | 4 |  |
| 住院楼5层设备层（产房） | AHU-4F-CF1 | 初效板式 | 592×490×45 | 1 | 110 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | 592×290×45 | 2 | 77 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 592×490×45 | 1 | 143 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 592×290×45 | 2 | 106 | 4 |  |
|  | AHU-4F-CF2 | 初效板式 | 592×490×45 | 1 | 110 | 4 |  |
|  |  | 初效板式 | 592×290×45 | 2 | 77 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 592×490×45 | 1 | 143 | 4 |  |
|  |  | 中效袋式 | 592×290×45 | 2 | 106 | 4 |  |
| 住院楼5层 | PAU5-1 5C | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 | 2 |  |
|  | PAU5-2 5B | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 | 2 |  |
|  | PAU5-3 5A | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 | 2 |  |
| 住院楼6层 | PAU6-1 6C | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 | 2 |  |
|  | PAU6-2 6B | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 | 2 |  |
|  | PAU6-3 6A | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 | 2 |  |
| 住院楼7层 | PAU7-1 7C | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 | 2 |  |
|  | PAU7-2 7A | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 | 2 |  |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 | 2 |  |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 | 2 |  |
| 每年费用小计（单价×数量×更换频次）（最高限价7.8928万元）， 三年合计（最高限价23.6784万元） |  |  |  |  |  |  |  |

4.投标报价中应包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。投标人要认真阅读清单，慎重报价，采购人不再支付报价以外的任何费用。

5.合同形式：固定单价合同。

6.付款方式：合同签订后，中标人开始按计划运维，运维费用分成三部分支付，其中人员费用按月支付，设备维保费用按月支付，过滤器耗材费用按季支付，具体支付方式如下：

（1）运维人员费用：每月运维服务结束后，采购人根据当月实际到岗人数及考核结果核算人员费用；中标人开具相应金额的月度发票，按采购人财务制度支付。

（2）设备维保费用：每月运维服务结束后，采购人根据当月实际维保机组数量、冷冻油等维保耗材用量及考核结果核算设备维保费用；中标人开具相应金额的月度发票，按采购人财务制度支付。如遇采购人设备换新，则相应核减相应设备的维保费用。

（3）过滤器耗材费用：每季度运维服务结束后，采购人根据当季实际更换过滤器数量及考核结果核算耗材费用；中标人开具相应金额的季度发票，按采购人财务制度支付。

7.履约保证金：

按照中标价的10%计取，履约保证金在中标后签订合同前中标人自主选择电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函等非现金形式缴纳或提交至采购人指定账户，在项目服务期满后一次性退还（无息）。

如采用电子履约保函，则相关要求执行市财政局 国家金融监督管理总局泰州监管分局 市地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》。

附件一 冷水机组主要维保内容和要求（包含不限于）

一、开利离心机组年度预防性保养内容（1次/年）：

1.隔离机组高低压区，使用泵氟机将制冷剂从低压区转移到冷凝器（无隔离阀或隔离阀无法关闭除外）；

2.排出润滑油油槽中的润滑油；

3.更换油过滤器；

4.更换润滑油；

5.检查油回路，更换吸气回油过滤器；

6.检查冷却回路，更换冷媒过滤器；

7.冷凝器物理清洗（拆盖、除垢、除锈等，必要时进行化学清洗）

8.对低压区进行检漏并保压；

9.平衡高低压制冷剂压力；

10.检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

11.检查导叶执行机构工作情况；

12.检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

13.按需更新或者升级ICVC控制程序；

14.通过ICVC模块检查机组各控制点和设定点；

15.通过ICVC模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理；

16.通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性；

17.检查并校正压力传感器的准确性；

18.进行自动控制测试：

  - a）电脑模块测试；

  - b）各压力和温度传感器；

  - c）油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

  - d）导叶/扩压墙启闭测试及校正；

  - e）数字量输出测试。

19.如情况许可，机组进行试运行；

20.机组运行后，按需使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

21.提供机组年度保养报告。

二、开利离心式机组定期巡检工作内容（1次/月）

每月定期进行下列各项检查调试，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

1.检查机组运行情况，记录分析运行工况；

2.检查机组的各设定点是否准确；

3.检查压缩机润滑油的油位及颜色；

4.检查供油油压、油压差、油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油；

5.检查油泵工作情况及其与主机起、停时差；

6.检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

7.检查机组供电电压；

8.检查机组参数设定；

9.检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

10.进行自动控制测试：

  - a）电脑模块测试；

  - b）各压力和温度传感器；

  - c）油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

  - d）导叶/扩压墙启闭测试及校正；

  - e）数字量输出测试。

11.对历史报警记录进行分析并作相应处理；

12.检查机组是否有异常噪音及震动；

13.检查冷却水、冷冻水温度ICVC显示与实际进出水温度是否符合；

14.检查冷却水、冷冻水压力ICVC显示与实际进出水压力是否符合；

15.检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况；

16.检查压缩机电机实际电流并与ICVC显示电流进行比较，是否正常；

17.检查导叶执行机构工作情况；

18.检查电机冷却工作情况；

19.如有需要检查热气旁通机构的工作情况；

20.使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

21.提供机组定期巡检报告。

三、开利螺杆机组年度预防性保养内容（1次/年）

1.通过Pro-Dialog显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据：

  - a）蒸发器及冷凝器进出水水温，进出水水压

  - b）回路吸气、排气压力、经济器压力及压缩机油压

  - c）回路排气温度、电机温度

  - d）压缩机三相电压及电流

2.通过Pro-Dialog显示面板对机组各部件进行控制测试：

  - a）检查各温度测量点的显示是否与实际值相符

  - b）检查各压力测量点的显示是否与实际值相符

  - c）上载电磁阀测试

  - d）A/B回路电机冷却电磁阀测试

  - e）压缩机供油电磁阀测试

  - f）A/B回路油泵测试

  - g）报警输出状态测试

  - h）A/B回路电子膨胀阀状态测试

  - i）操作面板测试

3.检查机组是否存在渗油等泄漏现象，紧固连接螺栓；

4.检查机组各连接点/面是否有油迹及泄漏点；

5.更换内置油过滤器及其密封圈；

6.更换外置油过滤器	；

7.更换干燥过滤器；

8.更换润滑油；

9.冷凝器物理清洗（拆盖、除垢、除锈等，必要时进行化学清洗）；

10.按需更新或者升级控制程序；

11.检查机组流量开关工作情况；

12.测试压缩机电机绝缘；

13.机组运行后，按需使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

14.提供机组年度保养报告。

四、开利螺杆机组定期巡检工作内容（1次/月）

每月定期进行下列各项检查调试，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

1.通过Pro-Dialog显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据。包括：

  - a）蒸发器及冷凝器进出水水温，进出水水压；

  - b）回路吸气、排气压力、经济器压力及压缩机油压等；

  - c）回路排气温度、电机定子温度及蒸发器液位；

  - d）压缩机三相电压及电流。

2.检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况；

3.检查电子膨胀阀开关工作情况；

4.检查机组流量开关工作情况；

5.检查电控系统的动作程序，并清理启动柜；

6.通过Pro-Dialog显示面板对机组各部件进行控制测试；

7.检查机组是否存在渗油等泄漏现象，紧固连接螺栓；

8.使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

9.提供机组巡检报告。

五、约克机组年度预防性保养内容（1次/年）

1.测量电机绕组绝缘度，并记录好；

2.检查压缩机的油位，按要求建议用户补充或更换润滑油；

3.进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求建议用户补充制冷剂；

4.检查油加热器，油温和润滑系统，确认工作正常；

5.根据情况建议用户更换干燥过滤器及油过滤器；

6.检查并拧紧接触器和电机端子箱内的电源线及所有控制线；

7.检查并紧固所有连接接头，如发现接头不满足要求，则建议甲方更换；

8.根据用户机房情况，建议甲方进行相应的冬季防冻保护工作；

9.检查机组控制中心密封情况，建议甲方做好相应的防潮工作；

10.检查确认压缩机运行状态是否正常；

11.检查及润滑电机轴承；

12.检查机组联轴器工作情况；

13.检查确认电压符合要求和启动器工作正常；

14.检查控制系统和变送器工作情况；

15.机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态；

16.检漏并处理漏点、检查水温、油温探头，电气控制柜密封情况。

17.分析冷凝器铜管是否有结垢现象和堵塞；

18.冷凝器物理清洗（拆盖、除垢、除锈等，必要时进行化学清洗）；

19.检查电机的运行状态；

20.检查机组上载卸载工作情况是否正常；

21.机组运行后，使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

22.提供机组年度保养报告。

六、约克机组定期巡检工作内容（1次/月）

每月定期进行下列各项检查调试，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

1.检查确认辅助设备运行条件和运行状态；

2.检查机组冷冻水，冷却水量是否符合要求；

3.检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点；

4.检查机组控制系统和传感器有无偏差；

5.检查机组运行故障记录，并分析故障原因；

6.记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

7.按要求调节机组运行参数；

8.检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

9.检查油温和油加热器工作是否正常；

10.检查启动器、继电器和控制元件；

11.检查电机运行状态；

12.检查轴封泄漏情况是否在正常范围以内；

13.检查压缩机轴承是否有异常声响；

14.机组油引射器是否工作正常，过滤器是否有堵塞现象；

15.检查油冷却器工作情况；

16.检查油压降是否正常；

17.上载卸载动作是否灵活；

18.蒸发器和冷凝器有无结垢现象；

19.与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录，分析机组运行状态；

20.使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

21.提供机组巡检报告。

七、麦克维尔机组年度预防性保养内容（1次/年）

1.检查起动柜和微电脑（MicroTech）控制盘、能量调节和系统控制盘、远程监控系统控制盘的元器件是否符合机组正常工作的要求。

2.检查压缩机的绝缘情况。

3.检查机组热交换器、水压降。检查机组水系统、氟利昂系统的各个部件的状态。

4.检查电磁器（工作状态）是否符合要求。

5.校正悬浮轴，定位装置监测校正。

6.检查所有操作和安全保护装置是否能正常工作。

7.检查吸气导叶控制设定及工作情况。

8.检查冷水机组系统控制器，检查机组所有信息采集点的状态是否正常。

9.季节性的机组关机保养和开机检查。

10.冷凝器物理清洗（拆盖、除垢、除锈等，必要时进行化学清洗）。

11.检查机组氟利昂容量是否满足额定制冷量的要求。

12.机组运行后，使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

13.提交所有机组检查维修记录、所有机组运行状况、安全控制设定、报警记录等的复印件给甲方监管人员。

八、麦克维尔机组定期巡检工作内容（1次/月）

每月定期进行下列各项检查调试，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

1.检查供电电压。

2.检查所有外部电气联动的工作情况。

3.检查冷水机组运行状态，以及各个部件的工作状态。

4.对制冷剂系统检漏处理。

5.检查压缩机工作是否正常。

6.检查冷却塔并仅告知其运行状况。

7.使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常。

8.提供机组巡检报告。

附件二 过滤器数据（包含不限于，具体尺寸以现场实际测量为准）

1.1总院初中效过滤器

| 机房位置 | 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） | 更换频次（次/1年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5F机房（4F手术室） | AHU-01 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 4 |
|  | AHU-02 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-8-F8 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 2 | 4 |
|  | AHU-03 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*287*534-8-F8 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 2 | 4 |
|  | AHU-04 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*287*534-8-F8 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 2 | 4 |
|  | AHU-05 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 4 |
|  | AHU-06 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 4 |
|  | AHU-07 | 初效板式 | CXBS594*594*46-G4 | 4 | 4 |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 4 | 4 |
|  | AHU-08 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*287*534-8-F8 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 2 | 4 |
|  | AHU-09 | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 4 | 4 |
|  | AHU-10 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 4 |
|  | AHU-11 | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 4 | 4 |
|  | AHU-12 | 初效板式 | CXBS594*289*46-G4 | 2 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*46-G4 | 4 | 4 |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*287*292-H10-F | 2 | 4 |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 4 | 4 |
|  | AHU-13 | 初效板式 | CXBS594*289*48-G4 | 1 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*48-G4 | 1 | 4 |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*287*292-H10-F | 1 | 4 |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 1 | 4 |
|  | AHU-14 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 3 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 12 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 3 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 12 | 4 |
|  | AHU-15 | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 4 |
|  | AHU-XF | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 12 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 12 | 4 |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 12 | 4 |
| 4F（病理科） | AHU-1 | 初效板式 | CXBS594*289*46-G4 | 3 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 4 |
|  | AHU-2 | 初效板式 | CXBS594*289*46-G4 | 3 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 4 |
| 3F（DSA）西北 | 1AHU-XF | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 4 | 4 |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 4 | 4 |
|  | 1AHU-01 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*287*534-8-F8 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 4 | 4 |
|  | 1AHU-04 | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 4 | 4 |
| 3F（DSA）西南 | LG | 初效板式 | CXBS489*289*46-G4 | 3 | 2 |
|  |  | 初效板式 | CXBS489*594*46-G4 | 3 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS487*287*380-5-F8 | 3 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS487*592*380-5-F8 | 3 | 2 |
|  | 1AHU-02 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 4 |
|  | 1AHU-03 | 初效板式 | CXBS594*289*46-G4 | 3 | 4 |
|  |  | 初效板式 | CXBS594*594*46-G4 | 2 | 4 |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*287*292-H10-F | 2 | 4 |
|  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 4 | 4 |
| 制剂室 | 1F机组 | 初效 | 594*490*46 | 4 | 4 |
|  |  | 中效 | 592*490*534 | 4 | 4 |
|  | 1F机组1（吊顶） | 初效 | 592*592*46 | 2 | 4 |
|  |  | 初效 | 287*592*46 | 2 | 4 |
|  |  | 中效 | 592*592*534 | 2 | 4 |
|  |  | 中效 | 287*592*534 | 2 | 4 |
|  | 1F机组2（吊顶） | 初效 | 592*490*46 | 4 | 4 |
|  |  | 中效 | 592*490*534 | 4 | 4 |
|  | 2F机组2 | 初效 | 594*289*46 | 2 | 4 |
|  |  | 初效 | 594*490*46 | 2 | 4 |
|  |  | 中效 | 592*287*20 | 2 | 4 |
|  |  | 中效 | 592*490*20 | 2 | 4 |
|  | 2F机组1 | 初效 | 594*594*46 | 4 | 4 |
|  |  | 中效 | 592*592*20 | 4 | 4 |
|  | 3F机组2 | 初效 | 594*594*46 | 4 | 4 |
|  |  | 初效 | 594*289*46 | 2 | 4 |
|  |  | 中效 | 592*592*20 | 4 | 4 |
|  |  | 中效 | 592*287*20 | 2 | 4 |
| 门诊地下室 | 1#机 西大厅 | 初效 | 490*285*45 | 3 | 2 |
|  |  |  | 490*592*45 | 3 | 2 |
|  |  | 中效 | 490*590*20 | 3 | 2 |
|  |  |  | 490*285*20 | 3 | 2 |
|  | 2#机 1#电房 | 初效 | 592*592*45 | 6 | 2 |
|  |  |  | 490*592*45 | 12 | 2 |
|  |  | 中效 | 590*590*20 | 6 | 2 |
|  |  |  | 490*590*20 | 12 | 2 |
|  | 3#机 2#电房 | 初效 | 592*592*45 | 1 | 2 |
|  |  |  | 490*490*45 | 2 | 2 |
|  |  |  | 592*490*45 | 3 | 2 |
|  |  | 中效 | 590*490*20 | 1 | 2 |
|  |  |  | 490*590*20 | 2 | 2 |
|  |  |  | 590*590*20 | 1 | 2 |
|  |  |  | 490*490*20 | 2 | 2 |
| 住院部二楼东 | LG | 初效板式 | 590*490*45 | 6 | 2 |
|  |  |  | 590*590*45 | 2 | 2 |
|  |  |  | 490*490*45 | 4 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 590*490*20 | 2 | 2 |
|  |  |  | 590*590*20 | 2 | 2 |
|  |  |  | 490*490*20 | 4 | 2 |
|  |  |  | 490*590*20 | 4 | 2 |
| 住院部二楼西 | LG | 初效板式 | 490*285*45 | 3 | 2 |
|  |  |  | 490*590*45 | 3 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 490*285*20 | 3 | 2 |
|  |  |  | 490*590*20 | 3 | 2 |
| M1#、2# | LG（门诊4F1、2） | 初效板式 | 487*285*45 | 4 | 2 |
|  |  |  | 590*487*45 | 4 | 2 |
|  |  |  | 590*590*45 | 2 | 2 |
|  |  |  | 590*285*45 | 2 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 487*285*20 | 4 | 2 |
|  |  |  | 590*487*20 | 4 | 2 |
|  |  |  | 590*590*20 | 2 | 2 |
|  |  |  | 590*285*20 | 2 | 2 |
| M3# | LG（门诊4F3） | 初效板式 | 487*487*45 | 2 | 2 |
|  |  |  | 590*487*45 | 3 | 2 |
|  |  |  | 590*590*45 | 1 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 487*487*20 | 2 | 2 |
|  |  |  | 590*487*20 | 2 | 2 |
|  |  |  | 590*487*20 | 1 | 2 |
|  |  |  | 590*590*20 | 1 | 2 |
| M4# | LG（门诊4F4） | 初效板式 | 487*487*45 | 3 | 2 |
|  |  |  | 590*487*45 | 3 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 487*487*20 | 3 | 2 |
|  |  |  | 590*487*20 | 3 | 2 |
| M7# | LG（门诊3F通道西侧） | 初效板式 | 590*487*45 | 4 | 2 |
|  |  |  | 590*590*45 | 2 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 4 | 2 |
|  |  |  | 590*590*20 | 2 | 2 |
| M8# | LG（门诊3F中医科） | 初效板式 | 590*487*45 | 3 | 2 |
|  |  |  | 487*285*45 | 3 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 3 | 2 |
|  |  |  | 487*285*20 | 3 | 2 |
| M9# | LG（门诊3F体检中心） | 初效板式 | 590*487*45 | 8 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 8 | 2 |
| M16# | LG（门诊2F检验科入口） | 初效板式 | 590*487*45 | 8 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 8 | 2 |
| M20# | AHU-1（门诊2楼检验科西侧机房） | 初效板式 | 480*455*18 | 16 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 480*455*18 | 16 | 2 |
| M21# | LG（门诊2F通道入口西侧） | 初效板式 | 590*487*45 | 4 | 2 |
|  |  |  | 590*590*45 | 2 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 4 | 2 |
|  |  |  | 590*590*20 | 2 | 2 |
| M22# | LG（门诊2F超声北侧） | 初效板式 | 590*487*45 | 3 | 2 |
|  |  |  | 487*285*45 | 3 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 3 | 2 |
|  |  |  | 487*285*20 | 3 | 2 |
| M23#、24#、25# | LG（门诊2F内镜中心、大厅空调） | 初效板式 | 487*487*45 | 9 | 2 |
|  |  |  | 590*487*45 | 9 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 487*487*20 | 9 | 2 |
|  |  |  | 590*487*20 | 9 | 2 |
| 检验科PCR | 1#机 | 初效过滤器 | 490*590*46 | 1 | 4 |
|  |  |  | 287*590*46 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 490*590*25 | 1 | 4 |
|  |  |  | 287*590*25 | 1 | 4 |
|  | 2#、3#机 | 初效过滤器 | 490*590*46 | 2 | 4 |
|  |  |  | 490*490*46 | 2 | 4 |
|  |  |  | 287*590*46 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 490*590*25 | 2 | 4 |
|  |  |  | 490*490*25 | 2 | 4 |
|  |  |  | 287*590*25 | 2 | 4 |

1.2总院手术室回风过滤器

| 区域 | 型号 | 数量 | 更换频次（2次/1年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4F | 785*335*20 | 89 | 2 |
|  | 485*235*20 | 28 | 2 |
|  | 435*385*40 | 1 | 2 |
|  | 235*235*20 | 12 | 2 |
|  | 385*385*20 | 30 | 2 |
|  | 185*185*20 | 6 | 2 |
|  | 485*305*20 | 16 | 2 |
|  | 305*235*20 | 4 | 2 |
|  | 1235*335*20 | 2 | 2 |
|  | 785*305*20 | 3 | 2 |
|  | 585*305*20 | 2 | 2 |
| DSA | 785*335*20 | 12 | 2 |
|  | 235*235*20 | 4 | 2 |
|  | 485*305*20 | 4 | 2 |
|  | 385*385*20 | 5 | 2 |
|  | 485*235*20 | 1 | 2 |

1.3总院高效过滤器

| 区域 | 类型 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心手术室1-16#、20、21 | 无隔板高效 | 290*690*100 | 38 |
| 中心手术室17-19#/22/23 | 无隔板高效 | 910*420*70 | 10 |
|  |  | 1010*747*70 | 36 |
| 磁体间 | 无隔板高效 | 290*690 | 8 |
| 中心手术室科室 | 无隔板高效 | 484*484*90 | 6 |
|  |  | 484*484*70 | 32 |
|  |  | 320*320*90 | 28 |
| 门诊手术室 | 折叠式中效 | 484*484*90 | 4 |
|  |  | 320*320*90 | 29 |
| 手术室连廊 | 无隔板亚高效 | 484*484*90 | 1 |
|  |  | 484*484*70 | 18 |
|  |  | 320*320*90 | 5 |
| DSA科室 | 无隔板高效 | 484*484*70 | 15 |
|  |  | 320*320*90 | 12 |
| DSA1# | 无隔板高效 | 1630*545 | 1 |
|  |  | 695*345 | 4 |
|  |  | 345*145 | 8 |
| DSA2# | 无隔板高效 | 408*508 | 8 |
|  |  | 508*368 | 6 |
| DSA3# | 无隔板高效 | 484*484*90 | 6 |
| 住院楼4F东、西区ICU | 折叠式中效 | 320*320*90 | 50 |
|  |  | 484*484*90 | 4 |
| 住院楼23F西区 | 无隔板亚高效 | 484*484*90 | 2 |
|  | 折叠式中效 | 600*600*45 | 1 |
|  |  | 320*320*90 | 12 |
| 住院楼1F西一区静配中心 | 无隔板高效 | 550*550*80 | 18 |
|  |  | 400*400*80 | 4 |
| 门诊楼4F病理科 | 折叠式中效 | 630*630*90 | 9 |
|  |  | 484*484*90 | 14 |
|  | 无隔板亚高效 | 726*484*90 | 1 |
|  |  | 320*320*90 | 30 |
| 检验科PCR1期高效 | 无隔板亚高效 | 630*630*70 | 5 |
|  | 无隔板亚高效 | 484*484*70 | 6 |
|  | 顶液槽高效 | 320*320*95 | 9 |
| 检验科PCR2期高效 | 无隔板亚高效 | 630*630*70 | 5 |

2.1海陵院区初中效过滤器

| 机房位置 | 编号 | 过滤器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） | 更换频次（4次/年） |
| 生殖中心（北附楼顶） | JKS-1 | 初效板式 | 490×590×50 | 8 | 4 |
|  |  | 初效板式 | 290×590×50 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 490×590×381-5 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 290×590×381-3 | 2 | 4 |
|  | JKS-2 | 初效板式 | 525×525×50 | 8 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 525×525×381-5 | 4 | 4 |
|  | JKS-4 | 初效板式 | 525×525×50 | 8 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 525×525×381-5 | 4 | 4 |
|  | JKS-3 | 初效板式 | 490×590×50 | 8 | 4 |
|  |  | 初效板式 | 290×590×50 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 490×590×381-5 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 290×590×381-3 | 2 | 4 |
|  | AHU301 | 初效板式 | 287×592×46 | 2 | 4 |
|  |  | 初效板式 | 287×287×46 | 1 | 4 |
|  |  | 初效板式 | 592×592×46 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 287×592×600-3 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 287×287×600-3 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 592×592×600-6 | 1 | 4 |
|  | AHU302 | 初效板式 | 592×592×46 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 592×592×600-6 | 4 | 4 |
|  | AHU303 | 初效板式 | 592×592×46 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 592×592×600-6 | 4 | 4 |
|  | AHU304 | 初效板式 | 592×592×46 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 592×592×600-6 | 4 | 4 |
| 静配中心 | 新风机房 | 初效板式 | 594×594×85 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 594×594×85-8 | 1 | 4 |
|  | 新风机房 | 初效板式 | 414×657×46 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 414×657×46-8 | 2 | 4 |
|  | 吊顶 | 初效板式 | 594×594×85 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 594×594×85-8 | 1 | 4 |
| 南院中心实验室细胞培养室 |  | 中效袋式 | 510×510×550-3 | 8 | 4 |
| 动物房 | AHU101 | 初效板式 | 490×590×50 | 2 | 4 |
|  |  | 初效板式 | 590×590×50 | 4 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 490×590×35 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 595×595×35 | 4 | 4 |

2.2海陵院区手术室回风过滤器

|  | 位置 | 板式回风过滤器型号 | 数量 | 更换频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 1#手术室 | 690×290×90 | 5 | 2 |
|  |  | 290×290×96 | 1 | 2 |
|  | 2#手术室 | 320×290×90 | 4 | 2 |
|  |  | 290×290×96 | 1 | 2 |
|  | 3#手术室 | 320×290×90 | 4 | 2 |
|  |  | 290×290×96 | 1 | 2 |
|  | 4#手术室 | 320×290×90 | 4 | 2 |
|  |  | 290×290×96 | 1 | 2 |
|  | 腔镜清洗间 | 290×290×96 | 2 | 2 |
|  | 洗涤间 | 290×580×96 | 1 | 2 |

2.3海陵院区高效过滤器

|  | 位置 | 高效送风过滤器型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 1#手术室 | W型610×305×292 | 4 |
|  | 2#手术室 | W型610×305×292 | 2 |
|  | 3#手术室 | W型610×305×292 | 2 |
|  | 4#手术室 | W型610×305×292 | 2 |
|  | 腔镜清洗间 | 475×475×69 | 2 |
|  | 洗涤间 | 475×475×69 | 2 |
| 南院静配中心 |  | 550*550*90 | 7 |
|  |  | 600*600*150 | 7 |
|  |  | 400*400*90 | 6 |
| 生殖中心 |  | 510*510*80 | 42 |
| 南院中心实验室细胞培养室 |  | 480×480×210 | 4 |
|  |  | 320×320×210 | 2 |
| 动物房 |  | 320*320*90 | 4 |
|  |  | 484*484*90 | 7 |
|  |  | 630*630*90 | 6 |

3.1妇幼初中效过滤器更换

| 机房位置 | 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） | 更换频次（次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼1层（公共区域） | AHU-1-1 | 初效板式 | 595×290×45 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 595×595×45 | 4 | 2 |
|  | AHU-1-2 | 初效板式 | 595×290×45 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 595×595×45 | 4 | 2 |
|  | PAU1-1 | 初效板式 | 595×290×45 | 2 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 2 | 2 |
|  | PAU1-2 | 初效板式 | 595×290×45 | 2 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 2 | 2 |
| 门诊楼2层（公共区域） | AHU-2-1 | 初效板式 | 595×290×45 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 595×595×45 | 4 | 2 |
|  | AHU-2-2 | 初效板式 | 595×290×45 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 595×595×45 | 4 | 2 |
|  | PAU2-1 | 初效板式 | 595×290×45 | 2 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 2 | 2 |
|  | PAU2-2 | 初效板式 | 595×290×45 | 2 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 2 | 2 |
| 住院楼5楼设备层（NICU） | AHU-ICU-03 | 初效板式 | 592×592×46 | 2 | 4 |
|  |  | 初效板式 | 289×592×46 | 3 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 592×592×381 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 289×592×381 | 3 | 4 |
|  |  | 箱式亚高效过滤器 | 592×592×292 | 2 | 4 |
|  |  | 箱式亚高效过滤器 | 592×592×292 | 3 | 4 |
|  | AHU-ICU-04 | 初效板式 | 592×592×46 | 2 | 4 |
|  |  | 初效板式 | 289×592×46 | 3 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 592×592×381 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 289×592×381 | 3 | 4 |
|  |  | 箱式亚高效过滤器 | 592×592×292 | 2 | 4 |
|  |  | 箱式亚高效过滤器 | 592×592×292 | 3 | 4 |
| 住院楼5层设备层（产房） | AHU-4F-CF1 | 初效板式 | 592×490×45 | 1 | 4 |
|  |  | 初效板式 | 592×290×45 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 592×490×45 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 592×290×45 | 2 | 4 |
|  | AHU-4F-CF2 | 初效板式 | 592×490×45 | 1 | 4 |
|  |  | 初效板式 | 592×290×45 | 2 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 592×490×45 | 1 | 4 |
|  |  | 中效袋式 | 592×290×45 | 2 | 4 |
| 住院楼5层 | PAU5-1 5C | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 2 |
|  | PAU5-2 5B | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 2 |
|  | PAU5-3 5A | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 2 |
| 住院楼6层 | PAU6-1 6C | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 2 |
|  | PAU6-2 6B | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 2 |
|  | PAU6-3 6A | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 2 |
| 住院楼7层 | PAU7-1 7C | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 2 |
|  | PAU7-2 7A | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 2 |
|  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 2 |
|  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 2 |

第四章  评标办法及标准

1.本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标人。

2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按相关规定的计算公式直接计算取得。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数点后2位。

3.评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：详见评分细则。

4.价格扣除：供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，享受10%价格扣除。

（1）小、微型企业：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定及江苏省财政厅《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，未按要求填写或未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

（2）残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未按要求填写或未提交则不享受相关价格扣除政策。

（3）监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策，未按要求填写或未提交则不享受相关价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.关于异常低价的审查

根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.评标委员会应根据各投标人的最终得分，按照从高到低的顺序进行排序。当投标人最终得分相同时，投标报价低者居前，如投标报价也相同，技术得分高者居前，如技术得分也相同，招标人可抽签确定中标人。

7.确定中标候选人：根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选前3名作为中标候选人。

8.确定中标人：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

9.本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。

评分细则：

| 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100。 |
| 2 | 企业实力 （15分） | 6分 | 供应商持有有效的中国制冷空调行业维修安装企业的能力等级： A类I级得6分； A类II级得4分； 其他证书不得分，本项最高得6分。 注：发证单位须为中国制冷协会或者中国国家标准化管理委员会，所 有证书提供原件扫描件加盖公章，未提供证书或者其他发证单位的证书不得分。 |
|  |  | 9分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一项得3分，提供3项得9分，本项最高得9分。 注：所有证书提供原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站：http://www.cnca.gov.cn查询截图加盖公章，未提供不得分。 |
| 3 | 企业业绩 （16分） | 16分 | 1.投标人2023年1月1日具有机关企事业单位的中央空调维保服务业绩的，每提供一个得2分，最高得8分。 2.投标人自2023年1月1日以来，具有机关企事业单位的锅炉（2吨蒸汽锅炉及以上）维保服务业绩的，每提供一个得2分，最高得8分。 注： （1）中央空调合同服务内容须包含离心式冷水机组维保或者螺杆式冷水机组维保或者磁悬浮冷水机组维保，锅炉业绩须注明2吨及以上蒸汽锅炉，同一份合同中包含上述多种设备的，仍按一个有效业绩计算。 （2）须提供合同原件扫描件并加盖公章，以及合同履行期间任意一次费用支付发票，上述两项材料作为业绩加分的佐证材料，缺一不可。业绩佐证材料中不能体现服务内容的不予认可。同一单位的多个项目或同一项目续签的业绩仅计一次分，一份合同最高得2分。 |
| 4 | 人员配备 （18分） | 18分 | 1.拟派项目经理具有以下证件的，每提供一个证件得1分，本项最多得3分： （1）具有有效的特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理A证）； （2）有效的机电工程专业二级（含）以上建造师证（须注册在投标单位，提供注册证）； （3）具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 2.拟派驻人员具有以下证件的得分如下，本项最多得15分（同一人持有多个特种作业操作证或特种设备安全管理和作业人员证的，最多得2分）： （1）具有特种设备安全管理和作业人员证（特种设备焊接作业），每提供1人得2分，本小项最多得2分； （2）具有应急管理厅颁发的特种作业操作证（制冷与空调作业），每提供1人得2分，本小项最多得8分； （3）具有应急管理厅颁发的特种作业操作证（电工作业），每提供1人得2分，本小项最多得4分； （4）具有应急管理厅颁发的特种作业操作证（焊接与热切割作业），每提供1人得1分，本小项最多得1分； 注： （1）提供相关人员证书原件扫描件加盖公章，以及供应商为其缴纳的近三个月（不含投标当月）中任意一个月的养老保险证明，未提供不得分。 （2）供应商不得擅自更换拟派驻人员，如需更换人员，须提前一个月向采购人申请，经同意后方可更换。 |
| 5 | 服务周期计划方案 | 3分 | 服务周期计划方案： 服务周期计划科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得3分； 服务周期计划较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得2分； 服务周期计划基本合理、描述一般、存在可操作性的得1分； 未提供不得分。 |
| 6 | 锅炉和中央空调系统维保运行方案 | 3分 | 锅炉和中央空调系统维保运行方案： 方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得3分； 方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得2分； 方案简单，针对性、可操作性一般，思路一般得1分； 未提供不得分。 |
| 7 | 应急预案措施 | 3分 | 夏季高温期、冬季取暖期、特殊情况的应急预案措施 预措施详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得3分； 措施较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得2分； 措施简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分； 未提供措施，不得分。 |
| 8 | 培训方案 | 3分 | 供应商针对本项目的培训方案 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得3分； 方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得2分； 方案基本合理、描述一般、存在可操作性的得1分； 未提供不得分。 |
| 9 | 维保服务的及时性 | 3分 | 为确保本项目维保服务的及时性，供应商针对本项目维护响应时间、配件更换及时性的方案 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得3分； 方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得2分； 方案基本合理、描述一般、存在可操作性的得1分； 未提供不得分。 |
| 10 | 原厂配件保障 | 3分 | 供应商针对本项目提供维修配件、冷冻油及过滤器为原厂全新合格品且同时提供详细的采购渠道证明（合同、支付发票等可溯源文件）的承诺函。 提供承诺函得3分； 未提供不得分。 |
| 11 | 原厂售后保障 | 3分 | 供应商针对本项目如遇长时间（4小时）无法排除的机组故障，提供原厂工程师6个小时内到达现场排除故障的承诺函。 提供承诺函得3分； 未提供不得分。 |

注：1.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规处理。

2.项目经理如提供一级注册建造师证书的，请投标人认真阅读《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号），并按该文件提供有效的一级建造师电子注册证书，因一级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。

3.根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（2023第26号）文件要求，2024年3月9日起，旧版电子证照停止使用，因拟派项目经理二级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。

4.根据省住房和城乡建设厅关于部分调整我省建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核、延期复核及证书管理有关事项的公告〔2023〕第 5 号，项目负责人安全生产考核合格证书（B 证）需提供新版电子证照，因拟派项目经理安全生产考核合格证书（B 证）作废、无效引起的一切后果由投标人承担。

# 第五章 合同条款

（参考文本，具体内容以招标文件为准）

以下为采购人与中标人签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

## 合 同 条 款

甲方：

乙方：

甲乙双方根据泰州市人民医院中央空调及锅炉系统运维服务采购项目招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下采购服务合同：

一、采购标的

1.服务名称：泰州市人民医院中央空调及锅炉系统运维服务采购项目

2.服务内容：参照采购文件的具体要求。

3.服务期限：合同签订之日起三年

4.补充条款：                  。

二、合同价款

人民币        万元/年

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照采购文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

补充条款：               。

四、验收：甲方在合同履行期间，有权依照采购文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及总体验收。如需委托第三方验收，第三方指：                  ，验收费用由甲方承担。因乙方提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，重复支付的费用由乙方承担。

经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

五、合同责任：

1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：

姓    名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓    名：

联系方式：

六、履约保证金：

中标价的10%，合同签订前汇入采购人指定账户，服务期满最终验收合格后不计利息退还。

七、付款：                               。

八、违约责任：

1.有下列情况之一的，甲方有权终止协议：

1.1乙方未能按要求或未能按进度保质完成甲方委托任务的。

1.2乙方违反从业道德，影响甲方声誉或投诉查实的。

2.因解除而终止

2.1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2.2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

2.3合同一方依据本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。

2.4合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

九、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

十、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下第    方式处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十一、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十二、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.采购文件和乙方的投标文件；

3.中标（成交）通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十三、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执贰份。

甲方：泰州市人民医院（盖章）

地址：泰州市医药高新区太湖路366号

法定（授权）代表人：

二〇二六年  月  日

乙方：    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二六年  月  日

户名：

开户银行：

账号：

第六章 投标文件格式

1.说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2.投标人应按采购包准备投标文件并清楚注明采购包名称，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

采购包号：

投标人：

年  月  日

## 开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （电子签章）

日期：    年  月  日

投 标 函

泰州市人民医院：

我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。

5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称： （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

# 关于资格的声明函

泰州市人民医院：

按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：

1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。

2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。

3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。

4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

法定代表人授权委托书

泰州市人民医院：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：                 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

无重大违法记录声明

本公司参与贵方组织                                 （项目名称）作出如下声明：

本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。

特此声明。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托代理人 ：（签字或盖章）

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）

承诺书

（采购人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的服务不低于采购文件要求的标准。

2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本公司承诺响应招标文件所有内容。

4.本公司承诺，对招标文件中所提及的相关维保要求、验收要求、服务要求等条款，本公司将严格按照条款要求执行。

5.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

6.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：                  （加盖CA电子公章）

年        月        日

特定资格条件证书（《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含锅炉安装（含修理改造）B级及以上））扫描件加盖公章；

承诺函（一）

（采购人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的维修配件、冷冻油及过滤器为原厂全新合格品，同时提供详细的采购渠道证明（合同、支付发票等可溯源文件）。

2.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

3.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：                  （加盖CA电子公章）

年        月        日

承诺函（二）

（采购人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）如遇长时间（4小时）无法排除的机组故障，联系原厂工程师6个小时内到达现场，排除故障。

2.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

3.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：                  （加盖CA电子公章）

年        月        日

# 商务偏离表

| 序号 | 招标文件中的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，未填写内容的视为全部响应 。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

拟投入本项目的项目组人员配置表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 执业证书 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人：（电子签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.本表后附拟投入本项目的项目组人员证书、身份证、供应商为拟派人员交纳近三个月（不含响应文件递交截止时间当月）中任意一个月的养老保险证明材料，加盖公章。

2.投标人不按实填写本表的，以弄虚作假处理。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称和标段）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  其他未列明行业 ；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目所属行业为  其他未列明行业  。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

投标报价明细表

投标报价总价

| 序号 | 项目 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房值班费用 |  |
| 2.1 | 设备维保费用 |  |
| 2.2 | 冷冻油、过滤器及辅材 |  |
| 3 | 中央空调末端维护及过滤器更换费用 |  |
| 投标报价总价 |  | 万元 |

投标人名称：                                   （电子签章）

法定代表人或授权委托人：                     （电子签章）

年   月   日

1.机房值班

| 序号 | 机房 | 工作内容 | 数量 | 单价最高限价（万元/人/月） | 单价 （万元/人/月） | 时间（月） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院蒸汽锅炉房 | 每2小时巡视蒸汽锅炉运行 | 4人 | 0.6 |  | 36 |  |
| 2 | 总院热水锅炉房、换热机房、冷冻机房、净化机组 | 每2小时巡视热水锅炉、换热设备、冷水机组、楼顶净化机组、5楼净化机房等 | 4人 | 0.6 |  | 36 |  |
| 3 | 海陵院区住院部空调机房、门诊空调机房、8号楼机房 | 每2小时巡视住院部、门诊、8号楼空调机房设备 | 4人 | 0.6 |  | 36 |  |
| 4 | 妇幼锅炉房、冷冻机房、换热机房、5楼顶净化机组、4楼设备层 | 每2小时巡视锅炉房、冷冻机房、换热设备、净化机组等 | 4人 | 0.6 |  | 36 |  |
| 合计（最高限价345.6万元） |  |  |  |  |  | 元 |  |

2.1设备维保

| 序号 | 项目 | 品牌型号 | 数量（台） | 时间 （年） | 单价最高限价 （万元/台/年） | 单价 （万元/台/年） | 小计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院锅炉维保 | 法罗力 WNS2-1.0-Y/Q | 2 | 3 | 1 |  |  | 承压蒸汽锅炉 |
|  |  | 法罗力 WNS2.8-0.7/95/70-Y/Q | 2 | 3 | 0.8 |  |  | 承压热水锅炉 |
|  |  | 法罗力 ZKS300-60/50-10 | 3 | 3 | 0.5 |  |  | 负压热水锅炉 |
| 2 | 海陵院区锅炉维保 | 庆东 KDV-N120AK | 2 | 3 | 0.5 |  |  | 负压热水锅炉 |
|  |  | 庆东 KDV-H300AD | 3 | 3 | 0.5 |  |  | 负压热水锅炉 |
| 3 | 妇幼锅炉维保 | 富士特 BOV-1600NG | 2 | 3 | 0.5 |  |  | 负压热水锅炉 |
|  |  | 富士特 BOV-3000NG | 2 | 3 | 0.5 |  |  | 负压热水锅炉 |
| 4 | 总院冷水机组 | 开利 19XR | 3 | 3 | 0.8 |  |  | 原厂冷冻油（3桶/台）、过滤器，每三年更换一次 |
|  |  | 开利 30XW | 2 | 3 | 0.8 |  |  | 原厂冷冻油（3桶/台）、过滤器，每三年更换一次 |
| 5 | 海陵院区冷水机组 | 约克 YSEBEAS45CKE | 2 | 3 | 0.8 |  |  | 原厂冷冻油（4桶/台）、过滤器，每三年更换一次 |
|  |  | 约克 YKCECEQ75COF | 2 | 3 | 0.8 |  |  | 原厂冷冻油（2/台）、过滤器，每三年更换一次 |
|  |  | 麦克维尔 | 2 | 3 | 0.8 |  |  | 磁悬浮机组无需更换冷冻油 |
| 6 | 妇幼冷水机组维保 | 麦克维尔 WSC100MAWNOF -E3312 | 3 | 3 | 0.8 |  |  | 原厂冷冻油（3桶/台）、过滤器，每三年更换一次 |
|  |  | 麦克维尔 WSC079LAQ29 -2609 | 2 | 3 | 0.8 |  |  | 原厂冷冻油（3桶/台）、过滤器，每三年更换一次 |
| 7 | 净化机组维保 | / | / | 3 | 2 |  |  | 总院、海陵院区、妇幼、二期所有净化机组 |
| 三年合计（最高限价73.2万元） |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |

2.2冷冻油、过滤器及辅材

| 序号 | 品牌 | 机组型号 | 机组 数量 （台） | 耗材名称 | 耗材型号 | 单位 | 耗材数量 | 单价最高限价 （元） | 单价（元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利离心机组 | 19XR | 3 | 冷冻油 | PP23BZ103005C | 桶 （5加仑/桶） | 9 | 4300 |  |  |
|  |  |  |  | 油过滤器 | 02XR05009501 | 个 | 3 | 1800 |  |  |
|  |  |  |  | 回油过滤器 | KH42ME060 | 个 | 3 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 干燥过滤器 | KH45LE120 | 个 | 3 | 400 |  |  |
| 2 | 开利螺杆机组 | 30XW | 2 | 冷冻油 | PP23BZ110005C | 桶 （5加仑/桶） | 6 | 4500 |  |  |
|  |  |  |  | 油过滤器 | 00PPY010012800 | 个 | 4 | 1450 |  |  |
|  |  |  |  | 干燥过滤器 | XW12EA0031 | 个 | 4 | 300 |  |  |
| 3 | 约克离心机组 | YKCECEQ75COF | 2 | 冷冻K油 | 011-00533-000 | 桶 （5加仑/桶） | 4 | 12000 |  |  |
|  |  |  |  | 油过滤器 | 026W32831-000 | 个 | 2 | 1300 |  |  |
|  |  |  |  | O圈 | 026W32000-001 | 个 | 2 | 100 |  |  |
| 4 | 约克螺杆机组 | YSEBEAS45CKE | 2 | 冷冻S油 | 011-00922-000 | 桶 （5加仑/桶） | 8 | 10500 |  |  |
|  |  |  |  | 油过滤器 | 026W32831-000 | 个 | 2 | 1300 |  |  |
|  |  |  |  | 回油过滤器 | 026-32841-000 | 个 | 2 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 干燥过滤器 | 026-32839-000 | 个 | 4 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | O圈 | 026W32000-001 | 个 | 4 | 100 |  |  |
| 5 | 麦克维尔离心机组 | WSC100MAWNOF -E3312 | 3 | 冷冻油A油 | WSC100 | 桶 （5L/桶） | 21 | 1800 |  |  |
|  |  |  |  | 油过滤器 | WSC100 | 个 | 6 | 1600 |  |  |
|  |  |  |  | 垫片 | WSC100 | 个 | 3 | 200 |  |  |
| 6 | 麦克维尔离心机组 | WSC079LAQ29-2609 | 2 | 冷冻油A油 | WSC079 | 桶 （5L/桶） | 12 | 1800 |  |  |
|  |  |  |  | 油过滤器 | WSC079 | 个 | 2 | 1600 |  |  |
|  |  |  |  | 垫片 | WSC079 | 个 | 2 | 200 |  |  |
| 合计（最高限价29.7万元） |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |

3.中央空调末端维护及过滤器更换

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价最高限价（万元/人/月） | 单价 （万元/人/月） | 时间（月） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院中央空调末端维修、清洗、过滤器更换人工 | 4人 | 0.6 |  | 36 |  |
| 2 | 海陵院区中央空调末端维修、清洗、过滤器更换人工 | 4人 | 0.6 |  | 36 |  |
| 3 | 妇幼院区中央空调末端维修、清洗、过滤器更换人工 | 1人 | 0.6 |  | 36 |  |
| 4 | 总院初效、中效、高效过滤器更换材料费用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 海陵院区初效、中效、高效过滤器更换材料费用 |  |  |  |  |  |
| 6 | 妇幼院区初效、中效、高效过滤器更换材料费用 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 万元 |  |  |  |  |

过滤器单价一览表

（包含不限于，具体尺寸以现场实际测量为准）

1.1总院初中效过滤器统计

| 机房位置 |  | 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 （个） | 单价最高限价（元） | 单价 （元） | 更换频次（次/1年） | 小计（元/每年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5F机房（4F手术室） |  | AHU-01 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 205 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-02 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 2 | 150 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-8-F8 | 2 | 176 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 2 | 205 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-03 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 2 | 150 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*287*534-8-F8 | 2 | 176 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 2 | 205 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-04 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 2 | 150 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*287*534-8-F8 | 2 | 176 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 2 | 205 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-05 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-06 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-07 | 初效板式 | CXBS594*594*46-G4 | 4 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 4 | 839 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-08 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 2 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*287*534-8-F8 | 2 | 176 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 2 | 205 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-09 | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 4 | 150 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 4 | 205 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-10 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-11 | 初效板式 | CXBS594*490*95-G4 | 4 | 150 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*490*534-8-F8 | 4 | 205 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-12 | 初效板式 | CXBS594*289*46-G4 | 2 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*594*46-G4 | 4 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | W型过滤器 | WWSP592*287*292-H10-F | 2 | 629 |  | 4 |  |
|  |  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 4 | 839 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-13 | 初效板式 | CXBS594*289*48-G4 | 1 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*594*48-G4 | 1 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | W型过滤器 | WWSP592*287*292-H10-F | 1 | 629 |  | 4 |  |
|  |  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 1 | 839 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-14 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 3 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 12 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 3 | 209 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 12 | 209 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-15 | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-XF | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 12 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 12 | 209 |  | 4 |  |
|  |  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 12 | 839 |  | 4 |  |
| 4F（病理科） |  | AHU-1 | 初效板式 | CXBS594*289*46-G4 | 3 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-2 | 初效板式 | CXBS594*289*46-G4 | 3 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 |  | 4 |  |
| 3F（DSA）西北 |  | 1AHU-XF | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 4 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 4 | 209 |  | 4 |  |
|  |  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 4 | 839 |  | 4 |  |
|  |  | 1AHU-01 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 2 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 4 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*287*534-8-F8 | 2 | 176 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 4 | 209 |  | 4 |  |
|  |  | 1AHU-04 | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 4 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 4 | 209 |  | 4 |  |
| 3F(DSA）西南 |  | LG | 初效板式 | CXBS489*289*46-G4 | 3 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS489*594*46-G4 | 3 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS487*287*380-5-F8 | 3 | 139 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS487*592*380-5-F8 | 3 | 143 |  | 2 |  |
|  |  | 1AHU-02 | 初效板式 | CXBS594*289*95-G4 | 1 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*594*95-G4 | 1 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS287*592*534-4-F8 | 1 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | ZXDS592*592*534-8-F8 | 1 | 209 |  | 4 |  |
|  |  | 1AHU-03 | 初效板式 | CXBS594*289*46-G4 | 3 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | CXBS594*594*46-G4 | 2 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | W型过滤器 | WWSP592*287*292-H10-F | 2 | 629 |  | 4 |  |
|  |  |  | W型过滤器 | WWSP592*592*292-H10-F | 4 | 839 |  | 4 |  |
| 制剂室 |  | 1F机组 | 初效 | 594*490*46 | 4 | 93 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效 | 592*490*534 | 4 | 205 |  | 4 |  |
|  |  | 1F机组1（吊顶） | 初效 | 592*592*46 | 2 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效 | 287*592*46 | 2 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效 | 592*592*534 | 2 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效 | 287*592*534 | 2 | 99 |  | 4 |  |
|  |  | 1F机组2（吊顶） | 初效 | 592*490*46 | 4 | 93 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效 | 592*490*534 | 4 | 205 |  | 4 |  |
|  |  | 2F机组2 | 初效 | 594*289*46 | 2 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效 | 594*490*46 | 2 | 93 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效 | 592*287*20 | 2 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效 | 592*490*20 | 2 | 205 |  | 4 |  |
|  |  | 2F机组1 | 初效 | 594*594*46 | 4 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效 | 592*592*20 | 4 | 143 |  | 4 |  |
|  |  | 3F机组2 | 初效 | 594*594*46 | 4 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效 | 594*289*46 | 2 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效 | 592*592*20 | 4 | 165 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效 | 592*287*20 | 2 | 110 |  | 4 |  |
| 门诊地下室 |  | 1#机 西大厅 | 初效 | 490*285*45 | 3 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 490*592*45 | 3 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效 | 490*590*20 | 3 | 154 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 490*285*20 | 3 | 141 |  | 2 |  |
|  |  | 2#机 1#电房 | 初效 | 592*592*45 | 6 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 490*592*45 | 12 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效 | 590*590*20 | 6 | 154 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 490*590*20 | 12 | 143 |  | 2 |  |
|  |  | 3#机 2#电房 | 初效 | 592*592*45 | 1 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 490*490*45 | 2 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 592*490*45 | 3 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效 | 590*490*20 | 1 | 150 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 490*590*20 | 2 | 143 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*590*20 | 1 | 154 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 490*490*20 | 2 | 143 |  | 2 |  |
| 住院部二楼东 |  | LG | 初效板式 | 590*490*45 | 6 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*590*45 | 2 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 490*490*45 | 4 | 93 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 590*490*20 | 2 | 150 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*590*20 | 2 | 154 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 490*490*20 | 4 | 139 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 490*590*20 | 4 | 143 |  | 2 |  |
| 住院部二楼西 |  | LG | 初效板式 | 490*285*45 | 3 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 490*590*45 | 3 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 490*285*20 | 3 | 121 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 490*590*20 | 3 | 143 |  | 2 |  |
| M1#、2# |  | LG（门诊4F1、2） | 初效板式 | 487*285*45 | 4 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*487*45 | 4 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*590*45 | 2 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*285*45 | 2 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 487*285*20 | 4 | 121 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*487*20 | 4 | 143 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*590*20 | 2 | 154 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*285*20 | 2 | 132 |  | 2 |  |
| M3# |  | LG（门诊4F3） | 初效板式 | 487*487*45 | 2 | 88 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*487*45 | 3 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*590*45 | 1 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 487*487*20 | 2 | 128 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*487*20 | 2 | 143 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*487*20 | 1 | 154 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*590*20 | 1 | 154 |  | 2 |  |
| M4# |  | LG（门诊4F4） | 初效板式 | 487*487*45 | 3 | 88 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*487*45 | 3 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 487*487*20 | 3 | 128 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*487*20 | 3 | 143 |  | 2 |  |
| M7# |  | LG（门诊3F通道西侧） | 初效板式 | 590*487*45 | 4 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*590*45 | 2 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 4 | 143 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*590*20 | 2 | 154 |  | 2 |  |
| M8# |  | LG（门诊3F中医科） | 初效板式 | 590*487*45 | 3 | 102 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 487*285*45 | 3 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 3 | 143 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 487*285*20 | 3 | 121 |  | 2 |  |
| M9# |  | LG（门诊3F体检中心） | 初效板式 | 590*487*45 | 8 | 102 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 8 | 143 |  | 2 |  |
| M16# |  | LG（门诊2F检验科入口） | 初效板式 | 590*487*45 | 8 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 8 | 143 |  | 2 |  |
| M20# |  | AHU-1（门诊2楼检验科西侧机房） | 初效板式 | 480*455*18 | 16 | 55 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 480*455*18 | 16 | 143 |  | 2 |  |
| M21# |  | LG（门诊2F通道入口西侧） | 初效板式 | 590*487*45 | 4 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*590*45 | 2 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 4 | 143 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*590*20 | 2 | 154 |  | 2 |  |
| M22# |  | LG（门诊2F超声北侧） | 初效板式 | 590*487*45 | 3 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 487*285*45 | 3 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 590*487*20 | 3 | 143 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 487*285*20 | 3 | 121 |  | 2 |  |
| M23#、24#、25# |  | LG（门诊2F内镜中心、大厅空调） | 初效板式 | 487*487*45 | 9 | 88 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*487*45 | 9 | 95 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 487*487*20 | 9 | 128 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 590*487*20 | 9 | 143 |  | 2 |  |
| 检验科PCR |  | 1#机 | 初效过滤器 | 490*590*46 | 1 | 93 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 287*590*46 | 1 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 490*590*25 | 1 | 176 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 287*590*25 | 1 | 143 |  | 4 |  |
|  |  | 2#、3#机 | 初效过滤器 | 490*590*46 | 2 | 93 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 490*490*46 | 2 | 93 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 287*590*46 | 2 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 490*590*25 | 2 | 176 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 490*490*25 | 2 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 287*590*25 | 2 | 143 |  | 4 |  |
|  | 每年费用小计（单价×数量×更换频次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元/年，三年共计 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2总院手术室回风过滤器统计

| 区域 |  | 型号 | 数量 | 单价最高限价（元） | 单价（元） | 更换频次（2次/1年） | 小计（元/每年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4F |  | 785*335*20 | 89 | 117 |  | 2 |  |
|  |  | 485*235*20 | 28 | 84 |  | 2 |  |
|  |  | 435*385*40 | 1 | 82 |  | 2 |  |
|  |  | 235*235*20 | 12 | 77 |  | 2 |  |
|  |  | 385*385*20 | 30 | 80 |  | 2 |  |
|  |  | 185*185*20 | 6 | 77 |  | 2 |  |
|  |  | 485*305*20 | 16 | 88 |  | 2 |  |
|  |  | 305*235*20 | 4 | 80 |  | 2 |  |
|  |  | 1235*335*20 | 2 | 209 |  | 2 |  |
|  |  | 785*305*20 | 3 | 106 |  | 2 |  |
|  |  | 585*305*20 | 2 | 84 |  | 2 |  |
| DSA |  | 785*335*20 | 12 | 117 |  | 2 |  |
|  |  | 235*235*20 | 4 | 77 |  | 2 |  |
|  |  | 485*305*20 | 4 | 88 |  | 2 |  |
|  |  | 385*385*20 | 5 | 80 |  | 2 |  |
|  |  | 485*235*20 | 1 | 84 |  | 2 |  |
|  | 每年费用小计（单价×数量×更换频次） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元/年，三年共计 元 |  |  |  |  |  |  |

1.3总院高效过滤器更换预算（三年更换一次）

| 区域 | 类型 | 型号 | 数量 | 单价最高限价（元） | 单价（元） | 小计（元/三年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心手术室1-16#、20、21 | 无隔板高效 | 290*690*100 | 38 | 319 |  |  |
| 中心手术室17-19#/22/23 | 无隔板高效 | 910*420*70 | 10 | 451 |  |  |
|  |  | 1010*747*70 | 36 | 840 |  |  |
| 磁体间 | 无隔板高效 | 290*690 | 8 | 319 |  |  |
| 中心手术室科室 | 无隔板高效 | 484*484*90 | 6 | 363 |  |  |
|  |  | 484*484*70 | 32 | 319 |  |  |
|  |  | 320*320*90 | 28 | 286 |  |  |
| 门诊手术室 | 折叠式中效 | 484*484*90 | 4 | 264 |  |  |
|  |  | 320*320*90 | 29 | 209 |  |  |
| 手术室连廊 | 无隔板亚高效 | 484*484*90 | 1 | 341 |  |  |
|  |  | 484*484*70 | 18 | 297 |  |  |
|  |  | 320*320*90 | 5 | 209 |  |  |
| DSA科室 | 无隔板高效 | 484*484*70 | 15 | 319 |  |  |
|  |  | 320*320*90 | 12 | 286 |  |  |
| DSA1# | 无隔板高效 | 1630*545 | 1 | 852 |  |  |
|  |  | 695*345 | 4 | 275 |  |  |
|  |  | 345*145 | 8 | 264 |  |  |
| DSA2# | 无隔板高效 | 408*508 | 8 | 308 |  |  |
|  |  | 508*368 | 6 | 291 |  |  |
| DSA3# | 无隔板高效 | 484*484*90 | 6 | 363 |  |  |
| 住院楼4F东、西区ICU | 折叠式中效 | 320*320*90 | 50 | 209 |  |  |
|  |  | 484*484*90 | 4 | 264 |  |  |
| 住院楼23F西区 | 无隔板亚高效 | 484*484*90 | 2 | 341 |  |  |
|  | 折叠式中效 | 600*600*45 | 1 | 253 |  |  |
|  |  | 320*320*90 | 12 | 209 |  |  |
| 住院楼1F西一区静配中心 | 无隔板高效 | 550*550*80 | 18 | 572 |  |  |
|  |  | 400*400*80 | 4 | 484 |  |  |
| 门诊楼4F病理科 | 折叠式中效 | 630*630*90 | 9 | 286 |  |  |
|  |  | 484*484*90 | 14 | 264 |  |  |
|  | 无隔板亚高效 | 726*484*90 | 1 | 726 |  |  |
|  |  | 320*320*90 | 30 | 297 |  |  |
| 检验科PCR1期高效 | 无隔板亚高效 | 630*630*70 | 5 | 430 |  |  |
|  | 无隔板亚高效 | 484*484*70 | 6 | 297 |  |  |
|  | 顶液槽高效 | 320*320*95 | 9 | 363 |  |  |
| 检验科PCR2期高效 | 无隔板亚高效 | 630*630*70 | 5 | 430 |  |  |
| 三年合计 元（单价×数量） |  |  |  |  |  |  |

2.1海陵院区初中效过滤器更换预算

| 机房位置 |  | 编号 | 过滤网 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） | 单价最高限价（元） | 单价 | 更换频次（4次/年） | 小计（元/每年） |
| 生殖中心（北附楼顶） |  | JKS-1 | 初效板式 | 490×590×50 | 8 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 290×590×50 | 4 | 93 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 490×590×381-5 | 4 | 143 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 290×590×381-3 | 2 | 106 |  | 4 |  |
|  |  | JKS-2 | 初效板式 | 525×525×50 | 8 | 117 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 525×525×381-5 | 4 | 143 |  | 4 |  |
|  |  | JKS-4 | 初效板式 | 525×525×50 | 8 | 117 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 525×525×381-5 | 4 | 143 |  | 4 |  |
|  |  | JKS-3 | 初效板式 | 490×590×50 | 8 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 290×590×50 | 4 | 93 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 490×590×381-5 | 4 | 143 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 290×590×381-3 | 2 | 106 |  | 4 |  |
|  |  | AHU301 | 初效板式 | 287×592×46 | 2 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 287×287×46 | 1 | 62 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 592×592×46 | 1 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 287×592×600-3 | 2 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 287×287×600-3 | 1 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 592×592×600-6 | 1 | 165 |  | 4 |  |
|  |  | AHU302 | 初效板式 | 592×592×46 | 4 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 592×592×600-6 | 4 | 165 |  | 4 |  |
|  |  | AHU303 | 初效板式 | 592×592×46 | 4 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 592×592×600-6 | 4 | 165 |  | 4 |  |
|  |  | AHU304 | 初效板式 | 592×592×46 | 4 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 592×592×600-6 | 4 | 165 |  | 4 |  |
| 静配中心 |  | 新风机房 | 初效板式 | 594×594×85 | 1 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 594×594×85-8 | 1 | 205 |  | 4 |  |
|  |  | 新风机房 | 初效板式 | 414×657×46 | 2 | 121 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 414×657×46-8 | 2 | 176 |  | 4 |  |
|  |  | 吊顶 | 初效板式 | 594×594×85 | 1 | 154 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 594×594×85-8 | 1 | 205 |  | 4 |  |
| 南院中心实验室细胞培养室 |  |  | 中效袋式 | 510×510×550-3 | 8 | 110 |  | 4 |  |
| 动物房 |  | AHU101 | 初效板式 | 490×590×50 | 2 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 590×590×50 | 4 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 490×590×35 | 2 | 143 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 595×595×35 | 4 | 165 |  | 4 |  |
|  | 每年费用小计（单价×数量×更换频次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元/年，三年共计 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2海陵院区手术室回风过滤器统计

|  | 位置 |  | 板式回风过滤器型号 | 数量 | 单价最高限价（元） | 单价 （元） | 更换频次（次/1年） | 小计（元/每年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 1#手术室 |  | 690×290×90 | 5 | 154 |  | 2 |  |
|  |  |  | 290×290×96 | 1 | 88 |  | 2 |  |
|  | 2#手术室 |  | 320×290×90 | 4 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  | 290×290×96 | 1 | 88 |  | 2 |  |
|  | 3#手术室 |  | 320×290×90 | 4 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  | 290×290×96 | 1 | 88 |  | 2 |  |
|  | 4#手术室 |  | 320×290×90 | 4 | 99 |  | 2 |  |
|  |  |  | 290×290×96 | 1 | 88 |  | 2 |  |
|  | 腔镜清洗间 |  | 290×290×96 | 2 | 88 |  | 2 |  |
|  | 洗涤间 |  | 290×580×96 | 1 | 121 |  | 2 |  |
|  |  | 每年费用小计（单价×数量×更换频次） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 共计： 元/年，三年共计 元 |  |  |  |  |  |  |

2.3海陵院区高效过滤器更换预算（三年更换一次）

|  | 位置 | 高效送风过滤器型号 | 数量 | 单价最高限价（元） | 单价（元） | 小计（元/三年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 1#手术室 | W型610×305×292 | 4 | 500 |  |  |
|  | 2#手术室 | W型610×305×292 | 2 | 500 |  |  |
|  | 3#手术室 | W型610×305×292 | 2 | 500 |  |  |
|  | 4#手术室 | W型610×305×292 | 2 | 500 |  |  |
|  | 腔镜清洗间 | 475×475×69 | 2 | 264 |  |  |
|  | 洗涤间 | 475×475×69 | 2 | 264 |  |  |
| 南院静配中心 |  | 550*550*90 | 7 | 462 |  |  |
|  |  | 600*600*150 | 7 | 528 |  |  |
|  |  | 400*400*90 | 6 | 352 |  |  |
| 生殖中心 |  | 510*510*80 | 42 | 616 |  |  |
| 南院中心实验室细胞培养室 |  | 480×480×210 | 4 | 528 |  |  |
|  |  | 320×320×210 | 2 | 462 |  |  |
| 动物房 |  | 320*320*90 | 4 | 260 |  |  |
|  |  | 484*484*90 | 7 | 390 |  |  |
|  |  | 630*630*90 | 6 | 550 |  |  |
| 三年合计 元（单价×数量） |  |  |  |  |  |  |

3妇幼初中效过滤器统计

| 机房位置 |  | 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） | 单价最高限价（元） | 单价（元） | 更换频次（次/年） | 小计（元/每年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼1层（公共区域） |  | AHU-1-1 | 初效板式 | 595×290×45 | 4 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 4 | 88 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 595×595×45 | 4 | 99 |  | 2 |  |
|  |  | AHU-1-2 | 初效板式 | 595×290×45 | 4 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 4 | 88 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 595×595×45 | 4 | 99 |  | 2 |  |
|  |  | PAU1-1 | 初效板式 | 595×290×45 | 2 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 2 | 88 |  | 2 |  |
|  |  | PAU1-2 | 初效板式 | 595×290×45 | 2 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 2 | 88 |  | 2 |  |
| 门诊楼2层（公共区域） |  | AHU-2-1 | 初效板式 | 595×290×45 | 4 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 4 | 88 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 595×595×45 | 4 | 99 |  | 2 |  |
|  |  | AHU-2-2 | 初效板式 | 595×290×45 | 4 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 4 | 88 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 595×595×45 | 4 | 99 |  | 2 |  |
|  |  | PAU2-1 | 初效板式 | 595×290×45 | 2 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 2 | 88 |  | 2 |  |
|  |  | PAU2-2 | 初效板式 | 595×290×45 | 2 | 77 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 595×493×45 | 2 | 88 |  | 2 |  |
| 住院楼5楼设备层（NICU） |  | AHU-ICU-03 | 初效板式 | 592×592×46 | 2 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 289×592×46 | 3 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 592×592×381 | 2 | 165 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 289×592×381 | 3 | 106 |  | 4 |  |
|  |  |  | 箱式亚高效过滤器 | 592×592×292 | 2 | 300 |  | 4 |  |
|  |  |  | 箱式亚高效过滤器 | 592×592×292 | 3 | 200 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-ICU-04 | 初效板式 | 592×592×46 | 2 | 99 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 289×592×46 | 3 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 592×592×381 | 2 | 165 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 289×592×381 | 3 | 106 |  | 4 |  |
|  |  |  | 箱式亚高效过滤器 | 592×592×292 | 2 | 300 |  | 4 |  |
|  |  |  | 箱式亚高效过滤器 | 592×592×292 | 3 | 200 |  | 4 |  |
| 住院楼5层设备层（产房） |  | AHU-4F-CF1 | 初效板式 | 592×490×45 | 1 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 592×290×45 | 2 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 592×490×45 | 1 | 143 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 592×290×45 | 2 | 106 |  | 4 |  |
|  |  | AHU-4F-CF2 | 初效板式 | 592×490×45 | 1 | 110 |  | 4 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 592×290×45 | 2 | 77 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 592×490×45 | 1 | 143 |  | 4 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 592×290×45 | 2 | 106 |  | 4 |  |
| 住院楼5层 |  | PAU5-1 5C | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 |  | 2 |  |
|  |  | PAU5-2 5B | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 |  | 2 |  |
|  |  | PAU5-3 5A | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 |  | 2 |  |
| 住院楼6层 |  | PAU6-1 6C | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 |  | 2 |  |
|  |  | PAU6-2 6B | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 |  | 2 |  |
|  |  | PAU6-3 6A | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 |  | 2 |  |
| 住院楼7层 |  | PAU7-1 7C | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 |  | 2 |  |
|  |  | PAU7-2 7A | 初效板式 | 510×845×21 | 4 | 198 |  | 2 |  |
|  |  |  | 初效板式 | 510×1020×21 | 4 | 220 |  | 2 |  |
|  |  |  | 中效袋式 | 510×845×95 | 4 | 280 |  | 2 |  |
|  | 每年费用小计（单价×数量×更换频次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元/年，三年共计 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                   （电子签章）

法定代表人或授权委托人：                     （电子签章）

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签字或盖章）：    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。