泰州市中医院济川路院区（一期）合同能源管理招标项目

招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

采购人：泰州市中医院

招标代理：江苏建泰工程项目管理有限公司

二〇二三年十二月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 技术标准与要求	19

第四章 合同条款及格式	38

第五章 投标文件格式	51

- 第一章 招标公告

项目概况

泰州市中医院济川路院区（一期）合同能源管理招标项目 的潜在投标人应在 江苏政府采购“苏采云”系统 获取招标文件，并于 2023年12月26日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JTTZ-G2023-0045

项目名称：泰州市中医院济川路院区（一期）合同能源管理招标项目

预算金额：1496万元/年

最高限价：1481万元/年

采购需求：本项目采用合同能源管理模式，利用最新能源及信息技术，统筹推进能源系统改造，由中标人为医院济川路院区（一期）进行节能改造，提升能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、数字化，逐步降低综合能耗。以泰州市中医院济川路院区（一期）2021.11月至2022.10月全年的电费、燃气费用、水费用的总值以及运营人员费用、维保维修费用的总和作为合同管理费用参考基准。采购人按照协议约定向中标人支付能源合同管理服务费，中标人负责实施能源系统节能改造及医院（一期）相关设备运维，同时缴纳采购人能源合同管理期内的电费、燃气费、水费、运维费、人工费等费用。具体要求详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起六年。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

本项目接受联合体投标，具体要求为：

（1）投标人可以组成一个联合体（联合体所有成员数量不超过两家），以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国政府采购法实施条例规定的条件。联合体各方均应符合采购人规定的资格要求。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体牵头人代表联合体各成员，负责参加投标的所有事务，并承担投标、签约、履约中应承担的全部责任与义务。本项目招投标活动中，联合体牵头人及其授权代表签署的文件视作联合体所有各方共同签署的文件，招标文件另有规定或联合体投标文件另有约定并经采购人同意的除外。

（3）如联合体中标后，联合体牵头人代表联合体各成员负责与采购人进行合同的对接、洽谈和项目的推动工作，并在后期的项目开展运行中承担全部责任，应按照招标文件要求无条件响应采购人的需求，对项目运行管理中出现的问题和难点应及时主动予以解决，不得以任何理由推诿、推脱，如有违反，院方有权予以处罚并解除合同。联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）参加联合的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体参加本项目的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将被拒绝。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体。

三、获取招标文件

时间：自2023年12月4日00:00:00至2023年12月9日00:00:00截止（招标文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：投标人完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

方式：登录“苏采云”系统

售价：免费

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA,详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年12月26日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名  称：泰州市中医院

地  址：泰州市海陵区济川东路86号

联系人：陈先生

联系方式：0523-86611721

2、采购代理机构信息：

名称：江苏建泰工程项目管理有限公司

地址：泰州市建工大厦18楼1808室

联系人：周女士

联系方式：0523-86898015

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：泰州市中医院济川路院区（一期）合同能源管理招标项目 |
| 2 | 代理单位：江苏建泰工程项目管理有限公司 代理单位地址：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室 |
| 3 | 采购方式：公开招标 |
| 4 | 投标有效期：90天 |
| 5 | 投标文件递交截止时间：2023年12月26日9点30分（北京时间） 投标文件递交地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 6 | 投标文件的制作要求： 1.本次采购采用“江苏政府采购“苏采云”系统”进行政府采购活动。 2.投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-86893080，18136281137），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“泰州市政府采购网”发布的更正公告。 |
| 7 | 签订合同地点：泰州市中医院 合同形式：固定总价合同 |
| 8 | 履约保证金： 金额：年度合同金额的5%。 缴纳时间：中标后签订合同前中标人自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交至采购人指定账户。 退还时间：服务期满后退还（无息）。 |
| 9 | 踏勘现场：自行踏勘 |
| 10 | 投标预备会：不召开 |
| 11 | 付款方式： 中标人在采购人监管下全面接手水、电、气等相关能源系统技改及运营管理工作，以中标价为年合同额，以每1个月为1个付款周期，每个周期的服务费金额=年合同额÷12。每月底，采购人对中标人进行能源合同管理考核，经考核合格后，中标人开具发票，经采购人审核并走完发票审批流程后支付上月的服务费。 合同期内，采购人产生的水、电、燃气费用由中标人进行支付。采购人配合中标人完成全院电力、燃气、水的缴费事宜，采购人、中标人、水/电/燃气公司三方签订付款协议。（中标人必须按照供电局、燃气公司、水务局以及采购人的要求，及时、足额缴纳水、电、燃气费，保障采购人用电、用气、用水及时供应，不得以任何理由拖延缴费，否则视为根本违约，相应滞纳金由中标人无条件承担，采购人可扣除中标人对应服务费、扣除相应履约保证金，并可无条件单方面解除本合同）。 |

一、投标须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）采购公告中下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4、招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1、招标代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2、潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

3、如需对招标文件进行澄清或修正，招标代理机构将在泰州市政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

1、投标函（格式见附件）

2、资格、资信证明文件[联合体投标的，以下（1）、（2）、（6）-（11）条联合体各方均需提供]：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描上传）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标人法定代表人身份证复印件；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的投标单位，应提供其依法免税的证明材料）；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（9）投标人3年内无重大违法记录声明（格式见附件）；

（10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

（11）承诺书（格式见附件）；

（12）联合体协议书（如有，格式见附件）。

3、开标一览表（格式见附件）

4、投标偏离表（格式见附件）

5、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（如有）（格式见附件）

6、评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

7、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

8、其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-4项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

5、投标费用自理。

6、投标人应当同时凭CA数字证书登录“苏采云”系统，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

（七）投标文件的递交：

1、电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（八）投标文件的拒收：

1、采购人及招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

（九）投标文件的撤回和修改：

1、投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2、投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3、在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

（十）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1、投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2、投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3、投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4、采购人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8、投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13、不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17、评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19、投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

20、法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

（十一）开标、评标：

1、招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

2、开标仪式由招标代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

3、投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

4、投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如 “苏采云系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5、开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7、评标程序

评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“泰州市政府采购交易管理系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8、评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

9.评分标准

详见附件。

（十二）定标：

1、评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标人。江苏建泰工程项目管理有限公司将在泰州市政府采购网发布中标公告。江苏建泰工程项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏建泰工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏建泰工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建泰工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

2、招标代理机构向中标人发中标通知书。

2.1 招标代理机构将以书面的形式向中标人发出中标通知书。

2.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（十三）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1、如符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家，该项目废标；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为；

3、投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消。

5、因“苏采云系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

（十四）中标无效的确认：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4、向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十五）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2、中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十六）中标服务费：

1、招标代理等费用：按照发改价格[2011]534号文标准的48.5%计取，共计壹拾壹万贰仟元整（由中标单位支付）；

以上由中标单位支付的费用在中标后领取中标通知书前支付给招标代理单位，其费用充分考虑在本次投标报价中。

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（十七）特别提醒：

1、各投标人按招标文件要求如需提供述标演示视频的，每个功能点须单独录制演示视频并上传至苏采云系统，视频以功能点命名，每个视频不得超过50M（若单个功能点视频大于50M，可分多个视频上传）,否则无法上传。具体演示视频上传操作请详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2、投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。

（十八）政府采购政策功能落实：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型企业和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱企业和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、本项目属于 其他未列明行业 。

附件：评分标准：

| 评审内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （32分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×32%×100。得分保留两位小数。 |  |
| 商务 部分 （32.5分） | 认证体系（2分） | 投标人（联合体任一成员，下同）具有有效期的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围须包含合同能源管理或类似内容），以上证书每提供一个得1分，最高得2分。 注：以上提供证书扫描件，且在国家认证认可监督管理委员会信息中心http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询，否则不得分。 |
|  | 类似业绩（12分） | 1.投标人提供2014年以来合同能源管理项目业绩且仍在合同服务期的，每有 1个业绩得2分，最高得8分。 注：投标人需提供相关业绩证明材料（提供合同或协议扫描件，以及项目甲方出具的项目正常运行的相关证明材料扫描件<须加盖甲方公章>，缺一不可），未提供的不得分。同一采购人不同年度的业绩，只计取一次。 2.投标人提供上述合同能源管理项目业绩中最近一个年度的满意度调查打分表或满意度证明[按月度（12个月）、季度（4个季度）或年度（1年）提供均可]，所提供材料分值均为优（或同等次），每一份业绩对应的满意度调查表或满意度证明得1分，最多提供4份，最多得4分，不满足的不得分，服务不满一年的不得分。（提供相关证明材料并盖有甲方单位公章或第三方满意度调查单位公章扫描上传，否则不得分。） |
|  | 综合实力（11.5分） | 1.投标人具有综合能源服务认证证书，含综合能效提升服务、能源供应服务、互联网+智慧能源服务三项评价，每拥有一项 AAAAA级得1.5分；AAAA得1分，AAA得0.5分，其他不得分，最高得4.5分。 注：提供证书扫描件，且在国家认证认可监督管理委员会信息中心http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询，否则不得分。 |
|  |  | 2.投标人具有合同能源管理服务认证证书，含电机系统节能、锅炉改造、建筑节能改造三项评价，每拥有一项 AAAAA级得1.5分；AAAA得1分，AAA得0.5分，其他不得分，最高得4.5分。 注：提供证书扫描件，且在国家认证认可监督管理委员会信息中心http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询，否则不得分。 |
|  |  | 3.投标人拥有“节能技术服务认证证书”，AAAAA级得1.5分，AAAA得1分，AAA得0.5分，其他不得分。 注：提供证书扫描件，且在国家认证认可监督管理委员会信息中心http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询，否则不得分。 |
|  |  | 4.投标人拥有节能物联网大数据分析软件等类似软件著作权登记证书，得0.5分；投标人拥有节能远程控制软件等类似软件著作权登记证书，得0.5分；本项最高得1分。注：须提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书扫描件。 |
|  | 项目团队（7分） | 根据投标人拟投入本项目的项目团队人员情况进行评价。 1.投标人拟投本项目驻场运营服务负责人有二级甲等及以上医疗机构或类似机关、企事业单位合同能源管理项目运营服务经历满3年的得2.5分，不足3年得1分，没有不得分。 注：项目负责人服务经历须提供所服务医院或类似机关、企事业单位出具的盖公章证明文件扫描件，同时提供投标人为该负责人缴纳的2023年8月-10月的社保证明扫描件； 2.投标人拟投本项目驻场运营服务技术管理人员有二级甲等及以上医疗机构或类似机关、企事业单位合同能源管理项目运营服务经历满3年的得1.5分，不足3年得1分，没有不得分。 注：项目技术管理人员服务经历须提供所服务医院或类似机关、企事业单位出具的盖公章证明文件，同时提供投标人为该负责人缴纳的2023年8月-10月的社保证明扫描件； 3.投标人拟投标驻场技术管理人员有高级及以上制冷设备维修工执业资格等级证书，得1分； 4.投标人拟投标驻场技术管理人员有高压电工证书得1分，没有不得分； 5.投标人拟投标驻场技术管理人员有锅炉工证得1分，没有不得分。 注：需提供对应证书复印件（其中，若高级及以上制冷设备维修工职称证书上无法证明其专业，可提供毕业证证书复印件）加盖投标人公章； |
| 技术部分（35.5分） | 节能技术改造方案（13.5分） | 投标人提供详细的能耗诊断分析，含综合能耗系统运行分析、空调设备能效分析、冷热水系统能效分析、医院用电耗能系统分析、天然气使用能效分析，每个系统各1分（共5分），由评标委员会进行评审，全面、具体、科学、合理的得1分，基本满足需求但科学合理性较差的得0.5分，无方案不得分。 |
|  |  | 投标人根据能耗诊断及采购人技改要求，对各系统逐项提出技术改造方案，含综合能耗系统运行改造、空调设备能效改造、冷热水系统能效改造、医院用电耗能系统改造、天然气使用能效改造，详细阐述方案可行性，每个系统各1分（共5分），由评标委员会进行评审，全面、具体、科学、合理的得1分，基本满足需求但科学合理性较差的得0.5分，无方案不得分。 |
|  |  | 投标人做好智能化改造，编制智能化平台建设方案，包含智慧能源监管平台、楼宇自控平台、后勤保障服务信息化平台等建设方案，每个方案各1分（共3分），方案优于或完全符合项目需求得1分，部分满足得0.5分，无方案不得分。 支持移动端APP功能，可实现能耗实时监控、任务信息提醒，故障缺陷提报，手机移动端接收设备异常告警信息，并及时处理。满足上述要求的得0.5分，不符合不得分。注：须提供产品功能截图，并加盖投标人公章。 |
|  | 运维服务方案（22分） | 投标人提供综合节能措施及日常运行管理方案，含节能管理、人员管理、设备管理、安全管理、服务管理、质量管理等内容，有相应的人力、物力投入安排，能够确保合作期间的服务质量和运行效率，由评标委员会进行评审，全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得2.5分，无方案不得分。 |
|  |  | 根据投标人提供的综合运维服务和维修方案，含综合能耗系统、空调设备系统、冷热水系统、医院用电耗能系统、天然气使用系统等系统，要求包含设备巡检、维修、保养、故障处理、更换配件的方案，并提供台账表格，由评标委员会进行评审，全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得2.5分，无方案不得分。 |
|  |  | 根据投标人提供的能源管理服务应急管理预案，全面、具体、科学、合理的得4分，基本满足需求但科学合理性较差的得2分，无方案不得分。 |
|  |  | 根据投标人提供的与医院后勤、办公人员及医院现有设备运维人员工作配合实施方案，由评标委员会进行评审，全面、具体、科学、合理的得4分，基本满足需求但科学合理性较差的得2分，无方案不得分。 |
|  |  | 投标人提交能源托管项目日常运行考核方案（包括满意度测评表）及考核细则，全面、具体、科学、合理得4分，基本满足需求但科学合理性较差的得2分，无方案不得分。 |

- 第三章 技术标准与要求

一、项目概况

- 泰州市中医院始建于1958年12月，是南京中医药大学附属医院、中医药传承创新国家重点中医院、国家药物临床试验认定机构、国家中医住院医师规范化培训基地、江苏省互联网医院。是一所学科完善、人才集聚、中医药文化鲜明，集医疗、教育、科研、预防保健、康复指导为一体的三级甲等综合性中医医院。

医院分为济川路（东院）和邑庙街（西院）两个院区。济川路院区（东院）区位于泰州市区东部城区，地址为泰州市海陵区济川东路86号，一期总用地面积10.7万m²，建筑面积14.7万m²，一期主要医疗建筑有住院部大楼、医技大楼、门诊楼、放疗中心、制剂楼等，设置床位1500张，设有27个病区，50多个临床医技科室，涵盖内、外、妇产、儿、骨伤、眼、耳鼻喉、口腔、针灸、肛肠、皮肤、脑病、康复等三级甲等中医院所具备的所有临床一级科室。

本项目采用合同能源管理模式，利用最新能源及信息技术，统筹推进能源系统改造，由中标人为医院济川路院区（一期）进行节能改造，提升能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、数字化，逐步降低综合能耗。以泰州市中医院济川路院区（一期）2021.11-2022.10月全年的电费、燃气费用、水费用的总值以及运营人员费用、维保维修费用的总和作为合同管理费用参考基准。采购人按照协议约定向中标人支付能源合同管理服务费，中标人负责实施能源系统节能改造及医院（一期）相关设备运维，同时缴纳采购人能源合同管理期内的电费、燃气费、水费、运维费、人工费等费用。

二、项目合作模式

本项目采用合同能源管理电费、燃气费、水费及运维管理模式，在满足医院一期建筑及服务环境舒适度及病人、员工满意度的前提下，中标人全额投资开展综合节能改造。

2.1技改内容及范围

2.1.1由投标人为医院进行节能技术改造，促进医院的节能减排工作。投资内容包含但不局限于以下：

| 编号 | 所属系统 | 节能措施 | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室风冷热泵系统 | 风冷热泵管路改造 | 进行管路改造，模块机组串联改为并联安装，每台机组加装控制阀，过滤器,电动二通阀；在供水管和回水管之间安装压差平衡阀，增加远程控制系统 |
|  |  | 风冷热泵系统控制优化 | 增加控制器，实现远程启停控制 |
| 3 | 空调制冷系统 | 制冷机房智控优化 | 安装温度、压力采集器，增设控制器，变频器，优化控制系统，使设备以最优工况运行，匹配末端负荷的前提下实现高效节能 |
| 4 | 空调采暖系统 | 锅炉房智控优化 | 安装温度、压力采集器，增设控制器，优化控制系统，对热源设备和水泵进行优化控制 |
| 5 |  | 地源热泵系统智控优化 |  |
| 6 | 空调风系统 | 空调箱智控优化 | 对空调箱配置部分变频器及控制器，增加水阀控制器，对变频器及水阀进行通讯，实现远程智控；部分吊装柜式空气处理机增加控制器，实现远程智能开关；根据末端温湿度实时调节 |
| 7 |  | 风机盘管温控面板升级 | 将原有风盘温控面板改为联网型温控面板 |
| 8 | 生活热水系统 | 生活热水热回收系统修复 | 对地源热泵热回收系统增加传感器及控制模块，修复此系统对生活热水补水进行加热再输送至储热水箱。 |
| 9 |  | 生活热水系统热源替换 | 增设空气源热泵作为热源，代替锅炉供应生活热水，中标人投入空气源热泵，点对点供应病房、科教楼生活热水。 |
| 10 |  | 生活热水智控优化 | 安装温度、压力采集器，增设控制器，对水泵进行优化控制，根据末端需求优化水温控制 |
| 11 | 蒸汽系统 | 供应室蒸汽系统优化 | 新增高效蒸汽发生器供应蒸汽，满足供应室的蒸汽使用需求 |
| 12 |  | 蒸汽疏水系统优化 | 疏水阀更换，管路改造 |
| 13 | 车库照明 | 车库照明光源系统优化 | 采用更高效的T8单管LED雷达光源替代原有光源；对车库照明光源系统优化及放疗中心、制剂中心灯源采用高效LED灯具替换。 |
| 14 | 管理平台 | 数智化能源管理平台 | 将能源管理系统、空调采暖系统、生活用水系统、配电系统等相关设备系统纳入平台统一管理，符合大型医院现代化后勤管理需求，具备能源、配电站、后勤运维等各项数据采集、统计分析及电路隐患检测预警功能；对低配间电表进行通讯，实现能源分项计量，能源监测与远程控制平台搭建。 |
| 15 | 冷却塔系统 | 冷却塔填料清洗及水路优化 | 冷却塔填料清洗，冷却水水路平衡优化 |
| 16 | 水泵设备 | 水泵叶轮优化 | 水泵叶轮检测，流道及材质优化，修复水泵内部锈蚀、磨蚀 |
| 17 | 水系统 | 采用节水型卫浴设备升级改造 | 改造淋浴器和水龙头水压及出水量，在现有淋浴器接管上安装空气膨化节水阀，水龙头上安装空气节水嘴 |
| 18 | 全院用能 设备 | 全院用能设备核查测试 | 对全院主要用能设备进行清点核查，并进行必要的测试，列出设备损坏无法使用，需进行维修、更换的清单，应在正式能源托管前完成修复 |

节能技改项目包含但不限于以上内容，如果中标人提供了更多的技改节能项目，实施前须申报方案并经过采购人同意方可实施。节能技改施工期间中标人应精心组织、合理安排、安全文明，不得影响或扰乱正常的医疗秩序。否则采购人有权命令中标人停工，工期不顺延。

具体节能措施和技术方案由投标人根据现场调研情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠，符合国家相应规范和标准。做到改造应在不对医院造成重大影响的情况进行，而且不应影响原有系统和设备的正常运行，并保证项目运行的安全性、可靠性。

2.1.2节能改造需求

2.1.2.1中标人须对采购人现有中央空调、锅炉、生活热水等系统及相关设备按招标文件要求进行节能改造，并建设能耗监管平台。由中标人根据现场调研情况，因地制宜，选择技术稳定、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。改造不应对医院运行造成影响，而且不应影响原有系统的正常运行，改造必须满足采购人确认的需求标准。

2.1.2.2改造投入资金：对于中标人节能改造方案中中标人自主改造所需要的改造资金由中标人全额出资；对于采购人要求的非本次节能改造方案中的设备改造所需要的改造资金由双方进行协商。

2.1.2.3合同签订之日起，在8个月内完成招标范围的节能改造和调试，节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》（GB/T 24915-2020）等规定。项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。使用先进、节能的设备替换原有设备的，需要征得采购人同意，并保证新投入设备必需要有符合国家规定的证明文件，不影响医院正常运营。

2.1.2.4合同期内，中标人所投设备产权归中标人，合同期满6年且采购人付清合同能源管理服务费后，中标人须将设备产权、运行技术资料、智能管理平台以及与本项目有关所有设备运行数据，一并无偿移交给采购人，中标人保证所移交的运营设备质量完好。中标人应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料及相应管理平台的全部权限（不得以任何理由限制采购人继续使用）。如该项目财产的继续使用需要中标人的相关技术和／或相关知识产权的授权，中标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的所有授权。本项目相关的知识产权及所有运维资料的所有权，归采购人所有。

2.1.2.5中标人应严格按照已确认的节能技改方案组织施工，并无条件地接受采购人对项目进度、质量、安全及文明施工的监督管理。

2.1.2.6文明施工

①中标人在项目节能改造期间，须严格执行泰州市政府发布的《泰州市建设项目施工现场管理办法》等改造、施工管理规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由中标人自行承担，且采购人保留缓付项目款的权利。

②中标人在项目节能改造期间，必须设有专职安全员，建立施工安全方面的制度和措施，并报采购人及有关部门。

2.2节能率要求

2.2.1 节能率的测算：1-测算年度的【水电气能耗费】/（2021年11月-2022年10月【水电气能耗费】）*100%=节能率。（实际测算时，综合考虑门急诊、在院人次及大型用能设备等因素）

2.2.2项目改造后节能率至少达到7%，否则视为投标人根本违约，甲方有权予以处罚并解除合同。

2.2.3为了核实节能改造内容和节能量，在托管中期（第3年）和结束前（第5年）进行节能效果评估，由院方组织评估或委托第三方评估（该项费用由中标人承担）。

2.3综合服务内容及范围

2.3.1主要服务内容

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 费用结算 | 按时缴纳医院济川路院区（一期）的水、电、天然气能源费用，支付各空调系统维保费用及运营人员工资等相关费用。 |
| 2 | 供水、供电、空调 | 医院济川路院区（一期）大楼（包括全科楼、制剂室、放疗中心）等 |
| 3 | 蒸汽供应 | 食堂、供应室、手术室、制剂室等蒸汽供应 |
| 4 | 日常操作 | 地源热泵（螺杆机）、中央空调主机（离心机）、冷却塔、分体式空调和多联机空调（医院CT室、放疗中心等）、手术室空调、空调净化系统（住院楼手术室净化机组、新风机组、ICU新风机组和空调机组）、锅炉房设备、配电房设备、生活水箱间、热交换间、热水水箱间等主机房间的日常值班、巡查。手术室、ICU、层流病房维保24小时值班 |
|  |  | 济川路院区（一期）大楼内冷热水供水系统管路及末端设备、空调系统管路及末端设备、照明插座系统管路及末端设备、设备供电系统管路及末端设备日常值班、巡查 |
| 5 | 各系统主机设备维护管理 | 地源热泵（螺杆机）、中央空调主机（离心机）、冷却塔、锅炉、分体式空调、多联机空调、恒温恒湿空调（医院CT室、放疗中心等）、手术室空调、净化空调（住院楼手术室净化机组、新风机组、ICU新风机组和空调机组）、锅炉房设备、配电房设备维保，过滤耗材的更换。 |
| 6 | 输配系统设备管理 | 冷温水泵、冷却泵、生活热水泵、热水换热器、冷却塔以及空调、生活热水系统等阀门的维护保养 |
| 7 | 水质管理 | 包括中央空调冷却水、冷温水的水质处理 |
| 8 | 末端清理维保 | - 中央空调末端维护保养，包括末端风机盘管、风柜的定期清洗消毒、过滤耗材的更换和日常维护 |
| 9 | 维修 | 冷热水供水系统管路及末端设备、空调系统管路及末端设备、供电系统管路及末端设备的末端使用效果保障，效果不良处理，故障维修等（包含且不限于电机、叶轮、翅片、积水盘、电磁阀、过滤器、保温等） |
| 10 | 重点科室进出风口清洁 | 重点科室（NICU、产房、血透室、DSA 、检验中心、腔镜中心、门诊人流室 、ICU、手术室、供应室等）空调过滤网进出网口（约300个）每周一次的清洗、消毒 |

2.3.2项目用能现状

2.3.2.1能耗费用

| 年份 | 电费/万元 | 气费/万元 | 水费/万元 | 合计/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 820.1 | 308.3 | 73.1 | 1201.5 |
| 2020年 | 880.5 | 236.5 | 86.5 | 1203.5 |
| 2021年 | 992.5 | 244.2 | 86.1 | 1322.8 |
| 2021.11-2022.10 | 1080 | 215 | 76 | 1371 |

2021年11月-2022年10月基准能源单价为：气单价4.08477元/m³；电单价0.7013元/kWh；水单价3.59/m³。

注：2019年-2021年三年能耗费用作为参考，因2021年底电费单价上涨，导致医院电费上涨，总能耗实际基准价测算以2021.11-2022.10价格为准。

2.3.2.2 院区内（一期）所有设备维修（包括所有零部件、耗材等材料更换及人工费用），维保费用按110万元/年，驻场人员服务费用按15万元/年，共计125万元/年计入最高限价；现有医院职工运维人员（7名）工资及奖金由采购人承担，其无条件接受乙方管理和日常考核，采购人每月根据中标人对其考核结果发放工资及奖金。

2.3.2.3  空调制冷系统冷源机房设置在医技楼地下一层，系统为二次泵变流量系统，空调冷源为2台离心式冷水机组和2台单螺杆水源热泵机组。系统主要设备如下表：

泰州市中医院济川路院区（一期）空调制冷系统设备清单

| 设备类型 | 品牌 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心式冷水机组 | 麦克维尔 | 功率892kw，制冷量4571kw | 2 |  |
| 单螺杆水源热泵机组 | 麦克维尔 | 每台制冷功率252.8kw，制冷量1727kw 每台制热功率357.3kw，制热量1726kw | 2 |  |
| 一次冷冻泵 | 上海凯泉 | 功率55kW，流量870m3/h，扬程18m | 3 | 对应离心式冷水机组 |
| 一次冷冻泵 | 上海凯泉 | 功率22kW，流量358m3/h，扬程16m | 3 | 对应螺杆式地源热泵机组 |
| 住院楼二次冷冻泵 | 上海凯泉 | 功率55kW，流量520m3/h，扬程25m | 3 | 配置变频器TECO F510 |
| 门诊医技楼二次冷冻泵 | 上海凯泉 | 功率55kW，流量520m3/h，扬程25m | 3 | 配置变频器TECO F510 |
| 净化区域二次冷冻泵 | 上海凯泉 | 功率37kW，流量220m3/h，扬程22m | 2 | 配置变频器TECO F510 |
| 冷却泵 | 上海凯泉 | 功率132kW，流量1320m3/h，扬程25m | 3 | 对应离心式冷水机组 |
| 冷却泵 | 上海凯泉 | 功率75 kW，流量440 m3/h，扬程35 m | 3 | 对应螺杆式地源热泵机组 |
| 冷却塔 |  | 功率11kW | 8 |  |

2.3.2.4空调采暖系统

空调采暖系统热源包括制冷机房的2台单螺杆水源热泵机组和锅炉房（设置在制剂楼一层）的2台真空热水锅炉，辅机为3台采暖循环泵。系统主要设备如下表：

泰州市中医院济川路院区（一期）空调采暖系统设备清单

| 设备类型 | 品牌 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空热水锅炉 | 富士特 | 燃气消耗量460Nm3/h，额定热功率2.91MW | 2 | 位于锅炉房 |
| 采暖循环泵 | 威乐 | 功率30kW | 3 | 位于锅炉房 |
| 单螺杆水源热泵机组 | 麦克维尔 | 每台制冷功率252.8kw，制冷量1727kw 每台制热功率357.3kw，制热量1726kw | 2 | 夏季制冷，冬季采暖；位于制冷机房 |

2.3.2.5手术室风冷热泵系统

手术室的空调负荷需求由独立的风冷热泵系统承担，主要设备如下表：

泰州市中医院济川路院区（一期）手术室风冷热泵系统设备清单

| 设备类型 | 品牌 | 设备参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块式风冷冷水机组 | 特灵 | 制冷量65kW，额定制冷功率20.4kW； 制热量69kW，额定制热功率20.2kW | 9 |  |
| 循环泵 |  | 功率15kW | 2 |  |

2.3.2.6管网及末端

泰州市中医院济川路院区（一期）空调管网形式为两管制系统。现场设有冷热源集水器，集水器支路数为2。医院末端形式主要包括：风机盘管、AHU、PAU。

2.3.2.7生活热水系统

生活热水系统热源为2台真空热水锅炉，辅机为3台生活热水循环泵和若干热水二次泵，供应门诊医技楼、住院楼、制剂楼各区域生活热水。

生活热水换热间有9个生活热水热交换罐，每个热交换罐均配置温控器及电动阀对生活热水水温进行控制。

系统主要设备如下表：

泰州市中医院济川路院区（一期）生活热水系统设备清单

| 设备类型 | 品牌 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空热水锅炉 | 富士特 | 燃气消耗量460Nm3/h，额定热功率2.91MW | 2 | 位于锅炉房 |
| 生活热水循环泵 | 威乐 | 功率15kW | 3 | 位于锅炉房 配置变频器 |
| 热交换罐 | 杭特 | 换热面积/容积：8m2/1.5m3，工作压力0.98MPa |  |  |
| 生活热水温控器 | 西门子 |  | 9 | 位于换热间 |

2.3.2.8蒸汽锅炉系统

医院蒸汽提供制药、食堂、手术室等所需蒸汽，主机为2台承压蒸汽锅炉，系统设备清单如下：

泰州市中医院济川路院区（一期）蒸汽锅炉系统设备清单

| 设备类型 | 品牌 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贯流式蒸汽锅炉 | 富士特 | 蒸发量2t/h，蒸汽温度184℃，工作压力1.0MPa | 1 |  |
| 贯流式蒸汽锅炉 | 三浦 | 蒸发量2t/h，蒸汽温度184℃，工作压力1.0MPa | 1 |  |

2.3.2.9车库照明

医院车库照明光源目前均为T8单管LED灯管，光源数量约为897个。目前为降低车库耗电量，医院采用部分开启光源的运行模式。

2.3.2.10楼宇控制系统

医院拥有一套楼宇控制系统，操作界面位于医院消控中心。楼宇控制系统可对送风机、排风机、空调箱等末端进行远程控制，对室内环境质量、电梯运行情况、冷热源主机运行状态、公共照明进行远程监视。

- 2.4服务内容及要求

2.4.1项目综合服务内容

本项目综合能源服务年限6年。在满足济川路院区（一期）病区、门诊、住院楼及公共区域的舒适以及相关各项要求的前提下，拟由中标人提供能源设备节能改造服务，中央空调、生活热水、车库照明、管理平台等各相关系统运营管理服务，具体服务内容如下：

- （1）冷、热、电、天然气、热水、蒸汽的供应；

- （2）按文件要求对医院设能源设备进行节能改造，降低整体能源消耗。投标人应在获得采购人的同意下，不断进行节能改造设备投入。实施节能改造需向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，由投标人组织申请，并在本合同期间保持其有效性。

（3）涉及节能技改更换的设备设施，维修、维保、检测、特种设备年审等产生的费用由中标人自行承担。

（4）及时缴纳各能源费用，保障医院能源日常使用，如未按期缴纳各能源费用，影响医院正常使用的，相应滞纳金由中标人无条件承担，采购人可扣除中标人对应服务费、扣除相应履约保证金，并可无条件单方面解除本合同。对于非投标人投资的设备，投标人按照招标文件和合同约定进行维修、维保。

（5）合同期内，按照招标文件所述的运维服务要求，期间涉及的所有设备（含非中标人投资设备）的维修、维保、更换配件（正常使用老化、不可抗力或到达更换时间）、更换耗材、人工及运行管理费等所有费用（包含但不限于末端清洗药剂、末端电机、电容、金属软管、风滤网、过滤器、润滑油、垫片、部分阀门等维修及人工费用）均由中标人承担。

（6）中标人应拟定各系统维修保障方案、巡检方案和应急预案等方案，设置各人员岗位职责，系统设备维修前与医院后勤处对接，合理安排维修时间，中标人需常备各系统零部件及材料，接到报修通知后应立即维修，保证医院正常运行。中标人如需要更换采购人的设备，需经采购人同意后方可更换。

（7）主要运维服务范围：地源热泵（螺杆机）、中央空调主机（离心机）、冷却塔、分体式空调和多联机空调、恒温恒湿空调（医院CT室、放疗中心等）、手术室空调、空调净化系统（住院楼手术室净化机组、新风机组、ICU新风机组和空调机组）锅炉房设备、配电房设备、生活水箱间、热交换间、热水水箱间等，包含但不限于中央空调主机、锅炉、蒸汽管道、冷热水管道、换热机组、水泵、空调水管系统、冷却塔、水质管理、空调末端（末端风机盘管、新风机）等。（具体参照2.3主要服务内容及其他相关内容所示！）

2.4.2日常管理

（1）维护人员必须遵守各项规章制度，严格遵守医院安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆的物品进入机房。人员只能对招标要求范围内的设备进行操作，未经院方管理部门允许，不得擅自动用其他设备，否则将承担全部经济及安全责任。运维人员必须配合院方做好安全管理工作，严格遵守医院相关管理制度。

（2）提供运维人员定期岗位培训计划和安全生产教育计划，新上岗维保人员需经过公司严格培训合格以及院方管理部门同意后，方可安排工作。需接受院方管理部门的监督及检查，对于院方管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，院方管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。

（3）投标人应有专门的人员负责能源合同管理事宜，建立专业管理团队提供服务，管理团队成员名册、相应的资质、资格证书应提交采购人备案。在院维保人员必须文明服务，统一着装，佩带工作证，并遵守维保现场的安全，运维过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，将由中标人承担一切责任。

（4）维护人员需遵守医院院感防控的要求。

（5）定期向院方管理部门提供节假日运维人员值班表及保养计划安排时间表。

2.4.3故障维修及响应

- （1）中标人应提供7*24小时驻场服务，需委派项目负责人1人，技术服务管理人员1人驻场服务，实际现场委派人员应和投标时标书内明确的人员一致，否则将视为虚假应标，采购人有权无条件解除合同并追究其相关责任。其余人员应按院方要求无条件接收院方原有维保人员（锅炉房3人、配电房4人），以上人员均需驻现场，每人每周驻场工作不少于5日，周六、周日及法定节假日项目组成人员驻场轮流排班。合同期内，院方原有维保人员7人劳务关系不改变，但须接受中标人管理及考核，院方每月根据中标人对其7人的考核结果发放其工资及绩效奖金。同时，合作期内，为确保项目的稳定开展，所有驻场项目人员未经院方确认同意，中标人不得无故调整、更换、辞退，否则采购人有权追究其相应责任。

（2）合作期间，对于运维设备故障，运维人员接到采购人电话后必须15分钟内响应，无需更换零配件的情况下2小时内修复；小故障（小故障是指4小时内可修复的故障）4小时内更换解决，大故障24小时内解决（大故障是指修复时间需要4小时以上的故障且需要更换专用配件或更新程序），向后勤保卫处报告并拟定维修方案包括更换配件的详细信息，由采购人确认后在规定的时间内恢复运转，并采取技术手段确保正常工作不受影响；发生故障4小时内未解决的需立即反馈给院方管理部门，同时组织启动应急预案。

（3）故障维修处理完成后需认真填写设备故障维修记录表，并在每月月底将故障维修记录表交至采购人管理部门，超过4小时未修复且影响正常使用的故障需在24小时内报备至采购人管理部门。

（4）中标人需提供采取的一系列管理或技术措施，对设备进行良好的维护保养，尽可能减少设备故障发生，日常保养维护记录每月需交院方管理部门。

（5）因中标人维修、维保不及时、不到位或其他原因导致采购人设备受损或出现重大故障，影响采购人正常工作，经采购人确认，相关设备需由中标人负责恢复或更新购置，采购人有权予以处罚并进一步追究其责任。

2.4.4驻场运营人员安全责任

中标人应对所属工作人员（包含院方7人）的安全问题负完全责任，购置相关责任保险；派驻到医院的工作人员如发生人身、职业伤害的，由中标人承担责任，与采购人无关；但采购人有违规违法行为直接导致的伤害除外。

2.5运维服务内容及要求

中标人全额投资综合节能改造，并派驻中央空调、锅炉及配电等系统运维团队进驻医院提供现场运维服务。

2.5.1运营服务要求

合同期内，采购人的锅炉、电力、中央空调系统（含末端）和生活热水等系统的运行、维护、保养由中标人负责，需确保职工和来就医群众的满意度和舒适度，中标人需制定满意度或评价打分方案，服从采购人监管。为了便于采购人的监管以及满足项目管理需求，中标人应设立针对服务承诺详细列明相关违约处罚，且评价和处罚方案具备合理性和可操作性。经采购人审核确认后列入合同中，采购人按照此方案对中标人进行考核。中标人应制定完备的中央空调及锅炉的运行管理章程，根据运行要求调节运行参数，并做好台账记录。

除不可抗力因素，中标人需保证24小时不间断供能。

2.5.2人员配备具体要求

（1）锅炉房、配电室、中央空调等重点岗位操作人员须具有相关岗位上岗证书及资格要求的人员，并按照院区运行的规定。人员身体健康，有良好的口头表达能力，因中标人原因出现的安全（工伤）事故由中标人负责。

（2）工作人员。投标人需安排至少1名项目负责人及1名技术管理人员驻场服务，委派人员应和投标时标书内明确的人员一致，具备三年以上相关工作经验，承担合同能源管理服务日常及技术管理，联系、沟通、协调、解决合同能源管理服务过程中发生的问题等各项工作。其余人员按照项目实际及医院管理相关规定履行相应岗位职责。

（3）中标人须从“思想道德、尽职尽责、遵章守纪、实绩突出、工作提高”共五个方面对人员进行定期管理考核，考核合格者方能继续上岗工作，考核不合格者予以相应处理。

2.5.3空调冷热水、生活热水及蒸汽供应要求

| 供冷时间 | 5月15日～10月15日 |  |
| --- | --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时段内） | 室外最高气温连续5天>26℃或2天>29℃或当天>31℃开始供冷 |  |
|  | 室外最高气温连续5天<24℃或2天<23℃或当天<21℃停止供冷 |  |
|  | 梅雨季节、天气闷热等特殊情况不受气温限制，根据采购人需求制冷 |  |
| 供热时间 | 11月15日～次年3月15日 |  |
| 供热条件 （供热时段内） | 室外最低气温连续5天<15℃或2天<14℃或当天<11℃开始供热 |  |
|  | 室外最低气温连续5天>15℃或2天>17℃或当天>20℃停止供热 |  |
| 空调标准 | 室内温度：供冷26±2℃ 供热18±2℃ |  |
| 生活热水标准 | 不低于50℃ |  |
| 日供时段 | 供冷、供热 | 生活热水 |
|  | 24小时 | 7:30～22:00 |
| 蒸汽供应 | 满足供应室、手术室、食堂及制剂室的实际需求 |  |
| 注：1、特殊情况时，供应标准由采购人决定； 2、手术室、ICU、供应室、煎药（制剂）室等特殊要求区域，按照临床要求供热或供冷，不受上述条件限制。 |  |  |

2.5.4设备维保具体要求

中标人应按三甲医院锅炉和中央空调系统管理要求，按季度提供保养及维护计划，按月度提供设备保养巡检记录，其内容包含中央空调主机、锅炉、采暖设备、冷却塔、水泵等锅炉和中央空调系统的日常保养维护、巡检记录，同时按国家相关标准执行中央空调末端清洗。中标人还应加强水质管理，对于锅炉、冷冻水系统和冷却水系统均要求进行水质处理，以确保采购人的正常使用需求。

中标人应提供本次合同管理范围内各类保障设备运行故障的应急预案，以确保在项目实施期间医院24小时保障的需求。

| 序号 | 项目 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调设备保养项目（风冷热泵主机） | 冷源：2台4571kw（1300rt）离心式冷水机组+2台1816kw单螺杆水源热泵机组。 热源：2台4.5MW真空热水锅炉+2台1816KW单螺杆水源热泵机组 末端由风机盘管、吊柜式空气处理机组、组合式空调机组； 8台开式冷却塔； 净化空调过渡季节使用独立风冷系统； 住院楼静脉配置中心的净化空调保养； 压缩机、冷凝器、蒸发器、水系统、风系统、循环水泵、管道及管道附件等 |
| 2 | 空调主机 | 制冷系统：更换干燥过滤芯，补充制冷剂； 油路系统：更换油过滤器，润滑油取样化验并补充润滑油； 检修启动接触器和过滤保护装置、清洁紧固接线端子； 检查电子膨胀阀、温度传感器和压力传感器、控制模块连接点、启动柜与控制柜信号传输、减压阀和管路、制冷剂高压及低压，有无泄漏。相序保护器、水流量保护开关、电脑板、感温探头、阻值、主机空气开关、交流接触器、热保护器 检测安全和控制系统。系统调试。 清理电气系统启动柜、电气系统控制柜 压缩机、冷媒系统、物理清洗等 （以上项目包括但不限于） |
| 3 | 锅炉 | 锅炉外观、燃烧器、电磁阀、压力开关、燃气过滤器、燃气压力表、超压报警、防干扰、电机接触器、过电流保护、声音、烟气、压力表 |
| 4 | 水泵 | 螺栓、连接件检查及更换、填料机械轴封、润滑油更换、解体检修、电器检修、泵体刷漆、压力表校对等 |
| 5 | 卫热换热器 | 垫片、换热器等内部结垢的防止等 |
| 6 | 水质处理 | 冷却水水质检查、杀菌、防垢除垢、除锈、空调水水质检查、空调水防垢除垢等；清洗过滤网，检查冷却、冷冻水过滤网杂质；检查阀门、保温系统； 出具水质检测报告； |
| 7 | 冷却塔 | 通风装置紧固、布水装置及填料清洗、减速器加油、水盘清洗、减速器换油、风机轴承换油、构件刷漆等；每年清洗不少于两次； |
| 8 | 空调水管 | 管道保温、管道除锈刷漆、凝水检查、阀门除锈刷漆、阀门检查与保养、过滤器清洗、膨胀水箱维护等 |
| 9 | 末端清洗 | 过滤网清洗、接水盘、盘管、风机叶轮、过滤器清洗、保温层检查、电器检修、电器电机、阀门检查保养等； 空气处理机、风机盘管检查、保养、加油； |
| 10 | 分体空调和多联机空调 | 蒸发器清洗、叶轮清洗、排水槽清洗检查、冷凝器出尘、铜管保温检查更换、外观及支架除锈检查等 |
| 11 | 手术室空调维护保养（静脉配置中心、制剂室净化空调维护保养同手术室）值班维保 | 手术室净化机组，新风机组日常维修和维护、ICU新风机组和空调机组日常维修、手术室净化系统日常维护、24小时值班维保，空调主机维保、过滤耗材更换及检测等 |
| 12 | 采用节水型卫浴设备维保 | 改造淋浴器和水龙头水压及出水量，在现有淋浴器接管上安装空气膨化节水阀，水龙头上安装空气节水嘴，并对改造后新出现的问题进行及时维保。 |
| 13 | 车库照明光源维保 | 升级改造地下车库、放疗中心、制剂中心、室外照明灯具，并进行日常管理。 |
| 14 | 能源智能管理平台的日常运行及维保 | 投入与本次合同能源管理相匹配的能源智能管理平台，符合大型医院现代化后勤管理需求，具备能源、配电站、后勤运维等各项数据采集、统计分析及电路隐患检测预警功能。合作期内，对采购人开放平台权限，采购人可无条件调取平台数据、参与平台管理。 |
| 15 | 重点科室进出风口清洁 | 重点科室（NICU、产房、血透室、DSA 、检验中心、腔镜中心、门诊人流室 、ICU、手术室、供应室等）空调过滤网进出网口（300个）每周一次的清洗、消毒 |

2.5.5维修及配件更换要求

中标人对医院能源系统定期巡查（空调主机：离心机2台 螺杆机2台、冷却塔、冷冻泵房各水泵每半年检查一次，大楼内空调等系统定期检查清洗，配电房设备：高低压配电柜、变压器箱变每半年检查一次，配电房防护用品按国家规定定期送检，并出具检测合格报告，锅炉每半年检查一次，供电、冷热水等系统定期巡查），做好台账资料备查。

一切设备维修、维保、更换配件（正常使用老化或到达更换时间）、更换耗材费用由中标人承担；合同期内，按照招标文件所述的运维服务要求，期间涉及的所有设备（含非中标人投资设备）的维修、维保、更换配件（正常使用老化、不可抗力或到达更换时间）、更换耗材、人工及运行管理费等所有费用（包含但不限于末端清洗药剂、末端电机、电容、金属软管、风滤网、过滤器、润滑油、垫片、部分阀门等维修及人工费用）均由中标人承担。采购人每年提供院区内（一期）所有设备维修（包括所有零部件材料更换及人工费用）、维保费用110万元，并承担驻场人员部分服务费用为15万元，共计125万元。除非出现不可抗力、设备正常老化达使用极限、非中标人人为维护不当（包括维修、维保）导致设备整机损坏情况的，否则所有费用均由中标人承担，如出现上述情况的，中标人提出申请并及时与采购人协商，经采购人论证情况属实（如需第三方论证，第三方论证费用由中标人承担），具体费用经采购人研究后决定。

备注：除上述内容中涉及的维修维保内容外，110万元设备维修（包括所有零部件材料更换及人工费用），维保费用范围还包括：（1）现有锅炉维修、维保（锅炉特种设备检测费、燃气探头检测费用、安全阀检测费用除外）相关的所有费用；（2）现有空调（中央空调<包含四台主机>、静配中心和制剂室净化空调、CT一室二室恒温恒湿空调、放疗中心CT三室恒温恒湿空调、放疗中心一二楼多联机空调、制剂室多联机空调、影像中心多联机空调、配电房多联机空调以及部分分体式空调等，上述包含但不限于以上内容）维修、维保相关的所有费用（包含手术室、供应室、制剂室等净化空调用初、中、高效过滤器/过滤网）；（3）包含配电房发电机损坏的维修费用，配电房使用设备的年度检测费用除外；（4）其他维修费用包括一期地下室集水井水泵及控制箱、地下室污物集水井水泵及控制箱、地下室食堂操作间集水井水泵及控制箱（集水井清污除外）、热水房、冷水房加压水泵维修维保等所有费用。

中标人拟定各系统维修应急预案，设置各人员岗位职责，系统设备维修前与医院后勤处对接，合理安排维修时间，中标人需常备各系统零部件及材料，发现故障后立即维修，保证医院正常运行。

（1）空调系统包含各中央空调主机及机组、末端、各空调主机及机组、末端、各分体式、多联体空调主机及机组、末端等空调及重点部门进出风口的日常维护、保养、清洁，中标人负责人工费、末端清洗（含药剂）、末端设备材料费及更换；

（2）中标人投资的锅炉、配电房设备以及配套水泵、冷却塔等设施设备，在合同能源管理合同期内的维保、维修和更换配件材料费及人工费用均由中标人负责；

（3）设备维修维保项目包含但不仅限于以上项目内容。

2.6商务合作模式

2.6.1能源费用托管型

泰州市中医院委托中标人出资进行能源系统的节能改造和运行管理，并按照双方约定将该项目能源系统的能源费用全部交给中标人代付。项目合同结束后，中标人无条件地将投资改造的节能设备无偿移交给泰州市中医院使用，以后所产生的节能收益全归泰州市中医院所有。

济川路院区（一期）水、电、天然气能源费用，锅炉、配电房和中央空调运维人员工资费用，院区日常维修费用，中央空调人员、锅炉和中央空调系统相关维保维修费用等，在满足医院设计及用能标准的前提下，中标人全额投资开展综合节能改造并提供中央空调及锅炉等相关系统的运维服务，同时协助院方进行精细化管理。 中标人通过后期运营收回投资并获取合理的利润。

| 费用明细 | 基准费用 （万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电费 | 1080 | 以2021年11月至2022年10月电费总值作为基准 |
| 天然气费 | 215 | 以2021年11月至2022年10月气费总值作为基准 |
| 水费 | 76 | 以2021年11月至2022年10月水费总值作为基准 |
| 运维费用 | 125 | 院区内（一期）所有设备维修（包括所有零部件材料更换及人工费用）、维保维保费用110万元，驻场人员部分服务费用为15万元，共计125万元。 |
| 能耗及运维基准费用 | 1496 | 以上能源费用及运维费用均按照院方提供的2021年11月至2022年10月水、电、气发票数据统计计算。水、电、气费结算基准单价为综合价：水单价3.59 /m³、电单价0.7013元/kWh、气单价4.084元/m³；水基准：3.59M3，电基准：15402821度，气基准：484126 M3，水基准：214652 M3 |
| 最高限价 | 1481 | 能耗及运维基准费用的99折测算 |

- 2.6.2近三年医院能源消费结构

近三年医院能源结构消耗表

| 名称 | 单位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 万kWh | 1366.87 | 1467.6 | 1691.16 |
| 天然气 | 万m³ | 88.06 | 76.11 | 74.57 |
| 新水 | 万m³ | 37.73 | 44.6 | 45.64 |
| 综合能源消费量(等价值) | tce/a | 5142.58 | 5297.65 | 5945.16 |
| 综合能源消费量(当量值) | tce/a | 2749.19 | 2727.88 | 2983.94 |
| 综合能耗（等价值） | tce/a | 5214.12 | 5382.29 | 6031.69 |
| 综合能耗（当量值） | tce/a | 2749.19 | 2727.88 | 2983.94 |

2.7其他要求

2.7.1合作期内，中标人须无条件配合采购人后续分布式光伏（含充电桩）等能源项目的开展，服从采购人安排，中标人须按照泰州地区医疗机构实际购买国家电网的价格购买光伏能源项目所发电力。（投标时必须作出承诺，否则作无效响应文件处理）

2.7.2合作期内，如遇国家水电气价格政策调整，调整增减幅度5%以内的，不予调价，调整增减幅度超过5%的部分，由中标人提出申请，经院方审核后，双方协商确定。

2.7.3当用能设备功率增减累计少于200kW，不予调价；当设备功率增减达到或超过200kW，则按实际用电量增减调整收费，由中标人提出申请，经院方审核后，双方协商确定。（注：采购人后期如开展充电桩项目，涉及到相关电力使用，该用电量独立计量，按实结算，不在该调整范围内！）

2.7.4实施本项目要在保证安全的前提下。

2.7.5如本项目获得国家相关能源补贴，相应补贴由采购人与中标人共同持有，相关补贴需用于本项目的技改投入且在原投入资金基础上增加，新增技改内容不得与投标时明确的技改内容重复，具体资金使用及相关技改方案，由双方协商确认后执行。

2.7.6项目技改部分结束后，采购人组织验收，有权邀请第三方专业机构或专家对项目技改情况进行全面验收（产生的相关验收费用由中标人承担），验收合格后，双方签字确认，项目进入运维期。

三、商务要求：

1、合同履行期限：自合同签订之日起六年。

2、投标报价中应包含投标报价中应包含完成本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其它任何费用。

3、本次投标设最高限价为：1481万元/年（1496万元*99%）。各投标人的投标报价不得高于此限价，否则作为无效投标文件处理，请各投标人慎重报价。

4、合同形式：固定总价合同。

5、付款方式：中标人在采购人监管下全面接手水、电、气等相关能源系统技改及运营管理工作，以中标价为年合同额，以每1个月为1个付款周期，每个周期的服务费金额=年合同额÷12。每月底，采购人对中标人进行能源合同管理考核，经考核合格后，中标人开具发票，经采购人审核并走完发票审批流程后支付上月的服务费。

合同期内，采购人产生的水、电、燃气费用由中标人进行支付。采购人配合中标人完成全院电力、天然气、水的缴费事宜，采购人、中标人、水/电/燃气公司三方签订付款协议。（中标人必须按照供电局、燃气公司、水务局以及采购人的要求，及时、足额缴纳水、电、燃气费，保障采购人用电、用气、用水及时供应，不得以任何理由拖延缴费，否则视为根本违约，相应滞纳金由中标人无条件承担，采购人可扣除中标人对应服务费、扣除相应履约保证金，并可无条件单方面解除本合同）。

- 6、签订合同后，中标人不得进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

- 第四章  合同条款及格式

以下为采购人与中标人签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合招标文件和本项目具体情况协商后签订。

用能单位 泰州市中医院  （以下简称甲方）与节能服务公司（以下简称乙方），根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律、法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

第一条名词解释

1.1合同能源管理

节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2节能量

满足同等需求或达到相同目的的条件下，能源消耗／能源消费减少的数量。

1.3能源绩效

与能源效率、能源使用和能源消耗有关的、可测量的结果。

1.4能源绩效参数

可量化能源绩效的数值或量度。

（注：能源绩效参数可由简单的量值、比率或更为复杂的模型表示。）

1.5能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

（注：特定情况下，能源费用也可以作为能源基准。）

1.6基期

用以比较和确定节能量的，能源绩效改进措施实施前的时间段。

1.7基准能源费用

用能单位在基期所花费的能源费用。

1.8能源费用托管

合同能源管理的一种形式。由用能单位委托节能服务公司进行能源系统的运行、管理、维护或（和）节能改造。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用，支付给节能服务公司作为托管费用。节能服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源，减少费用支出或增加收益，获取合理的利润。

第二条 托管项目基本情况

2.1托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所，位于 泰州市海陵区济川东路86号 ，由甲方依法投资建设，项目的建设运营等手续合法、有效。

托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。如果上述手续尚不齐备，由甲方负责完善。

2.2托管项目的能源系统设备设施

2.2.1供能设备包括供暖设备、制冷设备、生活热水设备、蒸汽设备和配电室设备。

2.2.2用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电等设施。

2.3 托管项目的建筑面积为 平方米，其中：地下室 平方米，需要供暖和供冷的建筑面积平方米。

2.4 甲方的用能状况

2.4.1甲方供暖期为每年11月15日至次年3月15日，室外最低气温连续5天>15℃或2天>17℃或当天>20℃停止供热，室外最低气温连续5天<15℃或2天<14℃或当天<11℃开始供热，在此期间区域室内温度不低于18℃。室内温度：供热18±2℃。

2.4.2甲方供冷期为每年5月15日至10月15日，供冷条件（供冷时段内）室外最高气温连续5天<24℃或2天<23℃或当天<21℃停止供冷，室外最低气温连续5天>15℃或2天>17℃或当天>20℃停止供热，在此期间区域室内温度不高于26℃。梅雨季节、天气闷热等特殊情况不受气温限制，根据采购人需求制冷。室内温度：供冷26±2℃。

2.4.3生活热水标准：热水温度不低于50℃。供应时间：每天18:00-22:00。

2.4.4蒸汽供应：全年供应。

2.4.5照明标准：照度标准满足国家规范。

2.5 甲方委托乙方对本条所述的能源供应和使用系统管理运营。

2.6 托管项目区域内的供能设备（2.2.1）和用能设备（2.2.2），由双方进行逐一登记造册，形成“托管设备清单”作为本合同附件一。

2.7 托管范围包括：

1.冷、热、电、天然气、热水、蒸汽的供应，保证医院空调制冷、制热、电能、天然气、蒸汽、热水的正常供应，及时缴纳各能源费用，保障医院能源日常使用。

2.对设备进行节能改造

详见附件二“节能改造方案”

3.设施设备运维管理

对医院冬季采暖、夏季空调供冷、生活热水、蒸汽和照明等相关建筑设施设备进行日常运行操作和维护保养。不包含医疗、电梯、办公等生产经营相关设施设备的运维保养。

第三条 能源审计和能源基准确定

3.1 能源审计已完成，须由乙方承担能源审计费用。

3.2依据GB/T 17166《能源审计技术通则》和《公共机构能源审计管理暂行办法》等进行能源审计。

3.3 能源审计所需要的能源使用记录和数据资料：

（1）过去2018—2021年的能源消费台账，以2021年11月至2022年10月能耗消防总值作为基准；

（2）相关耗能设备在合同有效期间的能耗状况和可能的变化说明；

（3）现行的能源管理的规定、办法等；

（4）能源审计机构认为需要提供的其他资料。

甲方须提供全面数据资料，并应当在能源审计报告中逐项列明。

3.4能源审计报告所依据的资料及报告内容应当经甲方书面确认。能源审计报告作为确定甲方能源系统能源消耗状况的依据。

3.5 根据招标文件确定托管能源合同管理服务项目的能源基准：

（1）能源绩效参数为：  能源消耗量  ；

（2）基准能耗费用为： 1371万元，按99折测算后为1357.29万元，基准能耗费用包括的分项能耗量及费用分别为：

①电力（照明、动力、空调等）：能源消耗量：15402821KW/H，能源单价：0.7013；

②天然气：能源消耗量：484126M3，能源单价：4.0847 元/M3；

③水：能源消耗量：214652M3，能源单价：3.59 元/M3。

3.6基准能耗费用的调整：本能源合同管理服务项目实施过程中，

①能源单价变化

基准能源单价：基准能源单价应采用2021年11月至2022年10月医院水、电、天然气的能源单价均值。

如遇国家水电气价格政策调整，调整增减幅度5%以内的，不予调价，调整增减幅度超过5%的部分，由乙方提出申请，经院方审核后，双方协商确定。

②实际用能面积变化

合同实施过程中，建筑面积不变则合同费用不变，当实际用能建筑功能变化累计变化±200㎡，则相应以医院目前面积占比调整收费。

③用能设备增减

当用能设备功率增减累计少于200kW，不予调价；当设备功率增减达到或超过200kW，则按实际用电量增减调整收费，由乙方提出申请，经院方审核后，双方协商确定。（注：甲方后期如开展充电桩项目，涉及到相关电力使用，该用电量独立计量，按实结算，不在该调整范围内！）

第四条 能源合同管理服务期限

4.1能源合同管理服务期限为6年，自项目移交之日起至托管期限届满（即  年 月 日开始，至 年月 日为止）。

4.2 托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施无条件限制的移交给甲方。

4.3 本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

第五条 乙方的管理和服务标准

5.1 托管期限内，托管区域内的供暖（冷）、用电、用水、用气等系统的运营及管理权归乙方，由乙方自主运营，自负盈亏。

5.2 托管的设备及设施的维护、维修、保养由乙方负责。

5.3 乙方应有专门的人员负责托管事宜，建立专业管理团队提供服务。乙方管理团队成员应当统一着装挂牌上岗，管理团队成员名册、相应的资质资格证书应提交甲方备案。

5.4 乙方提供的服务范围和项目包括：用电、供暖、供冷、燃气、用水系统。

5.5 乙方的服务标准

乙方的服务标准应当体现文明、高效、及时、优质的服务，以满足2.4 甲方的用能状况的要求。

第六条 双方责任

6.1 甲、乙双方应当建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应当由双方签字确认。

6.2甲方义务

（1）甲方应当配合乙方做好原有设备管理、操作维护人员的安排，乙方无条件接收留用甲方现有相关人员。

（2）保证按时向乙方支付本合同约定的合同能源管理服务费（能源服务费金额=年合同额÷12）。

（3）协助乙方办理甲方燃气和电费、水费相关手续，实际每月产生的燃气费、电费、水费由乙方承担并直接支付给燃气公司、电力公司、水务集团，发票抬头为乙方（具体根据国家政策执行）。为了便于管理及核算项目节能量，能源托管交接时双方应确定各计量仪表的交接前数量、覆盖范围、计量底数及仪表编码等。

（4）向乙方提供建筑平面及空调系统图纸等相关技术资料。

（5）有新增/减设备或面积的需提前向乙方提供增/减设备或面积情况的书面记录。

（6）甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

（7）甲方应当将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

（8）甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。如本项目获得国家相关能源奖励、补贴，相应补贴由甲方与乙方共同持有，相关补贴需用于本项目的技改投入且在原投入资金基础上增加，新增技改内容不得与投标时明确的技改内容重复，具体资金使用及相关技改方案，由双方协商确认后执行。

（9）甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电等便利。

（10）甲方承担现有医院职工运维人员（7名）工资、绩效奖金及其他所有相关费用。

6.3乙方义务

- （1）定期向甲方提供设备维护、更新情况记录。

- （2）合同期内，乙方负责自身投入设备的维修维保及更换材料的一切费用，并负责甲方原有设备的维修维保费用及所需更换材料及人工的费用。（结合招标文件内容）

- （3）中标人如需要更换采购人的设备，需经采购人同意后方可更换。乙方负责甲方院区（一期）内所有设备维修（包括所有零部件材料更换及人工费用）、维保及相关费用。除非出现不可抗力、设备正常老化达使用极限、非乙方人为维护不当（包括维修、维保）导致设备整机损坏情况的，否则所有费用均由乙方承担，如出现上述情况的，乙方提出申请并及时与甲方协商，经甲方论证情况属实（第三方论证费用由乙方承担），具体费用经甲方研究后决定；甲方运维人员无条件接受乙方管理并考核，甲方每月根据乙方考核结果发放其工资及绩效奖金。

（4）因乙方未缴纳能源费用或乙方实施改造原因，导致甲方断水、断电、断天然气事故或造成其他损失的，责任由乙方承担，但不可抗力或甲方有违约行为的除外。

（5）乙方应负责运营团队人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全（工伤）事故由乙方负责承担。

（6）乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度。乙方应当组织甲方有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度。

（7）乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

（8）以2021 年 11 月至 2022 年 10 月的水电气能源费用为基础，合同期内，实际节能效率(第三、五年评估所得数据) 低于 7%的视为乙方根本违约，甲方有权予以处罚并解除合同。

6.4 其他需要互相配合的事项：

（1）如根据相关的法律法规，或者是基于任何有权的第三方的要求，本项目实施所需的报审文件须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，应及时申请许可、同意或者批准，并在本合同期间保持其有效性；

（2）乙方应建立与甲方的工作联系单制度，在收到甲方工作联系单后予以及时回复和处理；

（3）合同期间，如乙方改造设备发生故障、损坏和丢失，甲方应配合乙方对设备进行维修和监管，相关费用由乙方承担（因甲方原因导致的除外）；

（4）乙方对于其安装和调试相关设备，应当提供必要的备品备件。在接到甲方关于乙方实施项目运行故障的通知之后，乙方应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换，乙方改造的设备维修费用由乙方承担；

（5）甲方原有设备发生故障或在乙方正常运维过程中发现需维修或更换配件时，应由乙方负责完成设备维修或更换配件。

（6）本项目涉及政府规定的相关设备年检等费用由甲方负担（招标文件内规定由乙方负担的除外）。

（7）合作期内，乙方须无条件配合甲方后续分布式光伏（含充电桩）等能源项目的开展，服从甲方安排，乙方须按照泰州地区医疗机构实际购买国家电网的价格购买光伏能源项目所发电力。

（9）项目技改部分结束后，甲方组织验收，有权邀请第三方专业机构或专家对项目技改情况进行全面验收（产生的相关验收费用由乙方承担），验收合格后，双方签字确认，项目进入运维期。

6.5 甲方的项目负责人为：        ；乙方的项目负责人为：       。

任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

第七条 项目移交事项

7.1乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作。在移交之前由甲方主导，乙方参与，双方共同对供、用能系统进行一次全面检修。检修费用由甲方承担。供、用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

7.2移交过程中，甲方需要向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续的复印件，供暖、供电、供水、燃气系统及消防系统申报、批准验收等手续；供暖及供冷系统相关资料等。

7.3 项目合同开始前，甲方应协助乙方完成能源账户（水、电、气）的缴费等交接手续。

7.4 移交相关的文件资料包括设备、设施的购买、维修、使用文件、能源管理的规章制度、行政许可证照及其他全部有关文件。

7.5 其他移交事项：甲方运维人员名册、维修维保合同及相关记录等。

7.6 针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署移交清单。

7.7 本合同约定的托管期限届满，甲乙双方凭前款的移交清单，由乙方将项目设备、设施移交给甲方。

移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对供、用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担（甲方原有设备的检修费用由甲方承担）。供用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

7.8 本合同第四条第4.1款约定的托管期限开始日的30日之前，甲方向乙方的移交事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

第八条 项目合同费用的标准及支付

8.1 项目合同费用包括能源系统的日常运营、维护管理费，院区锅炉、空调、电力维修及消耗性材料费、能源费和人员工资。支付标准按中标金额及节能考核指标确定（    ），每年的费用标准为   元，按照月度支付，时间为次月  日内，每次支付金额为   元,费用变化部分按合同约定进行调整，最多每半年调整一次。向供电、供热、燃气、供水等机构交纳的能源费、水费等，根据项目约定的实际情况，以乙方（或甲方）的名义交纳（根据政策规定及项目实际情况执行）。

8.2 上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

8.3 托管期间如果能源费用价格调整，按3.6项规定执行。

8.4托管期间，用能设备的增加、减少或变化应当由甲、乙双方书面确认，按3.6项规定执行。

8.5能源管理合同期满，无违约责任，履约保证金甲方将无息退还至乙方指定账户。

第九条 用能设备和其他用能项的增减

9.1 甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。

9.2 因用能设备和其他用能项的增减，按3.6项规定执行。

第十条安全生产和环境保护

10.1乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

10.2乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

10.3甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。

10.4针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应当制定专项规范，划分相关的责任。

“安全生产和环境保护规范”详见本合同附件三。

第十一条禁止商业贿赂

- 乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反本合同附件四“廉洁协议书”约定的行为。

第十二条合同变更、中止、解除

12.1出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。

12.2本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

12.3甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

12.4双方协商一致可以解除本合同。

12.5一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

12.6本合同经双方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

第十三条违约责任

13.1甲方违约责任

13.1.1如甲方未能按时足额支付托管费用经乙方催告后仍不支付时，按照一定比例向乙方支付违约金。

14.1.2如甲方未遵守能源使用规章制度导致浪费，浪费的费用由甲方自行承担。

14.1.3如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方的实际损失额向乙方赔偿。

14.2乙方违约责任

14.2.1乙方未能按照招标文件要求和合同要求严格履约，未能按服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催告仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，向甲方支付一定比例的违约金（从履约保证金或每月应付服务费内扣除），并视情节轻重，有权进一步追责，并保留单方解除合同的权利。

14.2.2如乙方未能遵守能源使用的规章制度导致浪费，浪费的费用乙方自行承担。

14.2.3如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

第十四条不可抗力

15.1由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

15.2遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，终止本合同的履行。

15.3遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后10日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。

15.4遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

第十五条法律适用和争议解决

16.1本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

16.2因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择：

- 依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 将争议提交仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

16.3无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

第十六条合同的生效及其他

17.1本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

17.2本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

附件共5份（附件具体内容由甲乙双方共同确定）：

附件一：项目设备清单；

附件二：节能改造方案；

附件三：安全生产和环境保护规范；

附件四：廉洁协议书

附件五：满意度测评表及考核评价指标

17.3甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在15日内书面通知对方。

甲方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

日期：    年   月   日

乙方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

单位地址：

日期：    年   月   日

签订日期：   年 月 日

第五章 投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：泰州市中医院济川路院区（一期）合同能源管理招标项目

投标人：

20  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏建泰工程项目管理有限公司：

我方收到贵方编号                招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供江苏建泰工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方认为贵单位有权决定中标者。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 八、如果我方被确定为中标人，我方愿意在合同签订前向采购人交纳不超过政府采购年度合同金额5%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购代理恶意串通、决不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏建泰工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（编号：                ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（             ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏建泰工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（            ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

# 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、            （标的名称），属于 其他未列明行业 （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、            （标的名称），属于 其他未列明行业 （行业）；承接企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

- 企业名称（加盖CA电子公章）：

- 日  期：

- 备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若投标人提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

备注4：以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

备注5：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标单位为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- （六）监狱企业证明材料（格式）：

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

- （七）投标人3年内无重大违法记录声明

附：参考格式

无重大违法记录声明

本公司参与贵方组织                                 （项目名称）作出如下声明：

本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。

特此声明。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人 ：（签字或盖章）

日期：

（八）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

- （九）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1、我单位同意并响应泰州市中医院济川路院区（一期）合同能源管理招标项目采购文件的所有内容。

2、本公司（单位）对本项目（             ）所提供的服务符合国家相关规定和采购人要求；

3、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、我单位承诺响应采购文件所有内容；

6、合作期内，无条件配合采购人后续分布式光伏（含充电桩）等能源项目的开展，服从采购人安排，泰州地区医疗机构实际购买国家电网的价格购买光伏能源项目所发电力。

7、在保证安全的前提下实施本项目。

我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

8、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （十）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

11111111-1111-1111-111111111111

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：                                      分包号：

| 投标项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元） |

日期：    年  月  日

- （十一）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                  采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）联合体协议书（如有）

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成      (联合体名称)联合体，共同参加

(采购人名称)(以下简称采购人)        (项目名称)(以下简称本项目)的投标并争取赢得本项目承包合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.          (某成员单位名称)为             (联合体名称)牵头人。

2. 在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式           份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                       (签字)

成员二名称：                                 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                       (签字)

……

年       月       日